Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (техническое задание)

Техническое задание на проведение текущего ремонта

масляных выключателей типа ВМП-10 ООО «Новэлектросети»

Под текущим ремонтом масляных выключателей типа ВМП-10 подразумевается следующий комплекс работ:

- осмотр выключателя и проведение проверки работы его механизмов с целью выявления дефектов,

- измерение переходного сопротивления контактов,

- частичная разборка выключателя и чистка элементов выключателя,

- проверка подвижных контактов, осей, шарниров выключателя,

- измерение и регулировка хода подвижной части, вжима (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя,

- проверка механизма свободного расцепления выключателя,

- проверка расстояния между бойком и рычагом отключающего устройства выключателя,

- проверка привода и приводных механизмов, тяг и рычагов выключателя,

- проверка изоляторов выключателя,

- доливка масла (при необходимости) в полюсы выключателя до требуемого уровня,

- смазка трущихся частей привода и приводного механизма выключателя,

- смазка контактов выключателя,

- проверка и ремонт сигнализации и блокировок выключателя,

- проверка состояния: контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасительных устройств, обмоток включающих и отключающих катушек выключателя,

- измерение сопротивления постоянному току контактов выключателя,

- проведение высоковольтных испытаний выключателя.

1. Адрес, место выполнения Работ по проведению текущего ремонта масляных выключателей типа ВМП-10 в ООО «Новэлектросети» (далее - работ):

173012, Новгородская область, город Великий Новгород, территория (площадка) ПАО «Акрон» (все электроустановки Заказчика расположены на территории действующего предприятия).

2. Требования, предъявляемые к Исполнителю при выполнении Работ:

2.1.	Выполнить текущий ремонт масляных выключателей типа ВМП-10                 ООО «Новэлектросети» в соответствии с перечнем, указанным в пункте №17 «Перечень масляных выключателей».

2.2.	Производство Работ по ремонту осуществлять высококвалифицированным электротехническим персоналом. Требования к персоналу отражены в пункте 10 настоящего Технического задания.

2.3.	Работы, выполняемые в электроустановках, производить с соблюдением: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТЭУ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП), локальных нормативных актов ООО «Новэлектросети», локальных нормативных актов                         ПАО «Акрон».

2.4. По результатам проведенного ремонта Исполнитель обязан оформить документацию в соответствии с действующими нормативными документами в сфере электроэнергетики («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»).

2.5. Все неполадки, выявленные на ремонтируемом электрооборудовании, Исполнитель обязан устранить и отразить это в соответствующих ремонтных картах.

3. Условия выполнения Работ Исполнителем:

3.1. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом, действующим на территории ПАО «Акрон» (согласно инструкции ПАО «Акрон» № К-223 «Инструкция по организации внутриобъектового и пропускного режимов публичного акционерного общества «Акрон»). Оформление пропусков для работников Исполнителя происходит в соответствии с правилами, действующими на вышеуказанном предприятии.

3.2. Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объектах                               ООО «Новэлектросети» за соблюдение и выполнение Норм и Правил по охране труда, промышленной безопасности и противопожарного режима возлагается на Исполнителя.

3.3. Организация и выполнение Работ по ремонту должны осуществляться при соблюдении:

- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

- строительных норм и правил, свода правил по проектированию и строительству; отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утверждённых в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утверждённых Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации электроустановок, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России;

- локальных нормативных актов ООО «Новэлектросети»;

- локальных нормативных актов ПАО «Акрон».

3.4. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, при производстве работ несёт персонально руководитель Исполнителя и/или подрядной организации, или лицо его заменяющее.

3.5. Перед допуском к выполнению Работ персонал Исполнителя проходит все виды требуемых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с локальными нормативными актами ООО «Новэлектросети» и ПАО «Акрон», а также ознакомление с действующими инструкциями и положениями ООО «Новэлектросети» и ПАО «Акрон».

Дополнительно, в связи с эпидемиологической обстановкой, в соответствии с Приказом ПАО «Акрон»  от 17.04.2020 №266 «О введении в действие Инструкции по профилактике коронавирусной инфекции», все вновь прибывающие представители и  работники иногородних организаций обязаны представить справку (сроком выдачи не позднее 2 дней до приезда в г. В. Новгород) от врача о состоянии здоровья с результатами теста на коронавирус.

3.6. Исполнитель обеспечивает следующие мероприятия по охране труда:

- работники должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (электрозащитные средства, предупредительные плакаты, инструмент, специальная одежда, обувь и др.).

- должны быть проведены мероприятия по коллективной защите работающих на Объекте (наличие: ограждений, освещения, защитных и предохранительных устройств).

- при выполнении Работ отдельные помещения для работников Исполнителя Заказчиком не предоставляются.

4. Дополнительные требования при выполнении Работ:

4.1. При выполнении Работ на Объекте Исполнитель обязан использовать оборудование и материалы, сертифицированные и допущенные к применению на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации.

5. Порядок выполнения Работ:

5.1. Работы выполняются в течение всего срока действия Договора, в соответствии с условиями Договора.

5.2. Исполнитель в течение срока действия договора должен:

5.2.1. Выполнять Работы по ремонту масляных выключателей типа ВМП-10 в соответствии с перечнем, указанным в пункте №17 «Перечень масляных выключателей».

5.2.2. Устранять обнаруженные в процессе выполнения Работ неисправности и дефекты.

5.2.3. Нести ответственность за качество выполняемых Работ по ремонту и гарантировать его безопасную и непрерывную работу в сроки выполнения договорных обязательств, а в случае его выхода из строя, по вине Исполнителя, производить восстановительные работы за свой счет.

5.2.4. При выходе оборудования из строя участвовать в установлении причин при составлении Заказчиком актов выхода из строя.

5.2.5. При некачественном выполнении Работ Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2.6. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет необходимую информацию, касающуюся хода и качества выполнения Работ, сроков выполнения Работ, по качественному и количественному составу персонала, привлекаемого для выполнения Работ.

5.3. Материалы для проведения текущего ремонта масляных выключателей типа ВМП-10 в ООО «Новэлектросети» предоставляются Заказчиком.

6.Требования к качеству выполняемых Работ:

6.1. Требования к качеству выполняемых Работ по ремонту масляных выключателей типа ВМП-10, обуславливаются условиями Договора, настоящим техническим заданием, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, методами выполнения Работ, обеспечением безопасности условий выполнения Работ.

6.2. Результат выполняемых Работ должен обеспечить гарантию надежной и бесперебойной работы масляных выключателей типа ВМП-10 в течение всего срока гарантии по Договору.

6.3. В случае повреждения по вине Исполнителя действующего электрооборудования Заказчика, его восстановление производится за счёт Исполнителя.

7. Порядок сдачи - приёмки выполненных Работ:

7.1 Исполнитель предъявляет Заказчику выполненные в соответствии с Договором Работы и представляет Отчёт. При отсутствии замечаний, ответственный технический персонал по видам оборудования и систем Заказчика визирует Отчёт и Акт сдачи-приёмки выполненных Работ.

7.2 Работы оплачиваются по счёту, в соответствии с условиями Договора на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных Работ и Отчёта.

7.3 Исполнитель вносит в Отчёт данные о видах выполненных работ. В отчётах также фиксируются отклонения в работе оборудования, связанные с их износом, заводскими дефектами, нарушениями технологических режимов и пр.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению действия Договора и сдачи - приёмки выполненных Работ:

8.1. По завершению выполнения Работ Исполнитель передаёт Заказчику Отчёты по результатам ремонтов масляных выключателей типа ВМП-10, возвращает в полном объёме техническую документацию, предоставленную ему в пользование Заказчиком, а также документацию, разработанную Исполнителем в период выполнения Работ по Договору.

9. Требования по сопутствующим работам:

9.1. Исполнитель может привлекаться Заказчиком к работам, не связанным с прямым исполнением Договора, по отдельному дополнительному соглашению или договору с Заказчиком.

10.Требования к персоналу:

10.1. Персонал Исполнителя - высококвалифицированный, электротехнический персонал, подготовленный в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также в соответствии с требованиями, установленными для работников, осуществляющих работы на опасном производственном объекте (наличие протоколов проверки знаний и удостоверений, подтверждающих соответствие). Электротехнический персонал Исполнителя (далее – персонал) должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В. У персонала не должно быть медицинских противопоказаний.

10.2. Персонал, допущенный в качестве административно-технического персонала, должен быть обучен по: пожарно-техническому минимуму, охране труда, электробезопасности, промышленной безопасности (А1). Персонал, допущенный в качестве ремонтного персонала, должен быть обучен по: пожарно-техническому минимуму, охране труда, электробезопасности.

11.Требования к сроку гарантии на качество результата выполненных Работ:

В соответствии с условиями Договора.

12. Правовое регулирование:

Руководство условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

13. Иные требования к результату выполненных работ:

13.1. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность условий Договора.

13.2. Заказчик вправе, при наличии объективных причин, требовать замену персонала Исполнителя. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком замену работников Исполнителя на Объекте.

14. Порядок формирования цены договора:

14.1. Заказчик в извещении и документации о закупке указывает начальную (максимальную) цену договора в определенной денежной сумме, договор же заключается по цене, предложенной участником закупки — победителем соответствующей процедуры, которая может быть снижена, в том числе в порядке, заранее установленном условиями договора.

14.2. Начальная (максимальная) цена договора на выполнение текущего ремонта масляных выключателей типа ВМП-10 составляет 85 440,00 (восемьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей, в т.ч. НДС 20%. Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения, НДС не распространяется. Цена финансово-коммерческого предложения не может превышать начальную (максимальная) цену на оказание услуг.

15. Срок выполнения Работ:

15.1. Работы должны быть оказаны в период: с 15.09.2020 года по 01.09.2021 года.

15.1.1. Работы выполняются в несколько этапов, количество этапов в настоящий момент не известно (по предварительной информации их будет не менее 8). Точные даты проведения Работ и их объемы Заказчик сообщает Исполнителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения Работ. Исполнитель обязан приступить к выполнению обозначенных работ не позднее, чем через 5 рабочих дней после уведомления Заказчика о дате начала проведения Работ.

16. Условия расчетов:

16.1. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ по требованию Подрядчика. Каждый этап работ пересчитывается по факту его выполнения. Оплата каждого этапа производится после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных Работ в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счёт, счёт-фактура, акт сдачи - приемки выполненных Работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение Работ в установленном порядке).

16.2. С целью определения стоимости каждого этапа работ Подрядчик в течении 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора согласовывает с Заказчиком смету с указанием стоимости каждого вида работ.

17. «Перечень масляных выключателей».

17.1. Масляный выключатель типа ВМП-10 – 18 единиц.