Техническое задание на твердотопливный котел – 1 шт.

| № | Функциональные, количественные и качественные характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция и (или) величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность, кВт, не менее | 195 |
| 2 | Площадь отапливаемых помещений,м2, не менее | 1500 |
| 3 | Блок автоматики контроллер Tech St184 и дутьевые вентиляторы WPA 160 и WPA117 | Наличие |
| 4 | Тип топлива | Дрова, резервное топливо-уголь (с теплотой сгорания не менее 6500 ккал/кг) |
| 5 | Объем воды в котле, л, не менее | 380 |
| 6 | Присоединительные патрубки котла: - подающий и обратный трубопроводы- фланцевое подключение - спусковые трубопроводы. Ду | 4 25 |
| 7 | Диаметр дымохода наружный, мм, не менее | 250 |
| 8 | Размер топки В*Ш*Г, мм, не менее | 500*630*1200 |
| 9 | Размер проема загрузочной камеры (В*Ш), мм, не менее | 354*630 |
| 10 | Разряжение за котлом, Па, не менее | 32 |
| 11 | Площадь поверхности нагрева, м2, не менее | 15,24 |
| 12 | Фракция топлива дрова, мм, не менее | Диаметром 120 |
| 13 | КПД при номинальной мощности не менее, % | 82 |
| 14 | Гидравлическое сопротивление, Кпа, не более | 41,5 |
| 15 | Минимальная температура обратной линии, гр.С, не менее | 55 |
| 16 | Максимальная рабочая температура на выходе из котла гр.С, не менее не более | 90 |
| 17 | Вид и род тока для энергозависимых котлов | Переменный, 50 Гц, напряжение 220+-10 В |
| 18 | Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов, не более: - для систем закрытого типа - для систем открытого типа | 0,25 Мпа 0,15 МПа |
| 19 | Полный срок службы котла, лет, не менее | 10 |
| 20 | Комплект автоматики (контроллер + вентиляторы) | Наличие |
| 21 | Скребок, шт | 1 |
| 22 | Шибер в сборе, шт | 1 |
| 23 | Котел в сборе, шт | 1 |
| 24 | Паспорт на русском языке, шт | 1 |
| 25 | Сертификаты, данные по дополнительным испытаниям | 1 |
| 26 | Руководство по эксплуатации, шт | 1 |
| 27 | В оборудование котла должно входить: - патрубок прямо воды; - патрубок обратной воды; - сливной патрубок; - воздушный клапан для установки дутьевых вентиляторов; - зольный ящик; - технологические окна для обслуживания теплообменника; - экран для колосниковой решетки; - канал подачи воздуха; - шибер домовой трубы; - дверца верхняя; - дверца нижняя; - дверца загрузочная; - теплообменник; - Колосниковая решетка; - штуцер для установки термодатчика; - штуцер установки тягорегулятора; - болт заземления. |  |