Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения

1.Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения.

2. КОЗ:

03.20.06.02

- Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем охранной (противовзломной) сигнализации.

ОКПД 2:

80.20.10.000 - Услуги систем обеспечения безопасности.

3. Место оказания услуг: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная, д. 4, Московская область, г. Серпухов, ул. Текстильная, д. 31

4. Сроки оказания услуг: с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г.

Выезд Исполнителя на Объект для оказания услуг согласовывается с Заказчиком.

5.  Перечень работ по регламенту №1(Помещения бани, мужское отделение)

| № п | Содержание проводимых работ, Порядок выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 5 | ВЭРС-ПК-4 |  |
| 5.1 | Отключить прибор от сети 220 В и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу | Ежемесячно |
| 5.2 | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии, поврежденные покрытия восстановить | Ежемесячно |
| 5.3 | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей, печатной платы пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 5.4 | Удалить с поверхности аккумулятора пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 5.5 | Измерить напряжение резервного источника | Ежемесячно |
| 5.6 | Проверить соответствие номиналу предохранитель | Ежемесячно |
| 5.7 | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода | Ежемесячно |
| 5.8 | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам колодок | Ежемесячно |
| 5.9 | Подтянуть винты на клеммах | Ежемесячно |
| 5.10 | Провести контроль индикаторов, кнопок, в режиме «Тест» | Ежемесячно |
| 6. | Извещатели пожарные дымовые |  |
| 6.1 | Осмотреть ИПД, удалить пыль, при необходимости продуть сжатым воздухом | Ежемесячно |
| 6.2 | Проверить отсутствие свечения красного светодиода | Ежемесячно |
| 7. | Элементы свето-звукового оповещения |  |
| 7.1 | Осмотреть ЭСЗО, удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 8. | Извещатель пожарный ручной |  |
| 8.1 | Проверить сходное состояние кнопки, целостность стекла | Ежемесячно |
| 8.2 | Удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |

9. Перечень работ по регламенту №2 (Помещение Кафе)

| № п | Содержание проводимых работ, Порядок выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 9. | ВЭРС-ПК-8 |  |
| 9.1 | Отключить прибор от сети 220 В и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу | Ежемесячно |
| 9.2 | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии, поврежденные покрытия восстановить | Ежемесячно |
| 9.3 | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей, печатной платы пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 9.4 | Удалить с поверхности аккумулятора пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 9.5 | Измерить напряжение резервного источника | Ежемесячно |
| 9.6 | Проверить соответствие номиналу предохранитель | Ежемесячно |
| 9.7 | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода | Ежемесячно |
| 9.8 | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам колодок | Ежемесячно |
| 9.9 | Подтянуть винты на клеммах | Ежемесячно |
| 9.10 | Провести контроль индикаторов, кнопок, в режиме «Тест» | Ежемесячно |
| 10. | Извещатели пожарные дымовые |  |
| 10.1 | Осмотреть ИПД, удалить пыль, при необходимости продуть сжатым воздухом | Ежемесячно |
| 10.2 | Проверить отсутствие свечения красного светодиода | Ежемесячно |
| 11. | Элементы свето-звукового оповещения |  |
| 11.1 | Осмотреть ЭСЗО, удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 12. | Извещатель пожарный ручной |  |
| 12.1 | Проверить сходное состояние кнопки, целостность стекла | Ежемесячно |
| 12.2 | Удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |

13. Перечень работ по регламенту №3 (Помещение Бани, ул. Текстильная, 31)

| № п | Содержание проводимых работ, Порядок выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 13. | ВЭРС-ПК-8 |  |
| 13.1 | Отключить прибор от сети 220 В и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу | Ежемесячно |
| 13.2 | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии, поврежденные покрытия восстановить | Ежемесячно |
| 13.3 | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей, печатной платы пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 13.4 | Удалить с поверхности аккумулятора пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 13.5 | Измерить напряжение резервного источника | Ежемесячно |
| 13.6 | Проверить соответствие номиналу предохранитель | Ежемесячно |
| 13.7 | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода | Ежемесячно |
| 13.8 | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам колодок | Ежемесячно |
| 13.9 | Подтянуть винты на клеммах | Ежемесячно |
| 13.10 | Провести контроль индикаторов, кнопок, в режиме «Тест» | Ежемесячно |
| 14 | Извещатели пожарные дымовые |  |
| 14.1 | Осмотреть ИПД, удалить пыль, при необходимости продуть сжатым воздухом | Ежемесячно |
| 14.2 | Проверить отсутствие свечения красного светодиода | Ежемесячно |
| 15. | Извещатель пожарный ИП 101-1А-А3 | Ежемесячно |
| 15.1 | Осмотреть ИПД, удалить пыль, при необходимости продуть сжатым воздухом | Ежемесячно |
| 15.2 | Проверить отсутствие свечения красного светодиода | Ежемесячно |
| 16. | Устройство оптической сигнализации УШК-01 |  |
| 16.1 | Осмотреть, удалить пыль | Ежемесячно |
| 16.2 | Проверить отсутствие свечения красного светодиода | Ежемесячно |
| 17. | Элементы свето-звукового оповещения | Ежемесячно |
| 17.1 | Осмотреть ЭСЗО, удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 18. | Извещатель пожарный ручной |  |
| 18.1 | Проверить сходное состояние кнопки, целостность стекла | Ежемесячно |
| 18.2 | Удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |

19. Перечень работ по регламенту №4 (Помещение Женское отделение)

| № п | Содержание проводимых работ, Порядок выполнения | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 19. | ВЭРС-ПК-8 |  |
| 19.1 | Отключить прибор от сети 220 В и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу | Ежемесячно |
| 19.2 | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии, поврежденные покрытия восстановить | Ежемесячно |
| 19.3 | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей, печатной платы пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 19.4 | Удалить с поверхности аккумулятора пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 19.5 | Измерить напряжение резервного источника | Ежемесячно |
| 19.6 | Проверить соответствие номиналу предохранитель | Ежемесячно |
| 19.7 | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода | Ежемесячно |
| 19.8 | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам колодок | Ежемесячно |
| 19.9 | Подтянуть винты на клеммах | Ежемесячно |
| 19.10 | Провести контроль индикаторов, кнопок, в режиме «Тест» | Ежемесячно |
| 20. | Извещатели пожарные дымовые |  |
| 20.1 | Осмотреть ИПД, удалить пыль, при необходимости продуть сжатым воздухом | Ежемесячно |
| 20.2 | Проверить отсутствие свечения красного светодиода | Ежемесячно |
| 21. | Элементы свето-звукового оповещения | Ежемесячно |
| 21.1 | Осмотреть ЭСЗО, удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |
| 22. | Извещатель пожарный ручной |  |
| 22.1 | Проверить сходное состояние кнопки, целостность стекла | Ежемесячно |
| 22.2 | Удалить пыль, загрязнения | Ежемесячно |

Замена неисправных технических средств включает в себя:

- снятие неисправных технических средств (приборов, извещателей, модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и других компонентов) и установка на их место исправных из обменного фонда Исполнителя;

- проверка работоспособности системы.

Неплановое ТО производится в случае внезапного выхода из строя систем пожарной безопасности, не зависимо от даты планового ТО, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности в любой день, включая праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика:

- в течение 1 часа в случаях ликвидации последствий воздействия на средства пожарной безопасности неблагоприятных климатических или производственных условий;

- в течение 1 часа при возникновении сбоев в работе средств пожарной безопасности.

Наладка средств пожарной безопасности производится по техническому состоянию с целью обеспечения её работоспособности.

Исполнитель осуществляет ТО средств пожарной безопасности в полном объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, в установленные сроки.

Исполнитель соблюдает пропускной и внутриобъектовый режимы.

Исполнитель поддерживает средства пожарной безопасности в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного ТО.

Исполнитель обеспечивает круглосуточный приём заявок и оказание услуг по заявкам Заказчика на устранение неисправностей. Прибывает к Заказчику для устранения неисправностей в течение 2 часов, с момента получения заявки.

Оказанные услуги по ТО средств пожарной безопасности фиксируются в Журнале регистрации оказанных услуг по ТО средств пожарной безопасности, один экземпляр, которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах регистрации оказанных услуг должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Сторон.

Описание оказанных Исполнителем услуг соответствует регламенту услуг.

Записи должны констатировать следующий вывод: «Система пожарной безопасности сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии, готова к использованию по назначению».

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

Исполнитель проводит проверку технического состояния средств пожарной безопасности. В случае необходимости замены неисправного или морально устаревшего оборудования системы, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости. Наименование и количество неисправного или морально устаревшего оборудования системы, необходимое для оказания услуг по замене оборудования средств пожарной безопасности согласуется с Заказчиком. Услуги оказываются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком оборудования средств пожарной безопасности взамен неисправного или морально устаревшего, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 08-30 до 17-45.

7. Порядок контроля и приемки услуг

7.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон на объекте Заказчика, с подписанием Акта оказанных услуг (Приложение № 1 к техническому заданию).

7.2. Исполнитель по окончании оказания услуг в течение 5 дней предоставляет Заказчику акты оказанных услуг (Приложение № 1 к техническому заданию) в 2-х экземплярах, а также счет.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектом и сроков их устранения.

7.4. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

7.5. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта об оказанных услугах обязан подписать акт и один экземпляр возвратить Исполнителю или направить мотивированный отказ от приемки.

8. Требования к безопасности услуг.

8.1. Услуги по ТО средств пожарной безопасности оказываются с соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

8.2. Исполнитель при оказании услуг по ТО средств пожарной безопасности обеспечивает сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке оказания услуг.

8.3. При оказании услуг по ТО средств пожарной безопасности обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

8.4. Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услугам.

8.5. Исполнитель в своей работе должен руководствоваться Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги.

- 9.1. Срок гарантии на работы, выполняемые Исполнителем, должен составлять 12 месяцев, на оборудование, установленное взамен неисправного, морально устаревшего, согласно сроку гарантии завода-изготовителя.

9.2. Все услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг и нормативными документами на средства пожарной безопасности. В случае некачественного обслуживания Исполнителем средств пожарной безопасности, повлекшее выход из строя оборудования или его части, Исполнитель проводит замену этого оборудования или его части в течение 72 часов, за свой счет, вне зависимости от его стоимости.