ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по  полной замене (демонтаж/монтаж) всех элементов оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на  новое, модернизация, перепрограммирование и пусконаладка объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», системы АПС, СОУЭ

- Общие указания.

1.1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей имени Героя России Веры Волошиной.

1.2. Адрес выполнения работ: 143321, Московская область, Наро-Фоминский ГО, д. Головково.

1.3. Наименование и общий объем выполняемых работ: проведение работ по полной замене (демонтаж/монтаж) всех элементов оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и монтаж нового, модернизация, перепрограммирование и пусконаладка объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», пусконаладка систем АПС, СОУЭ  на объекте Заказчика по указанному адресу, в том числе: подготовка проектной документации, ее согласование в установленном порядке с органами государственного пожарного надзора, проведение монтажных и пусконаладочных работ, испытаний электротехнической лабораторией линий и шлейфов системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в том числе линий электроснабжения и защитных устройств), модернизация объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» путем установки нового программного обеспечения, поддерживающим передачу информации в центр технического мониторинга, и подключение событийного сигнала на пульт централизованного наблюдения территориального подразделения пожарной охраны, выдача исполнительной документации по всем этапам выполненных работ и протоколов испытаний электротехнической лаборатории.

1.4. Сроки выполнения работ: в течении 30 календарных дней с даты заключения контракта.

1.5. Основные требования при проведении работ:

Применяемые материалы при выполнении работ должны быть преимущественно российского производства, при отсутствии необходимых материалов российского производства допускается импортный аналог.

Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с возможностью трансляции музыкального или речевого сообщения и оборудование по выводу тревожного сигнала на пульт ПЧ (без права переподключения на другие ПЧ), модернизация объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» включает в себя следующие виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. АПС |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) Рубеж-2ОП протокол R3 | шт. | 1 |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | шт. | 1 |
| 4 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 184 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 протокол R3 | шт. | 184 |
| 7 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт. | 15 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной адресный Рубеж ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 15 |
| 9 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 8 |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Рубеж ИП 101-29-PR прот. R3 | шт. | 8 |
| 11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт. | 93 |
| 12 | Изолятор линии Рубеж ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | шт. | 92 |
| 13 | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот. R3 | шт. | 1 |
| 14 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 12 |
| 15 | Модуль релейный адресный Рубеж РМ-1 прот.R3 | шт. | 12 |
| 16 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 17 | Шкаф ЩМПг-120.65.27 | шт. | 1 |
| 18 | Световые настенные указатели | шт. | 32 |
| 19 | Табло световое плоское Арсенал Безопасности Молния-12 "ВЫХОД" | шт. | 32 |
| 20 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт. | 8 |
| 21 | Прибор управления речевыми оповещателями Соната-К-Л | шт. | 8 |
| 22 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 32 |
| 23 | Оповещатель Соната 5 Л (4 Ом) | шт. | 32 |
| 24 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт. | 32 |
| 25 | Оповещатель световой Комтид ПКИ-СИ1 (со стромбом) | шт. | 32 |
| 26 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля | шт. | 2 |
| 27 | Источник питания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х40-Р БР | шт. | 1 |
| 28 | БР 24 2х40 Бокс резервного электропитания | шт. | 1 |
| 29 | Аккумулятор свинцово-кислотный Delta DTM 1217 | шт. | 2 |
| 30 | Аккумулятор свинцово-кислотный Delta DTM 1240 | шт. | 2 |
| 31 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | шт. | 1 |
| 32 | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-3000 Н/1-Ц | шт. | 1 |
| Модернизация оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" |  |  |  |
| 33 | Установка ПАК "Стрелец-Мониторинг" | компл. | 1 |
| 34 | Программирование оборудования и отладка его работы | устр. | 1 |
| Кабельная продукция |  |  |  |
| 36 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 760 |
| 37 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 32х12,5 мм | м | 760 |
| 38 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 2708 |
| 39 | Кабель низкотоксичный, огнестойкий, экранированный, групповой прокладки для систем противопожарной защиты FRLSLTx 2x0,75 (N) Спецкабель | м | 800 |
| 40 | Кабель низкотоксичный, огнестойкий, экранированный, групповой прокладки для систем противопожарной защиты FRLSLTx 2x1 (N) Спецкабель | м | 600 |
| 41 | Кабель низкотоксичный, огнестойкий, экранированный, групповой прокладки для систем противопожарной защиты FRLSLTx 2x1,5 (N) Спецкабель | м | 1280 |
| 42 | Кабель силовой, огнестойкий ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2.5 (N, PE) -0,66кВ ПожТехКабель | м | 28 |
| 43 | Прибор или аппарат | шт. | 9 |
| 44 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А | шт. | 9 |
| 45 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.0159 |
| 47 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | м | 20,2 |
| 48 | Пена однокомп. огнезащитная балл.740 мл DKC DF1201 | шт. | 6 |

1.6. Основание и условия для выполнения работ: организация и порядок проведения работ Подрядчиком определяются в соответствии с требованиями Договора, настоящего Технического задания, национальных стандартов, сводов правил и технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части и др.

В частности, Подрядчик в своих действиях обязан руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;  ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ Р 54101-2010; ГОСТ Р 53325-2012 и иных законодательных актов Российской Федерации в данной сфере услуг.

1.7. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого Заказчиком с Подрядчиком, и в разделе 4 устанавливает безусловные требования к Подрядчику, несоблюдение которых дает Заказчику право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) в соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ и внесение сведений о Подрядчике в этом случае в Реестр недобросовестных поставщиков.

2. Общие требования к организации и проведению выполняемых работ.

2.1. К организации работ, выполняемых Подрядчиком, предъявляются следующие обязательные требования:

- все виды работ на объекте Заказчика должны выполняться штатным персоналом Подрядчика, соответствующим безусловным требованиям, установленным разделом 5 настоящего Технического задания, при этом возможность привлечения сторонних лиц и (или) организаций, в том числе использование субподряда для выполнения работ или их частей, указанных в п.1.3 Технического задания, не допускается;

- сотрудники Подрядчика при нахождении на объекте Заказчика обязаны соблюдать внутриобъектовый пропускной режим, правила охраны труда и пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

- ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию несет Подрядчик;

- Подрядчик должен учесть, что место и вид работ на объекте должны быть предварительно согласованы с Заказчиком: работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса Заказчика, должны проводиться в нерабочее время;

- режим работы в рабочие дни (понедельник-пятница): с 08-00 час. до 17-00 час., возможность работы в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика;

- учитывая контролируемый режим входа на объект, Подрядчик должен до начала работ представить Заказчику заявку для оформления пропусков и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объекте, а также номера автомашин, используемых Подрядчиком для доставки материалов на объект;

- Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Подрядчика;

- после окончания работ Подрядчик должен проверить соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации и адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить инструкции с зонами контроля приборов систем автоматической пожарной сигнализации.

2.2. Работы  по монтажу технических  средств пожарной сигнализации должны производиться Подрядчиком в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, сметой, технической документацией предприятий-изготовителей, технологическими картами и настоящим Техническим заданием. Отступления от проектной документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются  без согласования с Заказчиком и с органами государственного пожарного надзора.

2.3. Проектная документация подготавливается Подрядчиком. При подготовке (разработке) и согласовании проектной документации Подрядчик должен учитывать требования, предъявляемые к ее составу и содержанию (текстовая и графическая части) постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87.

2.4. В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция  СП 48.13330.2019 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать установленным требованиям. Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Размещение и монтаж автоматических и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с проектом, требованиями СП 484.1311500.2020. «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования», технологическими картами и инструкциями. При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально-пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СП 485.1311500.2020. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

2.5. Установка ПКП малой информационной емкости (до 5 шлейфов сигнализации) должна производиться при наличии специально выделенного помещения –на высоте, удобной для обслуживания, при отсутствии специально выделенного помещения –на высоте не менее 2,2 м. Установка ПКП в местах, доступных для посторонних лиц, должна производиться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность приборов. Не допускается установка ПКП в сгораемых шкафах, на расстоянии менее 1 м от отопительных систем, во взрывоопасных помещениях, в помещениях темных и особо сырых, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов.

2.6. Технические средства сигнализации, работающие от сети переменного тока, должны, как правило, устанавливаться вне пожароопасных зон. При установке средств в пожароопасных зонах должны соблюдаться требования ПУЭ. При монтаже ПКП и СПУ открыто на несгораемых вертикальных строительных основаниях или в закрывающемся несгораемом шкафу должен быть обеспечен естественный теплообмен.

2.7. При монтаже нескольких ПКП в ряд должны соблюдаться следующие расстояния: между ПКП в ряду – не менее 50 мм, между рядами ПКП – не менее 200 мм. Расстояние от открыто смонтированных ПКП, СПУ и извещателей, работящих от сети переменного тока, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов или веществ (за исключением монтажной поверхности, должно быть не менее 600 мм.

2.8. Конструктивное исполнение стационарных световых и звуковых оповещателей, работающих от сети переменного тока, должно быть не ниже IP2Х согласно требованиям ГОСТ 14254-2015 (СТ СЭВ 778-77) (МЭК 529-76, МЭК 529-76 (2-83)) «Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний» (с Изменением N 1). Монтаж данных световых и звуковых оповещателей допускается только с помощью стандартной негорючей арматуры.

2.9. При установке световых оповещателей, работающих от сети переменного тока внутри помещения, выбор места установки производится по вышеуказанным правилам. При этом расстояние от колбы лампы до деревянных потолка, стены, оконной рамы должно быть не менее 50 мм. При монтаже одного или нескольких световых оповещателей в непосредственной близости от ПКП или СПУ расстояние между ними, а также самими оповещателями должно быть не менее 50 мм.

# 2.10. Обеспечение электроснабжением технических средств сигнализации должно соответствовать 1-й категории согласно ПУЭ или (при отсутствии технической возможности выполнения данного условия) категории электроснабжения объекта. Щит электропитания, устанавливаемый вне охраняемого помещения, должен размещаться в запираемом металлическом шкафу и должен быть заблокирован на открывание. Аккумуляторные батареи необходимо разместить в специальных аккумуляторных помещениях на стеллажах, выполняемых в соответствии с требованиями ОСТ 45.85-96 «Стеллажи деревянные и металлические для аккумуляторов предприятий связи. Основные требования», или на полках шкафа, стойких к воздействию агрессивных сред.

## 2.11. Монтаж электропроводок технических средств сигнализации должен выполняться в соответствии с проектом и с учетом требований СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», ПУЭ, ВСН 600-81, "Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей", “Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения”. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

2.12. Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах. При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе. Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий  должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.

2.13. Технические средства сигнализации должны быть заземлены. Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.

2.14. Пусконаладочные работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии  с  требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.п. в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

2.15. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).

2.16. В состав выполняемых работ на заключительном ее этапе включены проведение испытаний электротехнической лаборатории и выдача протоколов (применительно к инженерным системам автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией и линий электроснабжения объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг»):

- измерения сопротивления изоляции электрических цепей;

- измерения сопротивления защитного и рабочего заземления;

- измерения полного сопротивления цепи «фаза – ноль»;

- измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;

- проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью;

- проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

- испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

2.17. Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора. Подрядчик должен опломбировать те части приборов, к которым имел доступ его представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

2.18. Сдача в эксплуатации технических средств сигнализации должна быть произведена в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Для приемки в эксплуатацию технических средств сигнализации приказом руководителя Заказчика назначается рабочая комиссия, в состав которой включаются представители Заказчика, Подрядчика и органов государственного пожарного надзора.

2.19. При приемке в эксплуатации технических средств сигнализации Подрядчик обязан предъявить рабочей комиссии:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

- техническую документацию предприятий-изготовителей;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

- производственную документацию (обязательное приложение 1).

- акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

- акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок);

- акт о проведении входного контроля;

- протокол прогрева кабеля на барабанах;

- протоколы испытаний электротехнической лаборатории;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;

- акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;

- акт о подключении объекта Заказчика к пультовой станции ПАК «Стрелец – Мониторинг», установленной в территориальном подразделении пожарной охраны.

2.20. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, технологическим картам и технической документации предприятий-изготовителей;

- измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 Мом;

- измерение сопротивления шлейфов сигнализации;

- испытания работоспособности смонтированных ПКП и СПУ.

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру. При этом методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

2.21. Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

- монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями установленных правил, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

- результаты измерений в пределах нормы;

- испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации обеспечивают (в случаях, предусмотренных проектом) включение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подачи воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы при пожаре.

2.22. Заказчик на любом этапе выполнения работ оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов и качества выполняемых Подрядчиком работ или привлечь для этой цели стороннюю организацию, представитель которой также может быть включен в состав рабочей комиссии.

3. Требования к используемым при производстве работ материалам и оборудованию.

3.1. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть новыми, в исправном состоянии, серийно выпускаемыми, полностью укомплектованными, готовыми к эксплуатации, ранее не использовавшимися, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, со сроком изготовления не ранее 2-го полугодия 2019 года, должны иметь сертификаты соответствия и/или сертификаты качества и соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ и другим нормативно-правовым документам, принятым на территории РФ.

3.2. Документация на устанавливаемые Подрядчиком оборудование и материалы передаются Заказчику за 2 дня до начала производства работ для ознакомления.

4. Отдельные требования к Подрядчику, выполняющему работы, указанные в п. 1.3 Технического задания, и его сотрудникам, задействованным при производстве работ.

4.1. Подрядчик, выполняющий вышеуказанные работы, должен иметь статус аккредитованной мониторинговой организации (официального сервисного центра завода-производителя оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» ЗАО «Аргус-Спектр») согласно ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения "01" и "112"» или иметь прямой договор с такой мониторинговой организацией на поставку, монтаж и техническое обслуживание оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» ЗАО «Аргус-Спектр» и обладать:

- действующей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с составом работ, позволяющим производить полный комплекс работ по следующему перечню работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризации и проведение пусконаладочных работ;

- допусками к работам (услугам) по монтажу, техническому обслуживанию и мониторингу автоматизированных систем безопасности, оказывающих влияние на безопасность объектов защиты, а именно:

- монтаж программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе высотных зданиях, а также его аналогов;

- полученным от территориального органа МЧС России или от организации, обслуживающей ПАК «Стрелец-Мониторинг» при наличии у нее соответствующих полномочий, разрешением на подключение оборудования, используемого мониторинговой организацией, к пульту приемному оконечному ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленному в подразделении ФПС МЧС России, с целью предоставления третьим лицам услуг по контролю за работоспособностью приемо-передающих устройств в составе системы мониторинга;

- персоналом – имеющим группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением до 1000 В и аттестованными согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 с соответствующей отметкой о прохождении проверки знаний, а также имеющими удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТР М-012-2000;

- электротехнической лабораторией, имеющей свидетельство о регистрации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в перечень разрешенных видов испытаний и измерений которой должны быть включены:

- измерения сопротивления заземляющих устройств;

- измерения сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей, и электропроводки до 1 кВ;

- проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

- испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

- оборудованием и инструментами, принадлежащими ему на праве собственности или ином законном основании, необходимыми для выполнения работ и оказания услуг.

4.2. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к работам, связанным с предпринимательской деятельностью при оказании запрашиваемых услуг, относится «80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности», которая включает в себя:

- мониторинг или удаленный контроль электронных систем безопасности, например, охранной и пожарной сигнализации, включая их установку и обслуживание.

Данные работы в обязательном порядке должны быть включены в сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенное в Единый Государственный Реестр юридических лиц.

5. Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком Заказчику

перед заключением Договора и при его исполнении

5.1. Перед заключением Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика предъявляемым к нему требованиям, а именно:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

- действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- подтверждение наличия у Подрядчика центра технического мониторинга с возможностью поставки, монтажа и технического обслуживания оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» ЗАО «Аргус-Спектр» и проверки технического состояния пожарной сигнализации объекта и иной информации о системе передачи сигналов пожарной тревоги на пульт подразделения ФПС МЧС России или договора с организацией – центром технического мониторинга о взаимодействии для оказания запрашиваемых услуг и выполняемых соответствующих работ на поставку, монтаж и техническое обслуживание оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» ЗАО «Аргус-Спектр»;

- договор с территориальным органом ФПС МЧС России о предоставлении Подрядчику соответствующих полномочий на подключение оборудования, используемого мониторинговой организацией, к пульту приемному оконечному ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленному в подразделении ФПС МЧС России, с целью предоставления третьим лицам услуг по контролю за работоспособностью приемо-передающих устройств в составе системы мониторинга или договор с организацией – центром технического мониторинга о взаимодействии для оказания запрашиваемых услуг и выполнения работ;

- документ, подтверждающий право использования Подрядчиком выделенных каналов связи, обеспечивающих функционирование системы, с указанием предоставленных радиочастот согласно приказу МЧС России № 743 от 28.12.2009 года;

- действующий договор с предприятием-изготовителем ЗАО «Аргус – Спектр» об организации официального сервисного центра и установлении срока гарантии на объектовую станцию ПАК «Стрелец-Мониторинг» не менее 5-ти лет;

- свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В;

- документальное подтверждение наличия у сотрудников Подрядчика действующей группы по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением до 1000 В, аттестованных согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 и имеющих соответствующую отметку о прохождении проверки знаний в удостоверениях;

- удостоверения о прохождении сотрудниками Подрядчика, допущенными к выполнению работ на объекте, повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет по программе дополнительного профессионального образования, а также обучения по технике безопасности и охране труда и пожарно-техническому минимуму;

- удостоверения о прохождении сотрудниками Подрядчика проверки знаний базовых методов и приемов выполнения работы на высоте в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и СНиП 12-03-2001;

5.2. Подрядчик в ходе исполнения Договора обязан своевременно оформлять, помимо указанного выше, акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением к ним отчетных документов в составе:

- счетов-фактур (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);

- документов, подтверждающих стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счета - фактуры, платежные поручения или универсальные платежные документы);

- паспортов и сертификатов качества на применяемые материалы и оборудование;

- документов, подтверждающих выполнение работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также иные документы по согласованию с Заказчиком.