## Лист1
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1 | Батарея аккумуляторная тип 1 |  | Емкость аккумулятора | Не менее 12 |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | 10-15 |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста пятидесяти менее ста шестидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | менее ста не менее девяноста |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста пяти не менее девяноста |  | мм
2 | Батарея аккумуляторная тип 2 |  | Емкость аккумулятора | От 12* |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | От десяти |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста пятидесяти менее ста шестидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | менее ста не менее девяноста |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста пяти не менее девяноста |  | мм
3 | Аккумуляторная батарея тип 3 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | До 200 |  | мм
|  |  | Ширина | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота | До ста |  | мм
|  |  | Вес | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | oС
4 | Аккумуляторная батарея тип 4 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от девяноста процентов выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | От 100 до 155 |  | мм
|  |  | Ширина | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота | До ста |  | мм
|  |  | Вес | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | oС
5 | Аккумуляторная батарея тип 5 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От 5.5
|  |  | Номинальная емкость | Не менее двадцати часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) от десяти Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | 150±5 |  | мм
|  |  | Ширина, отклонения должна быть | Не менее 97, -10…+10 |  | мм
|  |  | Высота, отклонения должна быть | До ста, -2…+2 |  | мм
|  |  | Вес должен быть | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | oС
6 | Аккумуляторная батарея тип 6 |  | Номинальное напряжение, отклонения должны быть | Не менее 12, -5…+5 |  | В
|  |  | Число элементов должно быть | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина должна быть не | менее 156 |  | мм
|  |  | Ширина должна быть | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | До ста |  | мм
|  |  | Вес должен быть | Максимум, до 3.8 кг, -2…+2%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | oС
7 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный тип 1 |  | Свинцово-кислотные аккумуляторы | для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом
|  |  | Особенности | Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автотранспортом. Соответствие требованиям UL. Эксплуатация в любом положении. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
|  |  | Емкость аккумулятора | От 17 |  | Ач
|  |  | Номинальное напряжение | От десяти |  | В
|  |  | Рабочая температура заряда и разряда максимальная и минимальная | От +50 до +100, до -16 и от -12 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | До 200, от 70 до 80, до180 |  | мм
|  |  | Масса | До шести |  | кг
8 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный тип 2 |  | Свинцово-кислотные аккумуляторы | для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом
|  |  | Особенности | Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автотранспортом. Соответствие требованиям UL. Эксплуатация в любом положении. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
|  |  | Емкость аккумулятора | От 18 |  | Ач
|  |  | Номинальное напряжение, отклонения должны быть | От 11, -5…+5 |  | В
|  |  | Рабочая температура заряда и разряда максимальная и минимальная | От +55 до +95, до -17 и от -15 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота должны быть | До 200, от 70 до 80, до180 |  | мм
|  |  | Масса не должна быть | более шести |  | кг
9 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный тип 3 |  | Свинцово-кислотные аккумуляторы | для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом
|  |  | Особенности | Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автотранспортом. Соответствие требованиям UL. Эксплуатация в любом положении. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
|  |  | Емкость аккумулятора должна быть | Не менее 18 |  | Ач
|  |  | Номинальное напряжение не должна быть | менее 12 |  | В
|  |  | Рабочая температура заряда и разряда максимальная и минимальная | От +60 до +100, до -20 и от -17 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота должны быт | До 200, 70 - 80, до180 |  | мм
|  |  | Масса | До шести |  | кг
10 | Батарея аккумуляторная тип 4 |  | Емкость аккумулятора должна быть | Не менее 18 |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение должна быть | От десяти |  | В
|  |  | Габариты Длина должна быть | более ста восьмидесяти менее ста девяносто |  | мм
|  |  | Габариты Ширина должна быть | более семидесяти не более восьмидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Высота должна быть | менее ста семидесяти не менее ста шестидесяти |  | мм
11 | Батарея аккумуляторная тип 5 |  | Емкость аккумулятора должна быть | От 17 А*ч, -1…+1%
|  |  | Выходное напряжение должна быть | 10-20 |  | В
|  |  | Габариты Длина должна быть | более ста восьмидесяти менее ста девяносто |  | мм
|  |  | Габариты Ширина должна быть | более семидесяти не более восьмидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Высота должна быть | менее ста семидесяти не менее ста шестидесяти |  | мм
12 | Батарея аккумуляторная тип 6 |  | Емкость аккумулятора должна быть | 18±1 |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение, отклонения должны быть | От десяти, -1…+1 |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста восьмидесяти менее ста девяносто |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | более семидесяти пяти не более семидесяти восьми |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста семидесяти не менее ста шестидесяти |  | мм
13 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный тип 7 |  | Свинцово-кислотные аккумуляторы | для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом
|  |  | Особенности | Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автотранспортом. Соответствие требованиям UL. Эксплуатация в любом положении. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
|  |  | Емкость аккумулятора, отклонения должны быть | От 17, -1…+1 |  | Ач
|  |  | Номинальное напряжение | От десяти |  | В
|  |  | Рабочая температура заряда и разряда максимальная и минимальная | От +50 до +100, от -15 и до -7 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | До 200, от 70 до 80, до180 |  | мм
|  |  | Масса | До шести |  | кг
14 | Батарея аккумуляторная тип 8 |  | Емкость аккумулятора | Не менее 18 |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | От десяти |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста восьмидесяти менее ста девяносто |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | более семидесяти не более восьмидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Высота | Сто пятьдесят-двести |  | мм
15 | DIN-рейка оцинкованная тип 1 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 от 30 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | Не менее 1 |  | мм
16 | DIN-рейка оцинкованная тип 2 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 7 |  | мм
|  |  | Толщина | От 1 |  | мм
17 | DIN-рейка оцинкованная тип 3 |  | Длина | от 550 |  | мм
|  |  | Ширина | От тридцати |  | мм
|  |  | Высота | 6-10 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
18 | DIN-рейка оцинкованная тип 4 |  | Длина | 500-700 |  | мм
|  |  | Ширина | 40±10 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
19 | DIN-рейка оцинкованная тип 5 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6, до 6 |  | мм
|  |  | Толщина | Более 1 |  | мм
20 | DIN-рейка оцинкованная тип 6 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 до 10 |  | мм
|  |  | Толщина | 1,5 |  | мм
21 | DIN-рейка оцинкованная тип 7 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
22 | DIN-рейка оцинкованная тип 8 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
23 | DIN-рейка оцинкованная тип 9 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
24 | DIN-рейка оцинкованная тип 10 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
25 | DIN-рейка оцинкованная тип 11 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
26 | DIN-рейка оцинкованная тип 12 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
27 | DIN-рейка оцинкованная тип 13 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
28 | DIN-рейка оцинкованная тип 14 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
29 | DIN-рейка оцинкованная тип 15 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
30 | DIN-рейка оцинкованная тип 16 |  | Длина | До 600* |  | мм
|  |  | Ширина | До 40 |  | мм
|  |  | Высота | от 6 |  | мм
|  |  | Толщина | 1 |  | мм
31 | Громкоговоритель рупорный тип 1 |  | Номинальная выходная мощность | 15/7,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 1500-200 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | не менее100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP55
|  |  | Звуковое давление | 120±2 |  | дБ
|  |  | Рабочая температура | -55…+40 |  | °С
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 235, ширина, до 220, глубина, менее 165 |  | мм
32 | Громкоговоритель рупорный тип 2 |  | Номинальная выходная мощность | 15/7,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 1500-200 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | не менее100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP55
|  |  | Звуковое давление | 120, -2…+2 |  | дБ
|  |  | Рабочая температура | -55…+40 |  | °С
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса должна быть | менее 1.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 235, ширина, 220-240, глубина, менее 165 |  | мм
33 | Рупорный громкоговоритель тип 3 |  | Рупорный громкоговоритель | используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации, подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя
|  |  | Громкоговоритель | выполнен из высококачественных материалов, способных длительное время выносить минимальные температуры, это предполагает способность противостоять очень сильным, до минус сорока морозам с сохранением работоспособности |  | °C
|  |  | Громкоговоритель | имеет встроенный согласующий трансформатор с отводом в пол мощности и обладает гладкой диаграммой направленности во всем частотном диапазоне. Вместе с морозоустойчивостью громкоговоритель обладает степенью защиты от внешней среды от IP43, имеет П-образный металлический кронштейн для крепления со степенью свободы более 180° в одной плоскости для большей универсальности
|  |  | Номинальная мощность | от семи и более 14 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 15 кГц –300 Гц
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 80°, до 70° от 50°, до 50° от 30°
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Чувствительность | От ста |  | дБ
|  |  | Ширина | От 150 до 200 |  | мм
|  |  | Высота | 200…300 |  | мм
|  |  | Глубина | Менее 250 более 180 |  | мм
|  |  | Вес | До 1.5 |  | кг
|  |  | Громкоговоритель | при своих компактных размерах и небольшой массе, создает звуковое давление от 110 дБ
|  |  | Цвет | Белый и серый
34 | Рупорный громкоговоритель тип 4 |  | Рупорный громкоговоритель | используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации, подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя
|  |  | Громкоговоритель | выполнен из высококачественных материалов, способных длительное время выносить минимальные температуры, это предполагает способность противостоять очень сильным, до минус сорока морозам с сохранением работоспособности |  | °C
|  |  | Громкоговоритель | имеет встроенный согласующий трансформатор с отводом в пол мощности и обладает гладкой диаграммой направленности во всем частотном диапазоне. Вместе с морозоустойчивостью громкоговоритель обладает степенью защиты от внешней среды от IP43, имеет П-образный металлический кронштейн для крепления со степенью свободы более 180° в одной плоскости для большей универсальности
|  |  | Номинальная мощность | от семи и более 14 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 13 кГц –300 Гц
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 80°, до 70° от 50°, до 50° от 30°
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Чувствительность | От ста |  | дБ
|  |  | Ширина | 150-200 |  | мм
|  |  | Высота | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Глубина | Менее 250 более 180 |  | мм
|  |  | Вес | До 1.5 |  | кг
|  |  | Громкоговоритель | при своих компактных размерах и небольшой массе, создает звуковое давление от ста дБ
|  |  | Цвет | Белый и серый
35 | Рупорный громкоговоритель тип 5 |  | Рупорный громкоговоритель | используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации, подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя
|  |  | Громкоговоритель | выполнен из высококачественных материалов, способных длительное время выносить минимальные температуры, это предполагает способность противостоять очень сильным, до минус сорока морозам с сохранением работоспособности |  | °C
|  |  | Громкоговоритель | имеет встроенный согласующий трансформатор с отводом в пол мощности и обладает гладкой диаграммой направленности во всем частотном диапазоне. Вместе с морозоустойчивостью громкоговоритель обладает степенью защиты от внешней среды от IP43, имеет П-образный металлический кронштейн для крепления со степенью свободы более 180° в одной плоскости для большей универсальности
|  |  | Номинальная мощность | 7…20 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 15 кГц –300 Гц
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 80°, до 70° от 50°, до 50° от 30°
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Чувствительность | От ста |  | дБ
|  |  | Ширина | От 150 до 200 |  | мм
|  |  | Высота | 200…300 |  | мм
|  |  | Глубина | менее 250 более 200 |  | мм
|  |  | Вес | До 1.5 |  | кг
|  |  | Громкоговоритель | при своих компактных размерах и небольшой массе, создает звуковое давление от 110 дБ
|  |  | Цвет | Белый и серый
36 | Громкоговоритель настенный тип 1 |  | Номинальная выходная мощность | 10, 5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70, 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
37 | Громкоговоритель настенный тип 2 |  | Номинальная выходная мощность | 9-11, 5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, серый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 315, ширина, от 200, глубина, менее 90 |  | мм
38 | Громкоговоритель настенный тип 3 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
39 | Громкоговоритель настенный тип 4 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
40 | Громкоговоритель настенный тип 5 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
41 | Громкоговоритель настенный тип 6 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
42 | Громкоговоритель настенный тип 7 |  | Номинальная выходная мощность | 10 и от 5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
43 | Громкоговоритель настенный тип 8 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
44 | Громкоговоритель настенный тип 9 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 от 90 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
45 | Громкоговоритель настенный тип 10 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
46 | Громкоговоритель настенный тип 11 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
47 | Громкоговоритель настенный тип 12 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | 990…100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
48 | Громкоговоритель настенный тип 13 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 90-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Цвет должен быть | Белый, либо серый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
49 | Громкоговоритель настенный тип 14 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
50 | Громкоговоритель настенный тип 15 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
51 | Громкоговоритель настенный тип 16 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
52 | Громкоговоритель настенный тип 17 |  | Номинальная выходная мощность | 10/5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
53 | Громкоговоритель настенный тип 18 |  | Номинальная выходная мощность | 10±1 и 5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 75-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность и отклонения должны быть | до 100, -2…-2 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 310, ширина, от 200, глубина, более 80 |  | мм
54 | Настенный громкоговоритель тип 19 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью от десяти Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<255 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
55 | Настенный громкоговоритель тип 20 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее десяти Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<225 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
56 | Настенный громкоговоритель тип 21 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до шести и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × 300-320 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
57 | Настенный громкоговоритель тип 22 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
58 | Настенный громкоговоритель тип 23 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<215 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
59 | Настенный громкоговоритель тип 24 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности 3…15
|  |  | Чувствительность | от девяноста до ста |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >310<320 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес не должен быть | более одного |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
60 | Настенный громкоговоритель тип 25 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее десяти Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 5.5 и более 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<215 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
61 | Настенный громкоговоритель тип 26 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
62 | Настенный громкоговоритель тип 27 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
63 | Настенный громкоговоритель тип 28 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
64 | Настенный громкоговоритель тип 29 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
65 | Настенный громкоговоритель тип 30 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
66 | Настенный громкоговоритель тип 31 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<250 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
67 | Настенный громкоговоритель тип 32 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до пяти и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | <220 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | 0-1 |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
68 | Настенный громкоговоритель тип 33 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<220 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
69 | Настенный громкоговоритель тип 34 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности 4-8 и не менее 10, -2…+4 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<215 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 85 Гц – 15 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
70 | Настенный громкоговоритель тип 35 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до 7 и не менее 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200 × >300<320 × <90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 175°, до 95° от 85°, до 85° от 80°
71 | Настенный громкоговоритель тип 36 |  | Настенный громкоговоритель | мощностью не менее 10 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений. Имея настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до пяти и 10 Вт
|  |  | Чувствительность | от 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<215 × >300<350 × >80<90 |  | мм
|  |  | Частотный диапазон | 80 Гц – 16 кГц
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 6.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | „Не более одного” |  | кг
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
72 | Извещатель пожарный тепловой максимальный |  | Извещатель | пожарный тепловой максимальный, предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, выдает информацию о пожаре в шлейф пожарной и охранно-пожарной сигнализации приборов приемно-контрольных путем размыкания и замыкания сухих контактов извещателя
|  |  | Тип извещателя | 2-х проводный, (НЗ)
|  |  | Температура срабатывания | 95…120 |  | °С
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | не более30 |  | В
|  |  | Коммутируемый ток | Максимальный, до 50 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до ста, высота, до 25 |  | мм
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +90 и до -35 |  | °С
73 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный |  | Предназначен | для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации взрывоопасных объектов
|  |  | Дежурный режим извещателя | отображается периодическими, каждые 1.8-3.2 секунды, короткими световыми вспышками сигнального светодиода
|  |  | Извещатель | имеет нормально-разомкнутый и нормально-замкнутый выходы, и, в зависимости от задействованных контактов, может включаться в двухпроводный шлейф сигнализации следующими способами: 1) параллельно (с увеличением тока в ШС при срабатывании) – при использовании нормально-разомкнутого выхода (токопотребляющее включение), 2) последовательно-параллельно (с уменьшением тока в ШС при срабатывании) – при использовании нормально-замкнутого выхода и питании извещателя от шлейфа, 3) последовательно (с уменьшением тока в ШС при срабатывании) – с использованием нормально-замкнутого выхода (нетокопотребляющее включение)
|  |  | Тип извещателя | 2-х проводный, НЗ/НР
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 1…37 |  | B
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме 0*… 0.1, в режиме «ПОЖАР», максимум, до 25 |  | мА
|  |  | Длина | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Ширина | До 150 от 100 |  | мм
|  |  | Толщина | 40…80 |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP56
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От плюс шестьдесят пять и до минус пятьдесят |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
74 | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный |  | Извещатель | Пожарный, пламени служит для обнаружения излучения пламени и предназначен для применения в системах пожарной сигнализации промышленных (в том числе взрывоопасных) объектов
|  |  | Извещатель | позволяет обнаружить возгорания веществ как с высоким (нефтепродукты, древесина, полимерные материалы), так и с низким (спирты, метан, пропан, бутан) дымообразованием, является не менее двухдиапазонным и реагирует на ультрафиолетовую и инфракрасную составляющие излучения пламени
|  |  | Тип извещателя | 2-х проводный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | 4.2…4.5 мкм (ИК) и 285…160нм (УФ)
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | нефтепродукты, максимум не менее 25, спирты, максимум, не менее 25 |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, не менее 90 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, максимум, от 25 |  | B
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, до 0.45 |  | мА
|  |  | Степень защиты | >IP56
|  |  | Рабочая температура | -55…+55 |  | °С
|  |  | Длина, ширина, толщина | От 200 и до 150, от 200 до 250 |  | мм
|  |  | Масса извещателя должна быть | не более 1.0 |  | кг
75 | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный |  | Извещатель | Пожарный, пламени взрывозащищенный, ИК+УФ, двухпроводный, служит для обнаружения излучения пламени и предназначен для применения в системах пожарной сигнализации промышленных (в том числе взрывоопасных) объектов
|  |  | Извещатель | позволяет обнаружить возгорания веществ как с высоким (нефтепродукты, древесина, полимерные материалы), так и с низким (спирты, метан, пропан, бутан) дымообразованием, является двухдиапазонным и реагирует на ультрафиолетовую и инфракрасную составляющие излучения пламени
|  |  | Тип извещателя | 2-х проводный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | 4.2…4.4мкм (ИК) и 185…260нм (УФ)
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | нефтепродукты, максимум не менее 25, спирты, максимум, не менее 25 |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 90 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, максимум, 3…30 |  | B
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, 0-0.5 |  | мА
|  |  | Степень защиты | >IP56
|  |  | Рабочая температура | -55…+55 |  | °С
|  |  | Длина, ширина, толщина | до 225 и от 227, от 100 до 200 |  | мм
|  |  | Масса извещателя должна быть | "не более 1.0" |  | кг
76 | Настенный громкоговоритель тип 1 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
77 | Настенный громкоговоритель тип 2 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
78 | Настенный громкоговоритель тип 3 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × 80-100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
79 | Настенный громкоговоритель тип 3 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.5″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
80 | Настенный громкоговоритель тип 4 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
81 | Настенный громкоговоритель тип 5 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного до четырех, до 5 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый, либо серый
|  |  | Вес | "Не более одного" |  | кг
82 | Настенный громкоговоритель тип 6 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и от пяти Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
83 | Настенный громкоговоритель тип 7 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
84 | Настенный громкоговоритель тип 8 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | 1 ШП, от 5.3 дюйм
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
85 | Настенный громкоговоритель тип 9 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее семи Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 16 кГц– 75 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
86 | Настенный громкоговоритель тип 10 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 81 Гц – 15 кГц
|  |  | Чувствительность | От 90 до 95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 90° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
87 | Настенный громкоговоритель тип 11 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | <250 × <315 × <90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
88 | Настенный громкоговоритель тип 12 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3±0.5 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
89 | Настенный громкоговоритель тип 13 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес должен быть | более одного |  | кг
90 | Настенный громкоговоритель тип 14 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и более 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
91 | Настенный громкоговоритель тип 15 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
92 | Настенный громкоговоритель тип 16 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
93 | Настенный громкоговоритель тип 17 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
94 | Настенный громкоговоритель тип 18 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
95 | Настенный громкоговоритель тип 19 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
96 | Настенный громкоговоритель тип 20 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
97 | Настенный громкоговоритель тип 21 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
98 | Настенный громкоговоритель тип 22 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
99 | Настенный громкоговоритель тип 23 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
101 | Настенный громкоговоритель тип 24 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
102 | Настенный громкоговоритель тип 25 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3,-1…+1 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × 80-90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
103 | Настенный громкоговоритель тип 26 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | "Не более одного" |  | кг
104 | Настенный громкоговоритель тип 27 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
105 | Настенный громкоговоритель тип 28 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более 0.8 |  | кг
106 | Настенный громкоговоритель тип 29 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
107 | Настенный громкоговоритель тип 30 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее семи Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
108 | Настенный громкоговоритель тип 31 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью от шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
109 | Настенный громкоговоритель тип 32 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 81 Гц – 17 кГц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
110 | Настенный громкоговоритель тип 33 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
111 | Настенный громкоговоритель тип 34 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
112 | Настенный громкоговоритель тип 35 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
113 | Настенный громкоговоритель тип 36 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6, -1…+1 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200 × >300× >80 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый, либо серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
114 | Настенный громкоговоритель тип 37 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
115 | Настенный громкоговоритель тип 38 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
116 | Настенный громкоговоритель тип 39 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
117 | Настенный громкоговоритель тип 40 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.5″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
118 | Громкоговоритель настенный тип 41 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
119 | Громкоговоритель настенный тип 2 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3.5-1.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 75-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
120 | Громкоговоритель настенный тип 43 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
121 | Громкоговоритель настенный тип 44 |  | Номинальная выходная мощность | 7-2, до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, либо серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
122 | Громкоговоритель настенный тип 45 |  | Номинальная выходная мощность | 1-10 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
123 | Громкоговоритель настенный тип 46 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, от 1.1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.1 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
124 | Громкоговоритель настенный тип 47 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
125 | Громкоговоритель настенный тип 48 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4 от 2, до 2 от 1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
126 | Громкоговоритель настенный тип 49 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 5, до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
127 | Громкоговоритель настенный тип 50 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
128 | Громкоговоритель настенный тип 51 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
129 | Громкоговоритель настенный тип 52 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
130 | Громкоговоритель настенный тип 53 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
131 | Громкоговоритель настенный тип 10 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
132 | Громкоговоритель настенный тип 54 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
133 | Громкоговоритель настенный тип 55 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
134 | Громкоговоритель настенный тип 56 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
135 | Громкоговоритель настенный тип 57 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
136 | Громкоговоритель настенный тип 58 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
137 | Громкоговоритель настенный тип 59 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
138 | Громкоговоритель настенный тип 60 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
139 | Громкоговоритель настенный тип 61 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
140 | Громкоговоритель настенный тип 62 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
141 | Громкоговоритель настенный тип 63 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
142 | Громкоговоритель настенный тип 64 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
143 | Громкоговоритель настенный тип 65 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
144 | Громкоговоритель настенный тип 66 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
145 | Громкоговоритель настенный тип 67 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
146 | Громкоговоритель настенный тип 68 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
147 | Громкоговоритель настенный тип 69 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
148 | Громкоговоритель настенный тип 70 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
149 | Громкоговоритель настенный тип 71 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
150 | Громкоговоритель настенный тип 72 |  |  | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
151 | Громкоговоритель настенный тип 73 |  |  | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
152 | Громкоговоритель настенный тип 74 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
153 | Громкоговоритель настенный тип 75 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
154 | Громкоговоритель настенный тип 76 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
155 | Громкоговоритель настенный тип 77 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
156 | Громкоговоритель настенный тип 78 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
157 | Громкоговоритель настенный тип 79 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
158 | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) |  | Выключатель | Четырехполюсный или Двухполюсный или Трехполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 230; 400 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 70; 40; 90 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | D,В;С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников, присоединяемых к резьбовым выводам | 4…35 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, 70…80 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
159 | Блок абонентский переговорного устройства |  | Степень защиты | От IP20*
|  |  | Рабочая температура | +5…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0,35 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 210, ширина, от 70, глубина, более 50 |  | мм
160 | Блок базовый переговорного устройства |  | Число обслуживаемых абонентских блоков | 12
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | 18…30 |  | В
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | от двадцати восьми |  | мА
|  |  | Ток потребления в рабочем режиме | не менее двести |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | +5…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0,35 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 210, ширина, от 70, глубина, более 50 |  | мм
161 | Извещатель дымовой |  | Расстояние между приемником и передатчиком | 8 … 100 |  | м
|  |  | Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства | не более 9 |  | м
|  |  | Площадь помещения, защищаемая одним извещателем | не более 900 |  | м2
|  |  | Напряжение питания извещателя (приемника и передатчика) | 10 - 30 |  | В
|  |  | Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма» (при питании передатчика от приемника по линии связи) | не более 2.5 |  | мА
|  |  | Ток, потребляемый приемником в режиме «Норма» (при питании передатчика от отдельного источника) | не более 2.5 |  | мА
|  |  | Ток, потребляемый передатчиком при питании от отдельного источника (в любом режиме работы) | не более 1 |  | мА
|  |  | Ток, потребляемый приемником в режиме формирования выходного сигнала «Внимание» | не более 11 |  | мА
|  |  | Ток, потребляемый приемником в режиме формирования выходного сигнала «Пожар» | не более 35 |  | мА
|  |  | Ток, потребляемый приемником в режиме формирования выходного сигнала «Неисправность» | не более 11 |  | мА
|  |  | Длительность перерывов или переполюсовок напряжения питания, не влияющая на нормальную работоспособность | не более 100 |  | мс
|  |  | Длительность отключения питания для сброса | не менее 2 |  | с
|  |  | Величина сопротивления разомкнутых контактов оптореле | не менее 500 |  | кОм
|  |  | Величина сопротивления изоляции выходных опторелейных цепей от цепей питания извещателя | не менее 500 |  | кОм
|  |  | Ток, коммутируемый опторелейными выходами | не более 100 |  | мА
|  |  | Напряжение, коммутируемое опторелейными выходами | не более 100 |  | В
|  |  | Величина сопротивления проводов линии связи | не более 220 |  | Ом
|  |  | Величина емкости проводов линии связи | не более 15000 |  | пФ
|  |  | Габаритные размеры приемника и передатчика в отдельности без юстировочного устройства | 140x135x70 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры приемника и передатчика в отдельности с юстировочным устройством | 185x150x140 |  | мм
|  |  | Масса приемника и передатчика в отдельности без юстировочного устройства | не более 0.4 |  | кг
|  |  | Масса приемника и передатчика в отдельности с юстировочным устройством | не более 0.6 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры устройств выносных УВ-ПРМ и УВ-ПРД | 55x55x21 |  | мм
|  |  | Масса УВ-ПРМ и УВ-ПРД в отдельности | не более 0.04 |  | кг
162 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 1 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 50 мА при напряжении 24 В
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе после включения питания | до 3 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
163 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 2 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 50 мА при напряжении 24 В
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе после включения питания | до 3 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
164 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 3 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 50 мА при напряжении 24 В
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе после включения питания | до 3 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
165 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 4 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 50 мА при напряжении 24 В
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе после включения питания | до 3 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
166 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 5 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 50 мА при напряжении 24 В
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе после включения питания | до 3 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
167 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 6 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 100 мА при напряжении 24 В
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, |  | мА
не более 50 мА при напряжении 24 В
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе после включения питания | до 3 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника постоянного тока
|  |  | напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
168 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 1 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти, при питании от источника с выходным |  | мА
напряжением двенадцать вольт и при отсутствии подключенных АУ
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | менее 160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более 100 |  | мм
|  |  | Глубина не должна быть | более 40 |  | мм
169 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 2 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти, при питании от источника с выходным |  | мА
напряжением от двенадцати вольт и при отсутствии подключенных АУ
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | менее 160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более 100 |  | мм
|  |  | Глубина не должна быть | более 40 |  | мм
170 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 3 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти, при питании от источника с выходным |  | мА
напряжением двенадцать вольт и при отсутствии подключенных АУ
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | менее 160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более 100 |  | мм
|  |  | Глубина не должна быть | более 40 |  | мм
180 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 4 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА", на расстоянии не менее одного" метра |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12, либо от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти, при питании от источника с выходным |  | мА
напряжением от десять вольт и при отсутствии подключенных АУ
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15, после включения питания |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | менее 160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более 100 |  | мм
|  |  | Глубина не должна быть | более 40 |  | мм
190 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 5 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | Более пятисот, -10…+10
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикаторов
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока12 , либо от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более 4 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | до ста, менее 50 |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | 150-160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | до 45 от 10 |  | мм
191 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 6 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикаторов
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока [12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более 4 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | до ста, менее пятидесяти, при питании от источника с выходным |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | От 150 до 160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | 35-40 |  | мм
192 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 7 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока [12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | Максимальная, не более 4 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | От 80 и до 50 |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина | 150-160 |  | мм
|  |  | Высота | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина | до 45 от 10 |  | мм
194 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 8 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока [12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более 4 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | до ста, менее 50 |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина | 150-160 |  | мм
|  |  | Высота | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина | до 45 от 10 |  | мм
195 | Модуль подключения нагрузки |  | Предназначен | для упрощения подключения оповещателей, табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии
|  |  | Модуль подключения нагрузки | Необходим к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М.
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина и толщина | От 10 до 25, от 9 и до 8 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От +50 и до -25 |  | °С
196 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 1 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
197 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 2 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | до ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
198 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 3 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, от 20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 25, от +50°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, от 30 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
199 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 4 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и не менее двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | не более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
200 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 5 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | 90…150 |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса не должна быть | более 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной; на DIN-рейку
201 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 6 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, до одного |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +56°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
202 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 7 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, 20-30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | не более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, до 15 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
203 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 8 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, 100-120, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | до 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
204 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 9 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 32, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 38, -3…+3 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | "до 0.2" |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
205 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 10 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку
206 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 11 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток | Не менее два, одного реле |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток не должен быть | более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
207 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 12 |  | Свойства | Питание от не менее двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | От 0. До 0.2 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
208 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 13 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 25 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55°C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | До 0.2 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной, на DIN-рейку
209 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 14 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
210 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 15 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
211 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 16 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
212 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 17 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании | Не более 1, от линии связи ДПЛС |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, 100-105, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
213 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 18 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, от 38, -1…+1 |  | мм
214 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 19 |  | Контролируемые выходы | Не менее 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
215 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 20 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
216 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 21 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100 и от 1 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
217 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 22 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
218 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 23 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | 100/2 |  | В/А
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | отIP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
219 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Предназначен | для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами, для охранной сигнализации и контроля доступа может использоваться в автономном режиме
|  |  | Программируемый выбор типа шлейфов сигнализации | тип 1: пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС), тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей), тип 3: пожарный тепловой двухпороговый, тип 4: охранный, тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя, тип 6: технологический, тип 7: охранный входной, тип 11: тревожный, тип 12: программируемый технологический, тип 16: пожарный ручной, тип 17: водосигнальный, тип 18: пожарный пусковой
|  |  | Свойства | Настраиваемый контроль взлома и блокировки входной двери, отображение состояния шлейфов сигнализации и состояния блока на от трёх встроенных индикаторах, контроль доступа в охраняемое помещение в режиме: вход по Proximity-карте и ключу Touch Memory, выход по кнопке ВЫХОД, подключение считывателей с интерфейсом Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II и управление двухцветным светодиодом и звуковым сигнализатором считывателя, возможность управления взятием/снятием под охрану и доступом одной Proximity картой и ключом Touch Memory, режим двойной идентификации (по двум карточкам/ ключам) для доступа и управления взятием/снятием, программируемые временные зоны для доступа и управления шлейфами сигнализации, программируемая логика управления двумя реле и двумя транзисторными выходами с контролем подключаемых цепей (от сорока тактик управления), управление взятием/снятием под охрану, доступом со считывателя и дополнительно по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион», управление выходами блока по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион», запоминание событий в буфере при потере связи по интерфейсу RS-485
|  |  | Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | Не менее 4
|  |  | Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом: без ограничений, неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС: с максимальным общим током потребления от двух мА, неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС: с максимальным общим током потребления 3 мА (с максимальным общим током потребления от одного мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей)
|  |  | Напряжение на каждом входе ШС | 34 В - 9 В при установке оконечного резистора 4.7 кОм, -5…+5% и токе потребления извещателей [0]- 5 мА, 27 ± 0.5 В, при обрыве ШС
|  |  | Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | От 26.0 мА, „максимум, не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе максимум, более 6.8” В
|  |  | Световая индикация тревог и неисправностей | 1 индикатор состояния блока и от трех индикатора состояния каждого из ШС
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | От 4085 сообщений
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | [наличие]
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микроконтакт]
|  |  | Интерфейс | [RS-485]
|  |  | Питание блока | от внешнего источника, постоянного тока
|  |  | Напряжение блока | 29.5 - 9.9 В, постоянного тока
|  |  | Количество вводов питания | Не менее 2
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, 100 – 300 мА при напряжении питания 12 В, максимум, 50 – 150 мА при напряжении питания 24 В
|  |  | Готовность к работе | Максимум, не более 3 с, после включения питания
|  |  | Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | Не менее 1 вход
|  |  | Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II
|  |  | Управление светодиодами считывателя | Двумя светодиодами (зеленым и красным), сигнал управления [+5В КМОП] с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА
|  |  | Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть, Сигнал управления [+5В КМОП]
|  |  | Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | От 4095
|  |  | Выходы | Не менее 4 |  | шт.
|  |  | Электромагнитные реле | Не менее 2 шт.: 30 В, от 5 А, 100±10 Вт постоянного тока
|  |  | Рабочая температура | Минимальная, до -35, максимальная, от +45 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 155, ширина, более 100 до 120, толщина, до 50 |  | мм
|  |  | Вес блока | Максимум, до 0.3 |  | кг
|  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485, с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку
220 | Расширитель адресный тип 1 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от 40 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
221 | Расширитель адресный тип 2 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50±10 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
222 | Расширитель адресный тип 3 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от 40 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
223 | Расширитель адресный тип 4 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от 40 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | не более 40 |  | г
224 | Расширитель адресный тип 5 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от пятидесяти Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока пяти, минимальное значение, до минус двадцати пяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
225 | Расширитель адресный тип 6 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок не менее сорока Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | 50-60, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса не должна быть | более 40 |  | г
226 | Расширитель адресный тип 7 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | до 60 от 45 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | до 40 от 25 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 30 от 20 |  | мм
227 | Расширитель адресный тип 8 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | до 60 от 45 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | до 40 от 25 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 30 от 20 |  | мм
228 | Расширитель адресный тип 9 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | до 60 от 45 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | до 40 от 25 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 30 от 20 |  | мм
229 | Расширитель адресный тип 10 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | до 50 от 45 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | до 40 от 25 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 30 от 20 |  | мм
230 | Расширитель адресный тип 11 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 8…15 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | до 60 от 45 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | до 40 от 25 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 30 от 20 |  | мм
231 | Расширитель адресный тип 12 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 7-15 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | до 60 от 45 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | 29-35 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 30 от 20 |  | мм
232 | Шкаф пожарной сигнализации |  | Назначение | для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования
|  |  | Представляет собой | металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и другие имеющие возможность крепления на DIN-рейку, дополнительные приборы можно устанавливать на переднюю дверь с помощью дополнительных DIN-реек, в шкаф устанавливаются не менее две аккумуляторные батареи 12 В емкостью по от 15 А*ч
|  |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания, номинальное напряжение 24 В, ток от 1.5А, с резервированным питанием от аккумуляторных батарей, блок коммутации, который позволяет организовать: не менее семь каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 220±10 В, 50 Гц (тип "С", от 15 А), индивидуальный автоматический выключатель для защиты (тип "С", 3 А)
|  |  | Световая индикация | "Наличие сети", "Состояние АКБ", "АВАРИЯ", "RS-485", "Нагрузка"
|  |  | Диагностические выходы | тип "СК": "АВАРИЯ"
|  |  | Напряжение питания | от сети переменного тока, 100…270 |  | B
|  |  | Потребляемая мощность | от сети переменного тока, до 150 ВА
|  |  | Потребляемый ток при питании от сети переменного тока и от резервного источника питания | от 0.2 и до 0.05 |  | А
|  |  | Выходное напряжение | при питании от сети переменного тока, 25.5…30.5, при питании от аккумуляторной батареи, 29.5…18.5 |  | В
|  |  | Выходной ток | номинальный при наличии основного питания, не менее два, максимальный при наличии основного питания, более двух |  | А
|  |  | В наличии | Защита от короткого замыкания, Защита аккумулятора от глубокого разряда
|  |  | Напряжение, аккумуляторной батареи | при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда, 20, -2…+2 |  | В
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | IP30
|  |  | Температура рабочая максимальная и минимальная | От +30 и до -5 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Высота, от 600 до 700, ширина, до 600 от 450, глубина, менее 250 более 200 |  | мм
233 | Прибор речевого оповещения тип 1 |  | Блок речевого оповещения | предназначен для построения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го, а при использовании совместно с комплексом, 4-го и 5-го типов по классификации СП 3.13130.2009
|  |  | Блок предназначен | для применения, как компонент блочно-модульного прибора управления в системе оповещения и управления эвакуацией совместно с пультом контроля и с установленным ПО АРМ "Орион Про"
|  |  | Блок обеспечивает настройку ряда параметров | пауз между речевыми сообщениями, преамбулы речевого оповещения (звукового сигнала для привлечения внимания), а также самих речевых сообщений
|  |  | Блок имеет возможность | воспроизведения нескольких речевых сообщений согласно их приоритетам (прерывание одного сообщения другим, имеющим больший приоритет), данная возможность может использоваться для внесения изменений в порядок эвакуации персонала (например, при распространении пожара на один из эвакуационных выходов)
|  |  | Свойства | Блок рассчитан на работу совместно с акустическими системами, блок осуществляет контроль вскрытия корпуса прибора, контроль исправности канала оповещения и источника питания, блок обеспечивает индикацию состояния канала оповещения, состояния основного и резервного питания и др., экономичная и облегченная конструкция
|  |  | Количество каналов оповещения | Не менее 1
|  |  | Номинальная выходная мощность усилителя одного канала | От десяти Вт, при нагрузке 4 Ом
|  |  | Номинальное сопротивление линии оповещения | не менее 4 |  | Ом
|  |  | Общая продолжительность одного или нескольких различных речевых сообщений | Максимум, не менее 80 |  | с
|  |  | Количество звуковых фрагментов | Максимум, от 125
|  |  | Количество сценариев оповещения | Максимум, не менее 10
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения | 10-15500, по электрическому тракту |  | Гц
|  |  | Время задержки начала оповещения | [0] ... 5 ч, с шагом 1±0.1 с
|  |  | Настройка времени оповещения | Минимум, до 1.5сек, максимум, не менее 2 ч, либо без ограничения по времени
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | От четырёх, светодиодных индикаторов
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии 1±0.1 м
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание блока, основное | 12 или 24 |  | В
|  |  | Питание блока, резервное | 2±1 аккумуляторная батарея, 12 В, от 5А·ч
|  |  | Время работы | от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме, минимум от двадцати часов
|  |  | Время работы | Минимум, от четырех от встроенного источника резервного электропитания в режиме оповещения
|  |  | Выходов на пожарную часть | Не менее 1, "Неисправность"
|  |  | Выход | для питания внешних устройств стабилизированным напряжением, 12, -3…+3В, от 0.15 А
|  |  | Неконтролируемые Выходы | [1 ] |  | шт.
|  |  | Реле "Неисправность" | 0.1 А, от 300 В
|  |  | Рабочая температура с АКБ и без АКБ | максимальная, до +57 и от +50, минимальная от -20 и до -2 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина и ширина, от 210 и до 180, толщина, от 85 до 100 |  | мм
|  |  | Масса | не более 1.5 кг, без аккумуляторной батареи
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной
234 | Прибор речевого оповещения тип 2 |  | Блок речевого оповещения | предназначен для построения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го, а при использовании совместно с комплексом, 4-го и 5-го типов по классификации СП 3.13130.2009
|  |  | Блок предназначен | для применения, как компонент блочно-модульного прибора управления в системе оповещения и управления эвакуацией совместно с пультом контроля и с установленным ПО АРМ "Орион Про"
|  |  | Блок обеспечивает настройку ряда параметров | пауз между речевыми сообщениями, преамбулы речевого оповещения (звукового сигнала для привлечения внимания), а также самих речевых сообщений
|  |  | Блок имеет возможность | воспроизведения нескольких речевых сообщений согласно их приоритетам (прерывание одного сообщения другим, имеющим больший приоритет), данная возможность может использоваться для внесения изменений в порядок эвакуации персонала (например, при распространении пожара на один из эвакуационных выходов)
|  |  | Свойства | Блок рассчитан на работу совместно с акустическими системами, блок осуществляет контроль вскрытия корпуса прибора, контроль исправности канала оповещения и источника питания, блок обеспечивает индикацию состояния канала оповещения, состояния основного и резервного питания и др., экономичная и облегченная конструкция
|  |  | Количество каналов оповещения | Не менее 1
|  |  | Номинальная выходная мощность усилителя одного канала | От десяти Вт, при нагрузке от 4 Ом
|  |  | Номинальное сопротивление линии оповещения | не менее 4 |  | Ом
|  |  | Общая продолжительность одного или нескольких различных речевых сообщений | Максимум, не менее 80 |  | с
|  |  | Количество звуковых фрагментов | Максимум, от 125
|  |  | Количество сценариев оповещения | Максимум, не менее 10
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения | 10-15500, по электрическому тракту |  | Гц
|  |  | Время задержки начала оповещения | [0] ... 5 ч, с шагом 1±0.1 с
|  |  | Настройка времени оповещения | Минимум, до 1.5сек, максимум, не менее 2 ч, либо без ограничения по времени
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | От четырёх, светодиодных индикаторов
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии 1, -0.1…+0.1 м
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание блока, основное | 12 или 24 |  | В
|  |  | Питание блока, резервное | 2±1 аккумуляторная батарея, 12 В, от 5А·ч
|  |  | Время работы | от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме, минимум от двадцати часов
|  |  | Время работы | Минимум, от четырех от встроенного источника резервного электропитания в режиме оповещения
|  |  | Выходов на пожарную часть | Не менее 1, "Неисправность"
|  |  | Выход | для питания внешних устройств стабилизированным напряжением, 12, -3…+3В, от 0.15 А
|  |  | Неконтролируемые Выходы | [1 ] |  | шт.
|  |  | Реле "Неисправность" | 0.1 А, от 300 В
|  |  | Рабочая температура с АКБ и без АКБ | максимальная, до +57 и от +50, минимальная от -20 и до -25 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина и ширина, от 210 и до 180, толщина, от 85 до 100 |  | мм
|  |  | Масса | не более 1.5 кг, без аккумуляторной батареи
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной
235 | Прибор речевого оповещения |  | Количество зон оповещения | 1
|  |  | Параметры линии оповещения выходная мощность канала | от десяти |  | Вт
|  |  | Параметры линии оповещения диапазон воспроизводимых частот | 10…20000 |  | Гц
|  |  | Параметры линии оповещения допустимое сопротивление нагрузки | 1…24 |  | Ом
|  |  | Количество сценариев оповещения | 10
|  |  | Общая продолжительность речевых сообщений | до девяноста |  | секунд
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | 10…40 |  | В
|  |  | Напряжение питания от встроенного источника резервного питания | 12, от 6 |  | В, Ач
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 24 В (аккумулятор разряжен) | 450 |  | мА
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 24 В (аккумулятор заряжен) | 200 |  | мА
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В | 200 |  | мА
|  |  | Ток потребления в режиме оповещения при напряжении питания 24 В | 450 |  | мА
|  |  | Ток потребления в режиме оповещения при напряжении питания 12 В | 1.2 |  | А
|  |  | Рабочая температура | -5…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP20
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
236 | Выключатели автоматические тип 1 |  | Выключатель | Трехполюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
237 | Выключатели автоматические тип 2 |  | Выключатель | Трехполюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 и 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 73 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
238 | Выключатели автоматические тип 3 |  | Выключатель | Трехполюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
239 | Выключатели автоматические тип 4 |  | Выключатель | Трехполюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
240 | Извещатель пожарный пламени тип 1 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0,5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
241 | Извещатель пожарный пламени тип 2 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 8…11 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
242 | Извещатель пожарный пламени тип 3 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
243 | Извещатель пожарный пламени тип 4 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
244 | Извещатель пожарный пламени тип 5 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0,5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
245 | Извещатель пожарный пламени тип 6 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | от10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0,5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
246 | Извещатель пожарный пламени тип 7 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочая температура | -40…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
247 | Извещатель пожарный пламени тип 8 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | <25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
248 | Извещатель пожарный пламени тип 9 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | <10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
249 | Извещатель пожарный пламени тип 10 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | 5-11 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0.3 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
250 | Извещатель пожарный пламени тип 11 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | Не менее 8 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | до 0,5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
251 | Извещатель пожарный пламени тип 12 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Конструкция извещателя | со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК + УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-5 (нефтепродукты) | ≤25 |  | м
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП-6 (спирты) | ≤25 |  | м
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | до 100* |  | град.
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Время технической готовности после подачи питания | ≤60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | ≤10 |  | с
|  |  | Степень защиты | отIP55
|  |  | Рабочая температура | -35…+50 |  | °С
|  |  | Масса | "до 0.5" |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 120, ширина, до 80, глубина, менее 70 |  | мм
252 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 13 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
253 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 14 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, 10-60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
254 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 15 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати пяти |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус сорок, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, от 70, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
255 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 16 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
256 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 17 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | менее 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
257 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 18 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от ста |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, от 10 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
258 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 19 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от восьмидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
259 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 20 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
260 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 21 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, до 15 от 10 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
261 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 22 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.80 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
262 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 23 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 6-13 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
263 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный тип 24 |  | Назначение изделия | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест", применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Особенности | для достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение в "С2000-Спектрон-607" специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, максимум, от семидесяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Тип извещателя | Адресный, со встроенный элементом
|  |  | Диапазон регистрируемого излучения | ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Нефтепродукты и спирты, от двадцати |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от 99 |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 15…5 |  | B
|  |  | Извещатель | Устойчив к сварке и солнечному свету, пластиковый корпус
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 0.85 |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, максимум, не более 60 |  | с
|  |  | Время срабатывания не должен быть | более 10 |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 35, максимальная, от плюс пятидесяти |  | °C
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100 до 200, ширина, 65…80, толщина, до 50 и от 50 |  | мм
|  |  | Масса извещателя не должен быть | более 0.5 |  | кг
264 | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) тип 1 |  | Выключатель | Трехполюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не более 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
265 | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) тип 2 |  | Выключатель | Трехполюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не более 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
266 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный тип 1 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | RS-485, RS-232
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления | не более сто двадцать пять, в тревожном режиме при напряжении питания 12 В |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления | не более 70, в тревожном режиме при напряжении питания 24 В |  | мА
|  |  | Способ монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | 28.5…10.19 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | не более 140 не менее ста, от 110, >20 |  | мм
267 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный тип 2 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | RS-485, RS-232
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 и 24 |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления | не более сто двадцать пять, в тревожном режиме при напряжении питания 12 В |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления | не более 70, в тревожном режиме при напряжении питания 24 В |  | мА
|  |  | Способ монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | 28.5…10.19 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | не более 140 не менее ста, от 110, >20 |  | мм
268 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный тип 3 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | RS-485, RS-232
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 или от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления | не более сто двадцать пять, в тревожном режиме при напряжении питания 12 В |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления | не более 70, в тревожном режиме при напряжении питания 24 В |  | мА
|  |  | Способ монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | 28.5…10.19 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | не более 140 не менее ста, от 110, >20 |  | мм
269 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный ГОСТ 14254-2015 тип 4 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | [RS-485, RS-232]
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В | не более сто двадцать пять |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 24 В | не более 70 |  | мА
|  |  | Способ монтажа | настенный навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | [от 10.2 до 28.4] |  | В
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >20 |  | IP
|  |  | Габаритные размеры | не более 140х не менее 114х от 20 до 30 |  | мм
270 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный ГОСТ 14254-2015 тип 5 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | [RS-485, RS-232]
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 или 24 |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В | не более сто двадцать пять |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 24 В | не более 70 |  | мА
|  |  | Способ монтажа | настенный навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | [от 10.2 до 28.4] |  | В
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >20 |  | IP
|  |  | Габаритные размеры | не более 140х не менее 114х от 20 до 30 |  | мм
271 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный ГОСТ 14254-2015 тип 6 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | [RS-485, RS-232]
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 256
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В | не более сто двадцать пять |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 24 В | не более 70 |  | мА
|  |  | Способ монтажа | настенный навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | от 10.2 до 28.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры | не более 140х не менее 114х от 20 до 30 |  | мм
272 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 1 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
273 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 2 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
274 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 3 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
275 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 4 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 7…11 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
276 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 5 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | До 35 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
277 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 6 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
278 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 7 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим, Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
279 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 8 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
280 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 9 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
281 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 10 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
282 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 11 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
283 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 12 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от семи |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
284 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 13 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
285 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 14 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40, -2…+2 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
286 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 15 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
287 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 16 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 8 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
288 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 17 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | 90-95 |  | мм
289 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 18 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
290 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 19 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от IP30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", либо "Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
291 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла тип 20 |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, от 7 до 10.5 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ | от 30
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, не должен быть более 0.5 |  | мА
|  |  | Длина | от 90 до 100 |  | мм
|  |  | Высота | <40 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | [адресный]
|  |  | Ширина | <100 >90 |  | мм
292 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 21 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
293 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 22 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
294 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 23 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса должен быть | более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной, встраиваемый
295 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 24 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса не должна быть | более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
296 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 25 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
297 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 26 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
298 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 27 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | до 0.5 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
299 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 28 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, 93-98, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
300 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 29 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток должен быть | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55, -1…+1 |  | мм
|  |  | Масса | "не более ", до 0.2 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
301 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 30 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной, встраиваемый
302 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 31 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
303 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 32 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
304 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 33 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, до 310 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
305 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 34 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
306 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 35 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
307 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 36 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
308 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 37 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
309 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 38 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
310 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 39 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
311 | Извещатели пожарные ручные адресные тип 40 |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
312 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 1 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикаторов приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением, +10.0 … +29.0 В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700 В, в течение 1 минуты или до 2100 В в течение 1 с
|  |  | Рабочая температура | минус 40 … +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | "настенный навесной или на DIN -рейку"
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
313 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 2 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки ивариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением, максимум от 29.0 В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700 В, в течение 1 минуты или до 2100 В в течение от 1 с
|  |  | Рабочая температура | минус 40 … +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | "настенный навесной или на DIN -рейку"
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
314 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 3 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением +10.0 … +29.0 В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700 В, в течение 1 минуты или до 2100 В в течение 1 с
|  |  | Рабочая температура | минус 40 … +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | "настенный навесной или на DIN -рейку"
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
315 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 4 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700 В в течение 1 минуты или до 2100 В в течение 1 с
|  |  | Рабочая температура | минус 35 … +50 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
316 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 5 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением +10.0 … +29.0 В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700 В в течение 1 минуты или до 2100 В в течение 1 с
|  |  | Рабочая температура | минус 35 … +50 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
317 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 6 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением +10.0 … +29.0 В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700 В в течение 1 минуты или до 2100 В в течение 1 с
|  |  | Рабочая температура | минус 35 … +50 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
318 | Извещатель тип один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
319 | Извещатель тип два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
320 | Извещатели тип три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
321 | Извещатель тип четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
322 | Извещатель тип пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
323 | Извещатель тип шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
324 | Извещатель тип семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
325 | Извещатель тип восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
326 | Извещатель тип девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
327 | Извещатель тип десять пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
328 | Извещатель тип одиннадцать автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
329 | Извещатель тип двенадцать пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
330 | Извещатели тип тринадцать пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
331 | Извещатель тип четырнадцать автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
332 | Извещатель тип пятнадцать автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
333 | Извещатель тип шестнадцать пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
334 | Извещатель тип семнадцать пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
335 | Извещатель тип восемнадцать автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
336 | Извещатель тип девятнадцать пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
337 | Извещатель тип двадцать пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не должна быть | Менее 46 |  | мм
338 | Извещатель тип двадцать один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
339 | Извещатель тип двадцать два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
340 | Извещатели тип двадцать три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
341 | Извещатели тип двадцать четыре пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
342 | Извещатель тип двадцать пять автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
343 | Извещатель тип двадцать шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
344 | Извещатель тип двадцать семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
345 | Извещатель тип двадцать восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.3-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
346 | Извещатель тип двадцать девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
347 | Извещатель тип тридцать пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | менее 46 |  | мм
348 | Извещатель тип 31 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
349 | Извещатель тип тридцать два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
350 | Извещатели тип тридцать три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
351 | Извещатель тип тридцать четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
352 | Извещатель тип тридцать пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
353 | Извещатель тип тридцать шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
354 | Извещатель тип тридцать семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
355 | Извещатель тип тридцать восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
356 | Извещатель тип тридцать девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
357 | Извещатель тип сорок пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | менее 46 |  | мм
358 | Извещатель тип сорок один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
359 | Извещатель тип сорок два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус 35 и до +60 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
360 | Извещатели тип сорок три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
361 | Извещатель тип сорок четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
362 | Извещатель тип сорок пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимум, до 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
363 | Извещатель тип сорок шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
364 | Извещатель тип сорок семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя минимальная и максимальная | до 0.05 и от 0.05 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
365 | Извещатель тип сорокивосемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
366 | Извещатель тип сорок девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
367 | Извещатель тип пятьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, до 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
368 | Извещатель тип пятьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
369 | Извещатель тип пятьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
370 | Извещатели тип пятьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
371 | Извещатель тип пятьдесят четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
372 | Извещатель тип пятьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
373 | Извещатель тип пятьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
374 | Извещатель тип пятьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
375 | Извещатель тип пятьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
376 | Извещатель тип пятьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
377 | Извещатель тип шестьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
378 | Извещатель тип шестьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
379 | Извещатель тип шестьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
380 | Извещатели тип шестьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
381 | Извещатель тип шестьдесят четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
382 | Извещатель тип шестьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
383 | Извещатель тип шестьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
384 | Извещатель тип шестьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
385 | Извещатель тип шестьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
386 | Извещатель тип шестьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
387 | Извещатель тип семьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не должна быть | Менее 46 |  | мм
388 | Извещатель тип семьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
389 | Извещатель тип семьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
390 | Извещатели тип семьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
391 | Извещатели тип семьдесят четыре пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
392 | Извещатель тип семьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
394 | Извещатель тип семьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
395 | Извещатель тип семьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
396 | Извещатель тип семьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.3-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
397 | Извещатель тип семьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
398 | Извещатель тип восемьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | менее 46 |  | мм
399 | Извещатель тип восемьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
400 | Извещатель тип восемьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, менее ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
401 | Извещатели тип восемьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
402 | Извещатель тип восемьдесят четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
403 | Извещатель тип восемьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
404 | Извещатель тип восемьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
405 | Извещатель тип восемьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
406 | Извещатель тип восемьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
407 | Извещатель тип восемьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
408 | Извещатель тип девяносто пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04 - 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | менее 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | менее 46 |  | мм
409 | Извещатель тип девяносто один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
410 | Извещатель тип девяносто два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус 35 и до +60 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
411 | Извещатели тип девяносто три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
412 | Извещатель тип девяносто четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
413 | Извещатель тип девяносто пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимум, до 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
414 | Извещатель тип девяносто шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
415 | Извещатель тип девяносто сорок семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя минимальная и максимальная | до 0.05 и от 0.05 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | < 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
416 | Извещатель тип девяносто восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
417 | Извещатель тип девяносто девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
418 | Извещатель тип сто пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, до 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | до ста |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | „Не более 0.2” |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
419 | Извещатель тип сто один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.03…0.4, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
420 | Извещатель тип сто два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от ста двадцати семи адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, до 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до минус 30 и от +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
421 | Извещатели тип сто три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
422 | Извещатель тип сто четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 12…0.09, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 100-110 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0…1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
423 | Извещатель тип сто пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
424 | Извещатель тип сто шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
425 | Извещатель тип сто семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | менее 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
426 | Извещатель тип сто восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120, -5…+5 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150, -1…+1 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
427 | Извещатель тип сто девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, сорок-пятьдесят |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
428 | Извещатель тип сто десять пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, 7 - 11 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | До 50 |  | мм
429 | Извещатель тип сто одиннадцать автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, 100-150 извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
430 | Извещатель тип сто двенадцать пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до ста тридцати адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не бболее 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
431 | Извещатели тип сто тринадцать пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
432 | Извещатель тип сто четырнадцать автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | 80-120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | 50 - 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
433 | Извещатель тип сто пятнадцать автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
434 | Извещатель тип сто шестнадцать пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя | Минимум, до 0.6 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, максимум, от 25 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
435 | Извещатель тип сто семнадцать пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0…0.09 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
436 | Извещатель тип сто восемнадцать автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | 90-100 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
437 | Извещатель тип сто девятнадцать пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.2-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
438 | Извещатель тип сто двадцать пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим или Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не должна быть | Менее 46 |  | мм
439 | Извещатель тип сто двадцать один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
440 | Извещатель тип сто двадцать два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
441 | Извещатели тип сто двадцать три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
442 | Извещатели тип сто двадцать четыре пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A, либо класс B
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
443 | Извещатель тип сто двадцать пять автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.5-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
444 | Извещатель тип сто двадцать шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", либо "Пожар", либо "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
445 | Извещатель тип сто двадцать семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04 до 0.09 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | менее 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
| Извещатель тип сто двадцать восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | Максимум, до 0.03, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Ширина должна быть | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота должна быть | 50-100 |  | мм
|  |  | Длина должна быть | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.3-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
446 | Извещатель тип сто двадцать девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, 50-60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
447 | Извещатель тип сто тридцать пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | От 0.04 до 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8, -1…+1 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100, +5…+0,5 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | 0.2±0.01 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | менее 46 |  | мм
448 | Извещатель тип сто тридцать один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | 50±5 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
449 | Извещатель сто тип тридцать два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
450 | Извещатели тип сто тридцать три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
451 | Извещатель тип сто тридцать четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии не менее двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.55 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
452 | Извещатель тип сто тридцать пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | 100-150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
453 | Извещатель тип сто тридцать шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
454 | Извещатель тип сто тридцать семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | более 46 |  | мм
455 | Извещатель тип сто тридцать восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
456 | Извещатель тип сто тридцать девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
457 | Извещатель тип сто сорок пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | менее 46 |  | мм
458 | Извещатель тип сто сорок один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
459 | Извещатель тип сто сорок два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус 35 и до +60 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
460 | Извещатели тип сто сорок три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
461 | Извещатель тип сто сорок четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
462 | Извещатель тип сто сорок пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимум, до 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
463 | Извещатель тип сто сорок шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
464 | Извещатель тип сто сорок семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя минимальная и максимальная | до 0.05 и от 0.05 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
465 | Извещатель тип сто сорокивосемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
466 | Извещатель тип сто сорок девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
467 | Извещатель тип сто пятьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, до 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
468 | Извещатель тип сто пятьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
469 | Извещатель тип сто пятьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
470 | Извещатели тип сто пятьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
471 | Извещатель тип сто пятьдесят четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
472 | Извещатель тип сто пятьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
473 | Извещатель тип сто пятьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
474 | Извещатель тип сто пятьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
475 | Извещатель тип сто пятьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
476 | Извещатель тип сто пятьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
477 | Извещатель тип сто шестьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
478 | Извещатель тип сто шестьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
479 | Извещатель тип сто шестьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не менее 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
480 | Извещатели тип сто шестьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
481 | Извещатель тип сто шестьдесят четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
482 | Извещатель тип сто шестьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
483 | Извещатель тип сто шестьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
484 | Извещатель тип сто шестьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
485 | Извещатель тип сто шестьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
486 | Извещатель тип сто шестьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
487 | Извещатель тип сто семьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не должна быть | Менее 46 |  | мм
488 | Извещатель тип сто семьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
489 | Извещатель тип сто семьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
490 | Извещатели тип сто семьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
491 | Извещатели тип сто семьдесят четыре пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
492 | Извещатель тип сто семьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
493 | Извещатель тип сто семьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
494 | Извещатель тип сто семьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
495 | Извещатель тип сто семьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.3-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
496 | Извещатель тип сто семьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
497 | Извещатель тип сто восемьдесят пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | менее 46 |  | мм
498 | Извещатель тип сто восемьдесят один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
499 | Извещатель тип сто восемьдесят два пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
500 | Извещатели тип сто восемьдесят три пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
501 | Извещатель тип сто восемьдесят четыре автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
502 | Извещатель тип сто восемьдесят пять автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
503 | Извещатель тип сто восемьдесят шесть пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
504 | Извещатель тип сто восемьдесят семь пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) не | более 46 |  | мм
505 | Извещатель тип сто восемьдесят восемь автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
506 | Извещатель тип сто восемьдесят девять пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
507 | Извещатель тип сто девяносто пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04 - 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | менее 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | менее 46 |  | мм
508 | Извещатель тип сто девяносто один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
509 | Выключатель автоматический однополюсный тип один ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
510 | Выключатель автоматический однополюсный тип два ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
511 | Выключатель автоматический однополюсный тип три ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10; 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
512 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
513 | Выключатель автоматический однополюсный тип пять ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С; В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
514 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
515 | Выключатель автоматический однополюсный тип 7 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
516 | Выключатель автоматический однополюсный тип восемь ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
517 | Выключатель автоматический однополюсный тип 9 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
518 | Выключатель автоматический однополюсный тип 10 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10; 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
519 | Выключатель автоматический однополюсный тип 11 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С; В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
520 | Выключатель автоматический однополюсный тип 12 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
521 | Выключатель автоматический однополюсный тип 13 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
522 | Выключатель автоматический однополюсный тип 14 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
523 | Выключатель автоматический однополюсный тип 15 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
524 | Выключатель автоматический однополюсный тип 16 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
525 | Выключатель автоматический однополюсный тип 17 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
526 | Выключатель автоматический однополюсный тип 18 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
527 | Выключатель автоматический однополюсный тип 19 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
528 | Выключатель автоматический однополюсный тип 20 ГОСТ 50345 - 2010 |  | Использование | Должен обеспечивать возможность его использования для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку и применения в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданиях
|  |  | Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых к выводам | 1.0* - 6.0* |  | мм2
|  |  | Номинальный ток | 6; 10, 16 |  | А
|  |  | Тип мгновенного расцепления | С, В
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ или Т
|  |  | Категория размещения | 1 или 5
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20
|  |  | Токи мгновенного расцепления | 3 In - 10* In |  | А
|  |  | Тип присоединения внешних медных проводников | должно быть с выводами резьбового типа, с выво­дами безвинтового типа
529 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 1 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
530 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 2 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
531 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 3 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
532 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 4 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
534 | Извещатель пожарный дымовой тип 5 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
535 | Извещатель пожарный дымовой тип 6 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
536 | Извещатель пожарный дымовой тип 7 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
537 | Извещатель пожарный дымовой тип 8 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
538 | Извещатель пожарный дымовой тип 9 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
539 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 10 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
540 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 11 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
541 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 12 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
542 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 13 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
543 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 14 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
544 | Извещатель пожарный дымовой тип 15 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
545 | Извещатель пожарный дымовой тип 16 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
546 | Извещатель пожарный дымовой тип 17 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
547 | Извещатель пожарный дымовой тип 18 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возм извещателем пространства отожная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
548 | Извещатель пожарный дымовой тип 19 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
549 | Извещатель пожарный дымовой тип 20 |  | Применяется | в системе пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность» и «Тест»
|  |  | Работает в составе интегрированной системы охраны «Орион» | под управлением контроллера двухпроводной линии связи; «С2000- КДЛ», «С2000-КДЛ-2И»
|  |  | Извещатели | предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность и большую высоту потолков
|  |  | Дальность действия | 4… 150 |  | м
|  |  | Порог срабатывания извещателя | соответствует адаптивному [(зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений]: 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 3.0 |  | дБ
|  |  | Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства от | 8 |  | м
|  |  | Напряжение питания (по ДПЛС) | 1-20 |  | В
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 2 |  | мА
|  |  | Типовая и максимальная инерционность срабатывания | до 7 и от 7 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до +70 |  | °С
|  |  | Максимальная инерционность фиксации неисправности | «неисправность -память» 5, «неисправность -допуска» 5, «неисправность -луч» 10,«неисправность -превышение» до 65, «неисправность -снижение» 60 |  | с
550 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 21 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
551 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 22 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
552 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 23 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
553 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый тип 24 |  | Тип извещателя | адресный
|  |  | Температура срабатывания | 70…50 |  | °С
|  |  | Световая индикация | Дежурный режим, Пожар
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | 6…12 |  | В
|  |  | Ток потребления максимальный | до 1 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры диаметр | менее ста десяти |  | мм
|  |  | Габаритные размеры высота | более сорока пяти |  | мм
|  |  | Степень защиты | От IP30
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
554 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 16 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
555 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 1 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
556 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 2 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
557 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 3 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
558 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 4 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
559 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 5 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
560 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 6 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
561 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 7 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
562 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 8 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
563 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 9 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
564 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 10 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
565 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 11 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
566 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 12 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
567 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 13 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
568 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 14 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
569 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой тип 15 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
570 | Шкаф ШПС-12 тип 1 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцати вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От двести |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четырех
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус пяти |  | °С
571 | Шкаф ШПС-12 тип 2 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцати вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От двести |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четырех
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус пяти |  | °С
572 | Шкаф тип 3 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение 12 В, ток максимальный от 2 А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от 200 В, 50 Гц: тип "С", не менее 16 А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", 3 А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 600 до 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее 500 до 600 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От 200 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP54
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -5 |  | °С
573 | Шкаф тип 4 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение 12 В, ток максимальный от 2 А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от 200 В, 50 Гц: тип "С", не менее 16 А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", 3 А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 600 до 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее 500 до 600 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От 200 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP54
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -5 |  | °С
574 | Шкаф тип 5 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение 12 В, ток максимальный от 2 А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от 200 В, 50 Гц: тип "С", не менее 16 А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", 3 А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 600 до 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее 500 до 600 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От 200 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP54
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -5 |  | °С
575 | Шкаф ШПС-12 тип 6 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцати вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От двести |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четырех
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус пяти |  | °С
576 | Шкаф ШПС-12 тип 7 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцати вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От двести |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четырех
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус пяти |  | °С
577 | Щит распределительный тип 1 |  | Материал корпуса | Металл
|  |  | Тип установки | навесной
|  |  | Количество встраиваемых модулей | до 13
|  |  | Цвет | RAL7035 (светло-серый)
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP20
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
578 | Щиты распределительные тип 2 |  | Щиты | Распределительные, предназначены для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, необходима возможность установки различного модульного оборудования, сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности
|  |  | Электрощиты | изготовлены из стали, соответствующей ГОСТ 1050-2013, сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей, электрощиты оснащены съемной фальш-панелью, защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски
|  |  | Степень защиты | более IP20
|  |  | Глубина должна быть | От 100 до 150 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более двухсот, -10…+10 |  | мм
|  |  | Ширина не должна быть | менее 300 |  | мм
|  |  | Количество рядов | 1±1
|  |  | Цвет | Светло-серый, серый
|  |  | Тип закрывающего механизма | С замком, Необходим цилиндрический
|  |  | Дверца/крышка | Прозрачная, светопроницаемая; металл
579 | Щит распределительный тип 3 |  | Материал корпуса | Металл
|  |  | Тип установки | навесной
|  |  | Количество встраиваемых модулей | до 13
|  |  | Цвет | RAL7035 (светло-серый)
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP20
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
580 | Щиты распределительные тип 4 |  | Щиты | Распределительные, предназначены для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, необходима возможность установки различного модульного оборудования, сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности
|  |  | Электрощиты | изготовлены из стали, соответствующей ГОСТ 1050-2013, сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей, электрощиты оснащены съемной фальш-панелью, защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски
|  |  | Степень защиты | более IP20
|  |  | Глубина должна быть | От 100 до 150 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более двухсот, -10…+10 |  | мм
|  |  | Ширина не должна быть | менее 300 |  | мм
|  |  | Количество рядов | 1±1
|  |  | Цвет | Светло-серый, серый
|  |  | Тип закрывающего механизма | С замком, Необходим цилиндрический
|  |  | Дверца/крышка | Прозрачная, светопроницаемая; металл
581 | Щит распределительный тип 5 |  | Материал корпуса | Металл
|  |  | Тип установки | навесной
|  |  | Количество встраиваемых модулей | до 13
|  |  | Цвет | RAL7035 (светло-серый)
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP20
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
582 | Щит с монтажной панелью тип 1 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков: силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес не должен быть | менее 9.5 |  | кг
583 | Щиты с монтажной панелью тип 2 |  | Количество вводов | 11 отв. D28мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | vv
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032 (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
584 | Щит с монтажной панелью тип 3 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков: силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес не должен быть | менее 9.5 |  | кг
585 | Щиты с монтажной панелью тип 4 |  | Количество вводов | 11 отв. D28мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | vv
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032 (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
586 | Щит с монтажной панелью тип 5 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков: силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес не должен быть | менее 9.5 |  | кг
587 | Щиты с монтажной панелью тип 6 |  | Количество вводов | 11 отв. D28мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | vv
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032 (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
588 | Щит с монтажной панелью тип 7 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков: силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес не должен быть | менее 9.5 |  | кг
589 | Щиты с монтажной панелью тип 8 |  | Количество вводов | 11 отв. D28мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | vv
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032 (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
590 | Щит с монтажной панелью тип 9 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков: силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес не должен быть | менее 9.5 |  | кг
591 | Щиты с монтажной панелью тип 10 |  | Количество вводов | 11 отв. D28мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | vv
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032 (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
592 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 1 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
593 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 2 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
594 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 3 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
595 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 4 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
596 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 5 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
597 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 6 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
598 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 7 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
599 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 8 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
600 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 9 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
601 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 10 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
602 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 11 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
603 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 12 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
604 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 13 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
605 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 14 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
606 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 15 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температур
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
607 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 16 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
608 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 17 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
609 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 18 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
610 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 19 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
611 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 20 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
612 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 21 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
613 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 22 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
614 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 23 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
615 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 24 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
616 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 25 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
617 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 26 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
618 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 27 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
619 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 28 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
620 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 29 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
621 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 30 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
622 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 31 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
623 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 32 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
624 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 33 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
625 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 34 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
626 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 35 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
627 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 36 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
628 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 37 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
629 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 38 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
630 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 39 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
631 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 40 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
632 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 41 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
633 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 42 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
634 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 43 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
635 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 44 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
636 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 45 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
637 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 46 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
638 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 47 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
639 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 48 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
640 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 49 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
641 | Аварийный светильник «ВЫХОД» тип 50 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
642 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 51 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
643 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 52 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
644 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 53 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
645 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 54 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
646 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 55 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
647 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 56 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
648 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 57 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
649 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 58 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
650 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 59 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
651 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 60 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
652 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 61 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
653 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 62 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
654 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 63 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
655 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 64 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
656 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 65 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
657 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 66 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
658 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 67 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
659 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 68 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
660 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 69 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
661 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 70 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
662 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 71 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
663 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 72 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
664 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 73 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
665 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 74 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
666 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 75 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
667 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 76 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
668 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 77 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
669 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 78 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
670 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 79 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
671 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 80 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
672 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 81 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
673 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 82 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
674 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 83 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
675 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 84 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
676 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 85 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
677 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 86 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
678 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната тип 87 |  | Корпус | акрилонитрилбутадиенстирол
|  |  | Рассеиватель | поликарбонат
|  |  | Крепление | на поверхность стены или потолка
|  |  | Количество и мощность ламп | 1х9 |  | Вт
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP10
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  |  | Напряжение | 220 |  | В
|  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц
|  |  | Тип патрона | 2G7
|  |  | Тип лампы | КЛЛ
|  |  | Масса | до одного |  | кг
|  |  | Длина | от 200 до 260 |  | мм
|  |  | Ширина | до ста |  | мм
|  |  | Высота | от 60 |  | мм
679 | Бирки маркировочные. |  | Назначение бирок маркировочных | Предназначены для маркировки и последующей идентификации проводов, кабелей, труб, металлоконструкций, маркировка должна легко наноситься шариковой ручкой, карандашом
|  |  | Тип бирок маркировочных | У 134, У 153
|  |  | Размер (сечение) бирок маркировочных (Высота х Ширина) | Не менее 28 х не менее 28, от 50 х от 50 |  | мм
680 | Кабель, ГОСТ 16442-80 ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) |  | Кабель в тропическом исполнении | применяется или не применяется
|  |  | Оболочка кабеля | алюминиевая; из поливинилхлоридного пластиката
|  |  | Наличие защитного покрова | есть или нет
|  |  | Форма токопроводящих жил | круглая, фасонная; секторная или сегментная
|  |  | Наличие оболочки | есть; нет
|  |  | Токопроводящая жила кабеля | алюминиевая или медная
|  |  | Номинальное напряжение | 0.66,3;0.66,1;6 |  | кВ
|  |  | Число жил кабеля | 2;3;4;5;6 |  | шт
|  |  | Изоляция из | поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена
|  |  | Жилы кабеля | однопроволочные или многопроволочные
|  |  | Номинальное сечение основных жил | Не менее 4 |  | мм2
|  |  | Защитный покров типа | БбШв; Шв; отсутствует
|  |  | Наличие нулевой жилы меньшего сечения | есть; нет
|  |  | Номинальное сечение нулевой жилы | от 2.5 |  | мм2
|  |  | Наличие жилы заземления меньшего сечения | есть; нет
|  |  | Строительная длина кабеля | Не менее 200 |  | м
|  |  | Количество жил меньшего сечения | ≤ 2 |  | шт
|  |  | Наличие поясной изоляции | есть; нет
|  |  | Класс токопроводящих жил | 1 или 2
681 | Перемычки гибкие. |  | Диаметр отверстий d | 8.5, 6.5; 10.5 |  | мм
|  |  | Температура рабочая максимальная | > +40 |  | град. C
|  |  | Температура рабочая минимальная | до -45 |  | град. C
|  |  | Тип | ПГС-25, ПГС-35; ПГС-50
|  |  | Длина | Не менее 280 |  | мм
682 | Проволока, ГОСТ 3282-74 |  | Класс проволоки по покрытию | 1Ц; 2Ц; отсутствует |  | -
|  |  | Класс по отношению диаметра сердечника к диаметру проволоки | 1 или 2 |  | -
|  |  | Диаметр | 5.5, 6.5, 5.6; 4.5, 6.0; 7.0 |  | мм
|  |  | Наличие термической обработки | наличие или отсутствие |  | -
|  |  | Точность изготовления | повышенная или нормальная |  | -
|  |  | По виду поверхности | с покрытием; без покрытия |  | -
|  |  | Группа проволоки | II или I или отсутствует |  | -
683 | Гофрированные трубы ГОСТ 14254-2015 |  | Назначение | трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении [постоянного или переменного] тока, величиной [до 1000] вольт, выполненных изолированными проводами, [шнурами или кабелями].
|  |  | Свойства | Обладает устойчивостью к воздействию влаги. Обладает устойчивостью к старению.
|  |  | тип | легкая; тяжелая
|  |  | Диапазон температуры эксплуатации | Нижнее значение диапазона: до -20, Верхнее значение диапазона: от +55 |  | °С
|  |  | протяжка | отсутствует; присутствует
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и от вредного воздействия в результате проникновения воды | от IP44
|  |  | Номинальный диаметр (внешний) | не менее 20 |  | мм
|  |  | Материал протяжки | Сталь или нейлон
|  |  | Цвет | Серый, Черный; Белый
684 | Кабель-канал 20х12,5 мм ПВХ (кабельный короб) |  | Представляет собой | полый короб, который используется для прокладки и разветвления силовых, компьютерных, телекоммуникационных, сигнальных и охранных кабелей в дачных строениях, загородных домах и жилых помещениях
|  |  | Кабель | [прокладывается открытым способом]
|  |  | Цвет | Чисто белый или серый
|  |  | Короб | Не содержит, (без) галогенов
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Необработанная; обработанная
|  |  | Полезное сечение | [160] |  | мм²
|  |  | Тип крепления | [Перфорация на основании]
|  |  | Тип крышки | [Съемная]
685 | Клей ГОСТ 2199-78 |  | Внешний вид | однородная масса без комков светло-серого или светло-бежевого цвета
|  |  | Содержание посторонних включений | Отсутствует
|  |  | Марка | А или Б
686 | Лента монтажная с кнопкой ЛМ-5 (К 226) |  | Материал | [Пластмасса]
|  |  | Модель/исполнение | [С кнопкой]
|  |  | Назначение | для крепления открытой электропроводки, телефонного и других кабелей на различные поверхности, подходит для пучков максимальным проводов диаметром от сорока миллиметров, соединяется специальными кнопками.
|  |  | Изделие | выдерживает максимальную растягивающую силу в месте соединения не менее 50 ньютонов
687 | Проволока, ГОСТ 3282-74 |  | Проволока | с покрытием, термически обработанная, повышенной точности; без термической обработки, с покрытием, нормальной точности; повышенной точности, без покрытия, термически обработанная; нормальной точности, с покрытием, термической обработанная
|  |  | Диаметр | не более 10.0 |  | мм
|  |  | Проволока | из катанки класса II по ОСТ-14-15-193 или из катанки по другой нормативно-технической документации
|  |  | Группа проволоки | II или I или не применяется
|  |  | Класс проволоки по покрытию | 1Ц; отсутствует; 2Ц
|  |  | Класс по отношению диаметра сердечника к диаметру проволоки | 1 или 2
688 | Коробки монтажные |  | Коробки | Огнестойкие, предназначенные для монтажа электрических сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности, а также для монтажа электропроводок внутри помещений
|  |  | Обеспечивают | огнестойкое соединение кабелей с пределом FR не менее 120 минут при температурном воздействии 700 - 900°С
|  |  | Основу коробки составляет | стальной оцинкованный корпус, верхняя часть коробки дополнительно закрыта декоративной пластмассовой крышкой, плавление и горение которой не образует токопроводящих участков
|  |  | В боковых стенках крышки | имеются специальные легкоудаляемые профили для ввода кабеля, металлорукава или кабель-канала
|  |  | Внутри корпуса коробки | установлены керамические клеммные колодки, обеспечивающие соединение "под винт", и клемма заземления «РЕ»
|  |  | Крепление коробки | с применением винтов или саморезов на металлические дюбели
|  |  | Количество клемм | Не менее 4 |  | шт
|  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов | ≥ 2.5 |  | мм²
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых веществ IP | Не менее IP41
|  |  | Диапазон рабочих температур минимальное и максимальное значения | до -30 и от +70 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры длина | От 70 до 80 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | До 75 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры толщина | Не менее 35 до 40 |  | мм
689 | Лак электроизоляционный |  | Общая характеристика и области применения | Покровный лак воздушной сушки при 20ºС применяется при ремонте машин и аппаратов низкого напряжения; пропиточный и покровный лак, применяемый при ремонтах электрических машин; пропиточный лак печной сушки применяется при ремонте электрических машин низкого напряжения
|  |  | Разбавители | Бензин, уайт-спирит; уайт спирит, сольвент-нафта
690 | Лента |  | Лента | липкая, изоляционная на поликасиновом компаунде, марки ЛСЭПЛ, шириной от 2 до 30, толщиной не менее 0.14 не более 0.19 |  | мм
|  |  | Цвет | белая, черная, серая, светло-синяя
691 | Лента ПВХ, ГОСТ 16214-86 |  | Цвет ленты | Неокрашенная,белая,черная,серая; светло-синяя, голубая;фиолетовая, красная,розовая,оранжевая,коричневая; желтая, зеленая,синяя
|  |  | Эксплуатация | При эксплуатации ее в комнатных,атмосферных условиях выделение вредных примесей в концентрациях, опасных для организма человека, не происходит.
|  |  | Токсичность | не является токсичным материалом
|  |  | Внешний вид | Лента не имеет отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках
|  |  | Безопасность | Лента взрывобезопасна, трудновоспламеняема, горит при поднесении открытого огня и затухать при вынесении ее из пламени
|  |  | Толщина | Не более 0.45 |  | мм
|  |  | Сорт | первый; высший
|  |  | Назначение | [для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус 50 до плюс 70 °С]
|  |  | Материал | Ленту изготовляют на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката марки И40-13 по ГОСТ 5960 или из поливинилхлоридной композиции с нанесением на одну сторону липкого слоя на основе перхлорвиниловой смолы
|  |  | Ширина | Не менее 15 |  | мм
692 | Лента монтажная ГОСТ 3560-73 |  | По точности изготовления | нормальной точности по толщине и ширине или повышенной точности по толщине или повышенной точности по ширине
|  |  | Толщина | от 0.3 до 0.5*, 0.8, 1, 1.5 |  | мм
|  |  | Материал ленты | из низкоуглеродистой стали; из углеродистых сталей
|  |  | По состоянию материала | мягкая, полунагартованная
|  |  | Ширина ленты | 15; 20; 40; 50 |  | мм
|  |  | На поверхности ленты | не должно быть рванин и расслоений
693 | Лента изоляционная прорезиненная ГОСТ 2162-97 |  | Марка | 2 ПОЛ; 1 ШОЛ; 1 ПОЛ, 2ППЛ; 2 ШОЛ
|  |  | Толщина | от 0.25 до 0.40 |  | мм
|  |  | Рабочая температура | -25…+30 |  | °С
|  |  | Тип | 1; 2; 1, 2
|  |  | Ширина | 10; 15; 20; 25 |  | мм
|  |  | Длина ленты в одном рулоне | 20; 50 |  | м
|  |  | Внешний вид | равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью
694 | Кабель оптический ГОСТ Р 52266-2004 |  | Область применения | Монтажные; для прокладки внутри помещений и стационарных объектов (в том числе распределительные, абонентские, станционные)
|  |  | Основной конструктивный признак сердечника | оптический модуль, состоящий из полимерной или металлической трубки с расположенным (и) в ней ОВ; профилированный сердечник с одним, несколькими ОВ в пазах сердечника; один, нескольких оптических модулей, уложенных параллельно оси кабеля
|  |  | Число модулей или лент с ОВ | до 18 |  | шт
|  |  | Тип ОВ | МС1; Е1; МГ2; Е3; МГ3; МЛ; МП
|  |  | Материал сердцевины/оболочки | кварц/полимер; кварц/кварц; полимерные ОВ
|  |  | Рабочая температура среды повышенная | от+55* |  | °С
|  |  | Рабочая температура среды пониженная | не более -40 |  | °С
|  |  | Диаметр сердцевины | 62.5±3.0; не нормируется; 100±5 |  | мкм
|  |  | По показателю огнестойкости | [нг(А)-FRLSLT]
695 | Кабели 4х2 ГОСТ Р 54429-2011 |  | Кабели по области применения | в структурированных кабельных системах СКС или в сетях широкополосного доступа ШПД
|  |  | Преимущественная область применения | В закрытых кабельных сооружениях с учетом объема горючей нагрузки или в зданиях с массовым пребыванием людей
|  |  | Кабели по конструкции токопроводящей жилы | однопроволочные; многопроволочные
|  |  | Кабели по рабочему диапазону частот | 5е, 7а; 6, 7; 5, 6а
|  |  | Кабели по типу скрутки элементов | U/UTP, F/UTP; S/UTP; SF/UTP; U/FTP ; U/STP или U/SFTP; S/FTP или SF/FTP или S/STP или SF/STP
|  |  | По исполнению в части показателей пожарной безопасности | не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением или не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У или УХЛ
|  |  | Строительная длина | 500±10 или 305±5 |  | м
|  |  | Электрическое сопротивление жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С | [не более 95 Ом] или [не более 145 Ом]
|  |  | Категория по нераспространению горения | A; B; C или D
|  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 3; 1; 2; 4
|  |  | Номинальный или наружный диаметр токопроводящих жил | От 0.4* до 0.8* |  | мм
|  |  | Диаметр по изоляции жил кабелей | Не более 2.3 |  | мм
|  |  | Кабели по материалу оболочки | светостабилизированный полиэтилен или фторполимеры или поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; полимерная композиция, не содержащая галогенов
696 | Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты ЭВнг ГОСТ 31565-2012, ГОСТ 22483-2012 |  | Тип исполнения по показателям пожарной опасности | огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения; огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
|  |  | Назначение | Для групповой стационарной прокладки, для современных систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, для систем управления на объектах повышенной пожарной опасности
|  |  | Сечение жил | Не менее 1.5 |  | мм2
|  |  | Жилы | многопроволочные или однопроволочные
|  |  | Материал жил | Алюминиевые или медные
|  |  | Форма жил | Круглая или фасонная
|  |  | Класс жил | 1 или 3; 2
|  |  | Число жил | от 2 до 5 |  | шт
697 | Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи |  | Количество пар | 4
|  |  | Экран | нет
|  |  | Тип оболочки | ПВХ
|  |  | Исполнение | внутреннее
|  |  | Диаметр | от 5 |  | мм
|  |  | Рабочая температура | -20 … +70 |  | °С
698 | Кабельная продукция ГОСТ 31947-2012 10м. |  | По типу изделия | Пу; Ку
|  |  | По степени гибкости | для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости; для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости
|  |  | По виду материала изоляции и оболочки | поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие; полимерные композиции, не содержащие галогенов
|  |  | По исполнению в части показателей пожарной опасности | не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением; не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; не распространяющие горение при одиночной прокладке; не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения
|  |  | Категория | А - нг(A)-LS; не применяется; D - нг(D)-LS; С - нг(C)-LS; В - нг(B)-LS
|  |  | Номинальное напряжение | [450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц или 1000 В] или [300/500 В переменного тока частотой до 400 Гц]
|  |  | Число токопроводящих жил | 4; 1; 5 |  | шт
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 0.5, 2.5, 10.0; 16, 0.75; 2.5, 6.0, 4.0; 0.5, 1.5, 4.0 |  | мм2
|  |  | Конструктивное исполнение | круглое или плоское
|  |  | Класс токопроводящих жил по ГОСТ 22483 | 2 или 1 или 5
699 | Проволока, ГОСТ 3282-74 |  | Класс проволоки по покрытию | 1Ц; 2Ц; отсутствует |  | -
|  |  | Класс по отношению диаметра сердечника к диаметру проволоки | 1 или 2 |  | -
|  |  | Диаметр | 5.5, 6.5, 5.6; 4.5, 6.0; 7.0 |  | мм
|  |  | Наличие термической обработки | наличие или отсутствие |  | -
|  |  | Точность изготовления | повышенная или нормальная |  | -
|  |  | По виду поверхности | с покрытием; без покрытия |  | -
|  |  | Группа проволоки | II или I или отсутствует |  | -
Инструкция по заполнению «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе в форме «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» на листах первом и втором (далее – аукционная документация), и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Все предлагаемые товары должны соответствовать нормативным документам. В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». Если в столбце одного и того же показателя, «Наименование показателя товара» указано «не», а в столбце «Требуемое значение показателя, установленное заказчиком» указано «менее», то следует считать данное выражение как единое требования «не менее», аналогично со словосочетанием «не более» и остальными словосочетаниями в соответствие с инструкцией. Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в «форме требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки и инструкция по ее заполнению». В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<», слово «менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>», слово «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее», «не должен быть менее» , с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «не более», «не должен быть более», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения и равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения, или равный; Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» или заключенные в кавычки вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств), указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. В случае, указания в форме слов, знаков и символов, значение которых не указано в инструкции, то трактовать их необходимо, как обычные слова, знаки препинания и пр., которые не требуют от Участников их применения при указании значений в первой части заявки. Значение, предоставляемое участником закупки, не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. уточняющие слова (с учетом всех форм слов): «эквивалент», «требуется», «необходим», «должен быть», «должно быть», «должны быть», «должна быть», «не более», «не менее», «менее», «более», «превышает», «не превышает», «не выше», «не ниже», «от», «до», «>» , «<», «≤» , «≥», «или» и т.д., то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение в соответствие с инструкцией. В случае установления требований к степеням защиты следует учитывать следующие положения, IP указывается двумя значениями: первое значение – степень защиты от внешних твердых предметов, второе значение – степень защиты от вредного воздействия от проникновения воды. При указании в технических характеристиках словосочетания, например «более IP 44», участником применяется уточняющее слово к двум значениям, то есть должно быть указано «IP 55», то же самое касается и других уточняющих слов. В случае установления требований отдельно к первому или второму значению, уточняющее слово применяется только к указанному значению, другое значение остаётся в неизменном виде: например, установлено «степень защиты от внешних твердых предметов более IP 44», должно быть указано «IP 54». При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. При указании температурных характеристик к требуемому параметру в виде «рабочая температура» ухудшение характеристик (сужение температурного диапазона) не допускается.

## Лист2
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1. | Болты строительные с гайками и шайбами |  | Маркировка (технического решения) | HR;HV |  | -
|  |  | Длина болта | 85; 95; 100 |  | мм
|  |  | Размер под ключ болта | >34<47 |  | мм
|  |  | Шаг резьбы болта | 2.5; 3 |  | мм
|  |  | Наружный диаметр шайбы | >38 |  | мм
|  |  | Класс прочности | [8.8, 8];[10.9, 10] |  | -
|  |  | Резьба | М22;М24;М27 |  | -
|  |  | Требования к комплекту | [болт,гайка, шайба] |  | -
|  |  | Номинальная толщина шайбы | 4;5 |  | мм
|  |  | Шаг резьбы гайки | 2.5; 3 |  | мм
2. | Болты фундаментные, ГОСТ 24379.1-2012 ГОСТ 24379.0-2012 |  | Номинальный диаметр резьбы d | от 12 до 30 |  | мм
|  |  | Размер В анкерной плиты | <120 |  | мм
|  |  | Размер S шайбы | 4 или 8 |  | мм
|  |  | По способу установки в фундамент | устанавливаемые до бетонирования фундаментов |  | -
|  |  | По конструктивному исполнению, тип | от 1 до 3*; 4 |  | -
|  |  | Размер Н муфты | не более 120 |  | мм
|  |  | Размер D шайбы | < 80 > 36 |  | мм
|  |  | Исполнение | 1; 2 |  | -
|  |  | Размер В анкерной составной плиты | 140 |  | мм
|  |  | По способу закрепления в бетоне фундамента | закрепляемые непосредственным взаимодействием элементов болтов с бетоном фундаментов |  | -
|  |  | Число гаек в составе комплекта | 4 или 2 |  | шт
|  |  | Анкерная плита | должна быть квадратная |  | -
3. | Шурупы ГОСТ 1144-80 |  | Вид головки шурупа | С полукруглой головкой
|  |  | Материал изготовления шурупа | Сталь
|  |  | Исполнение шурупа | от 1* до 4*
|  |  | Диаметр резьбы шурупа | от 1.6* до 3* |  | мм
|  |  | Длина шурупа | от 7* до 18* |  | мм
4. | Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80 стандартной длины |  | Исполнение | 2, 3; 4; 1; 2
|  |  | Диаметр шурупа d | 5 или 6 или 4 или 8 |  | мм
|  |  | Длина l шурупа | 45; 40; 16; 50; 35 |  | мм
5. | Шурупы с полукруглой головкой, ГОСТ 1144-80 |  | Длина шурупа | 35, 50 |  | мм
|  |  | Диаметр резьбы | 5 |  | мм
|  |  | Номер крестообразного шлица | не более 2 |  | -
|  |  | Диаметр головки | 10.0 |  | мм
|  |  | Глубина крестообразного шлица | не более 2.8 |  | мм
|  |  | Диаметр крестообразного шлица | До 5,2* |  | мм
|  |  | Шаг резьбы | 2 |  | мм
|  |  | Высота головки | 3.5 |  | мм
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | не более 3.5 |  | мм
|  |  | Исполнение | 1; 3 |  | -
6. | Дюбели пластмассовые с шурупами |  | Длина дюбелей | Не более пятьдесят не менее тридцать пять |  | мм
|  |  | Тип дюбелей | S |  | -
|  |  | Минимальная глубина анкеровки | ≥35 |  | мм
|  |  | Материал дюбелей | Пластмасса; полиэтилен. |  | -
|  |  | Диаметр дюбелей | От пять до десяти |  | мм
|  |  | Дюбели | [оснащены специальными стопорными элементами (усиками)] |  | -
7. | Дюбели распорные |  | Дюбель | четырехраспорный или трехраспорный |  | -
|  |  | Диаметр дюбеля | от 8 до 12, 6 |  | мм
|  |  | Шипы дюбеля | должны исключать проворачивание дюбеля в отверстии |  | -
|  |  | Длина дюбеля | От тридцать <сто двадцать |  | мм
|  |  | Материал изделия | должен быть полипропилен |  | -
|  |  | Материалы основания | камень, бетон, кирпич, газобетон, пенобетон, керамзитобетон |  | -