ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по контролю работоспособности в круглосуточном режиме и техническому обслуживанию объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»

- Наименование объекта закупки:

Оказание услуг по контролю работоспособности в круглосуточном режиме и техническому обслуживание объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

- Код по КОЗ: 02.26.05.05.02

- Код по ОКПД2:80.20.10.000

- Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок выполнения услуг на Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

- Место оказания услуг:

- 142290, Российская Федерация, Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, Южная улица, здание №1

- 142290, Российская Федерация, Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, микрорайон «Д», дом 6А

- Срок оказания услуг: с 01.01.2022г. по 31.12.2022г..

8. Термины и определения:

В настоящем Техническом задании применены следующие термины с соответствующими определениями:

Объект: место  оказания услуг Заказчику по контракту (Техническому заданию).

Техническое обслуживание (ТО): комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, системы передачи извещений о пожаре в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на системы  в течение всего срока эксплуатации.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС): совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» (ПАК «Стрелец-Мониторинг») -это система мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях.

Мониторинг систем противопожарной защиты (СПЗ): непрерывно осуществляемый автоматизированный сбор данных, наблюдение за техническими параметрами СПЗ, выполнением СПЗ или ее отдельными элементами своих функциональных задач в целях фиксации и последующей аналитической обработки получаемой информации для подготовки необходимых решений по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с повреждением или неисправностью СПЗ.

Прибор объектовый оконечный (ПОО): компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на контролируемом объекте, обеспечивающий прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, передачи полученной информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор в пункт централизованного наблюдения или в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Для настоящего технического задания - прибор объектовый оконечный – объектовая станция  радиоканальной системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленная на объекте Заказчика.

Прибор пультовой оконечный (ППО): компонент системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающий прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и отображение посредством световой индикации и звуковой сигнализации в пункте централизованного наблюдения или в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для передачи на приборы объектовые оконечные команд телеуправления (при наличии обратного канала). Для настоящего технического задания Прибор пультовой оконечный (ППО) – Прибор пультовой оконечный ПЦН «01», расположенный в подразделении 29 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области (пч-52).

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН): аппаратно-программный комплекс, являющийся составной частью системы мониторинга, включающий персональный компьютер (ПК) и специализированное ПО и предназначенный для приема, обработки, регистрации извещений и отображения в заданном виде тревожной, пожарной и сервисной информации, а также при наличии обратного канала для передачи команд управления.

Мониторинговая организация (МО) – организация, оказывающая услуги по построению и техническому обслуживанию системы мониторинга автоматических СПЗ (Система Противопожарной Защиты)  и вывода сигналов на ПЦН «01».

ПЦН «01»: пульт централизованного наблюдения, установленный в подразделении пожарной охраны. Для настоящего технического задания ПЦН «01» – ПАК «Стрелец-Мониторинг» расположенный в подразделении 29 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области(ПЧ-52).

ПЦН МО: пульт централизованного наблюдения, используемый мониторинговой организацией.

Сервисные извещения: контрольные сигналы и сигналы о техническом состоянии АПС, ПОО, линий связи, ретрансляционной сети и других элементов системы мониторинга.

Тревожные извещения: сигналы о нападении, проникновении, нештатных ситуациях, чрезвычайных ситуациях, несанкционированном доступе, создаваемые средствами автоматической охранной (охранно-пожарной) сигнализации, ручными системами тревожной сигнализации и кнопками тревожной сигнализации.

Программное обеспечение (ПО): совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

# 9. Задачи  услуги по контролю работоспособности в круглосуточном режиме  и техническому обслуживанию  оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг»:

- техническое обслуживание (ТО) и ремонт, устранение неисправностей оборудования  объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

- автоматический  контроль работоспособности внутриобьектового оборудования пожарной сигнализации,  оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг»  для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования;

- проверка соответствия параметров оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг» требованиям технической документации завода-изготовителя, проектным решениям, нормативным документам;

- выявления причин отказов и срабатываний оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

- устранение сбоев и неисправностей  линий  связи между оборудованием пожарной автоматики объекта и оборудованием объектовой  РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

- накопление, обобщение и анализ информации о техническом состоянии оборудования  объектовойрадиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг» и его надежности при эксплуатации для разработки и планирование мероприятий по совершенствованию организации и проведения ТО и ремонта;

- определение предельного состояния оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг», при котором дальнейшая ее эксплуатация становится невозможной и нецелесообразной;

-  контроль в круглосуточном режиме за:

* передачей от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

* неисправностями, регистрируемыми ППК и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с ПОО;

* исправностью линий  связи между оборудованием  объекта и ПОО;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг».

10. Требования к качеству услуги:

Организация и порядок проведения работ по контролю работоспособности в круглосуточном режиме и техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг» определяются на основании:

- Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479  «Об  утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденный Приказом Росстандарта от 22.11.2012 г. № 1028-ст.;

- Свода правил «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

- РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

# - РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт";

- ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»;

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- Свода правил «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 635/10;

- ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) «Системы тревожной сигнализации», принятому Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. № 42);

- ГОСТ 18322-16* «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МВД РФ, Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ противопожарной работы, Москва 1999 год;

- Приказа ГУ МЧС России по Московской области от 17.04.2020 г. № 260;

- Руководства по эксплуатации Объектовая станция ПАК «Стрелец-Мониторинг» исп.2 (Ред.3.4).

Выполнение всего объема работ (услуг) Исполнителем с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требования СНиП и ГОСТ, в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляются  Заказчику перед проведением всего объема работ (услуг). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей учреждения Заказчика, соблюдению правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации учреждения Заказчика.

11. Перечень услуг по контролю работоспособности в круглосуточном режиме  и техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг», подлежащих выполнению Исполнителем в период действия Контракта:

11.1. Контроль работоспособности в круглосуточном режиме оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг»:

11.1.1. Исполнитель  должен в  круглосуточном режиме осуществлять контроль за:

- передачей от ПОО на ППО  по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

- неисправностями, регистрируемыми ППК (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на объекте) и иными средствами пожарной автоматики, взаимодействующими с ПОО;

- исправностью линий связи  между оборудованием объекта и ПОО.

Для  выполнения контроля в круглосуточном режиме за:

- передачей от ПОО на ППО  по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

- неисправностями, регистрируемыми ППК (Прибор приемно-контрольный на объекте) и иными средствами пожарной автоматики, взаимодействующими с ПОО;

- исправностью линий связи  между оборудованием объекта и ПОО.

Исполнитель должен являться Мониторинговой организацией, в составе которой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56935-2016  должны быть организованы:

-  пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН МО),

- диспетчерская служба, работающая в круглосуточном режиме.

Пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации должен иметь следующее оборудование:

- сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО;

- источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов;

- оборудование каналов связи, обеспечивающих функционирование системы.

ПО ПЦН МО должно обеспечивать возможность сгенерировать отчетную форму в соответствии с конкретной необходимостью за указанный период времени (например, по видам неисправности).
 На пульт централизованного наблюдения  Мониторинговой организации должны поступать  сервисные  извещения:

- «Неисправность устройства  (шлейфа)/Устройство исправно» -  при неисправности/исправности   линий связи между оборудованием объекта и  ПОО;

- «Технологическая тревога (неисправность АПС)/Сброс технологической тревоги»  -  при неисправностях/восстановлениях, регистрируемых ППК и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с ПОО;

- «Потеря связи/ Восстановление связи»-  при отсутствии/восстановлении  передачи от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

- При неисправности  ПОО (станции) - «Неисправность основного источника электропитания (отключение сети  220 В)/Восстановление основного источника электропитания», «Неисправность резервного источника электропитания (неисправность аккумулятора)/  Восстановление резервного источника электропитания (норма аккумулятора)», «Корпус вскрыт (вскрытие устройства)/Корпус закрыт(устройство закрыто)», «Потеря/восстановление связи с радиомодемом», «Неисправность подключения ОС к радиосистеме».

11.1.2. Исполнитель обязан:

- Уведомить по указанным Заказчиком контактным телефонам и/или адресу электронной почты ответственных лиц Заказчика в течение 10 минут с момента  получения извещений пультом централизованного наблюдения Мониторинговой организации:

* об отсутствии передачи  от ПОО на ППО  по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

* о неисправностях, регистрируемых  ППК и иными средствами пожарной автоматики, взаимодействующими с ПОО  на объекте Заказчика;

* о неисправностях  ПОО на объекте Заказчика;

* о неисправности линий связи между оборудованием объекта и ПОО  на объекте Заказчика;

- Производить обновление программного обеспечения ПОО, в частности, при переходе на последующие версии операционной системы в соответствии с требованиями и регламентами предприятия-производителя;

-  Архивировать (сохранять)  информацию:

* данные о технических средствах системы пожарной сигнализации (установленная система, типы и количество приборов, извещателей), технических средствах объектовой радиоканальной системы передачи извещений  на объекте Заказчика;

* о работоспособности устройств и каналов связи радиоканальной системы передачи извещений;

* о количестве сбоев и неисправностей, регистрируемых  ППК (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  на объекте) и иными средствами пожарной автоматики, взаимодействующими с ПОО  на объекте Заказчика;

*  о количестве неисправностей ПОО на объекте Заказчика;

*  о количестве сбоев и неисправностей линий связи между оборудованием объекта и  ПОО;

*  о  количестве  отсутствий передачи  от ПОО  на ППО  по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

- Передавать Заказчику перечисленную архивированную (сохраненную)  информацию в форме электронного отчета  за прошедший календарный месяц и по  его запросу.

11.2. Проведение технического обслуживания (регламентных работ) в объемах и в сроки в соответствии с регламентами технического обслуживания, в том числе с учетом требований  технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

# Перечень регламентных работ:

| № п/п | Наименование мероприятий и порядок выполнения | Периодичность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | РЕГЛАМЕНТ № 1 | Плановые работы один раз в месяц |
| 1. | Внешний осмотр и чистка прибора: | Плановые работы 1 раз в месяц |
| 1.1. | Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль и грязь. |  |
| 1.2. | Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов, перемычек, предохранителей пыль и грязь. |  |
| 1.3. | Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение АБ, если необходимо, заменить АБ. |  |
| 1.4. | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам приборов. |  |
| 1.5. | Проверить целостность заземляющего провода. |  |
| 1.6. | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослаблено. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. |  |
| 1.7. | Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей) |  |
| 2. | Проверка работоспособности | Плановые работы 1 раз в месяц |
| 2.1. | Сформировать сообщение «неисправность» от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на ПС (ПЦН МО). |  |
|  | РЕГЛАМЕНТ № 2 | Один раз в шесть месяцев |
| 1. | Внешний осмотр, чистка прибора | Один раз в шесть месяцев |
| 1.1. | Выполнить по п.п.1.1-1.7 . по РЕГЛАМЕНТУ №1. |  |
| 2. | Проверка работоспособности | Один раз в шесть месяцев |
| 2.1. | Сформировать извещение «пожар» от объектового оборудования, подключенного к ОС, и проконтролировать поступление извещения на ПС ((ПЦН «01»). |  |
| 2.2. | Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ) |  |

Исполнитель обязан обеспечить проведение технического  обслуживания (регламентных работ) в соответствии с регламентами технического обслуживания, в том числе с учетом требований  технической документацией изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, для чего обязан обеспечить наличие материально-технической базы, квалифицированного технического персонала. Материально-техническая база Исполнителя должна быть обеспечена наличием оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств измерения, необходимых  для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг» и  имеющих на все время действия контракта метрологическую поверку  сертифицированным  органом, а также иметь в постоянном пользовании подменный фонд данного оборудования, материалов, принадлежностей для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг», а также ремонтно-восстановительных работ.

Ведение Исполнителем документации на оборудование объектовой  радиоканальной  системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию, график проведения технического обслуживания (регламентных работ)  и планово-предупредительного ремонта).

Все проведенные работы по техническому  обслуживанию (регламентным работам), в том числе по техническому мониторингу оборудования  объектовой радиоканальной системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг», должны фиксироваться  записью в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой - у Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Записи в обоих журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика.

Работы по техническому  обслуживанию (регламентным работам) Исполнителем   должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения технического  обслуживания (регламентных  работ), согласованным с Заказчиком. Заказчик  контролирует фактический объем и качество работ по ТО, выполняемых Исполнителем.

В случае не качественного выполнения работ Исполнитель устраняет все недочеты за свой счет.

Также в Журнале регистрации работ по  техническому обслуживанию  записью фиксируются Исполнителем:

- неисправности, регистрируемые ППК и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с ПОО;

- неисправности линий связи между оборудованием объекта и ПОО

а также фиксируются записью устранение вышеперечисленных   неисправностей и принятые меры Исполнителем для их устранения (выполненные Исполнителем работы). Выполненные работы Исполнитель сдает Заказчику, а Заказчик проверяет их и подтверждает  выполнение подписью  в  этом журнале.

11.3. Принятие мер Исполнителем при возникновении  сбоев, неисправностей:

Исполнитель обязан принять следующие меры при возникновении неисправностей:

11.3.1. Восстановление работы оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг»  в случае его  сбоя в течение 18 часов с момента обнаружения неисправности, либо по заявке Заказчика.

11.3.2. Организовать круглосуточный выезд технического специалиста в случае получения   сервисных извещений  пультом централизованного наблюдения Мониторинговой организации в течение 30 минут с момента получения, либо по заявке Заказчика.

11.3.3. В случае выхода из строя оборудования РСПИ или его частей, и/или необходимости оказания вида услуг, не входящего в состав Технического задания , Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оборудования и материалов (либо Заказчик предоставляет Исполнителю необходимое для замены Оборудование), а также виды услуг по восстановлению неисправностей, выполнения работ по монтажу оборудования с учетом накладных и транспортных расходов, согласно выставленным счетам Исполнителя. Перечень, стоимость и график оказания данных видов услуг и/или выполнения работ согласовывается и оформляется Сторонами по отдельным Контрактам либо дополнительным соглашениям.

Факт замены Оборудования оформляется отдельным Актом, подписанным ответственными лицами Исполнителя и Заказчика  и данный факт фиксируется записью в Журнале технического обслуживания.

Стоимость Оборудования, подлежащего замене, определяется Исполнителем по действующим прейскурантам производителей (дилеров) Оборудования по состоянию на дату проведения работ и предварительно согласовывается с Заказчиком.

11.3.4.Обновление версии прошивки объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений  до актуальной, в случае аварии, неисправности в радиоканальной системе передачи извещений.

11.3.5. Исполнитель направляет Заказчику (ответственному лицу Заказчика) на адрес  электронной почты электронное письмо архивированной (сохраненной) Исполнителем   информации в форме электронного отчета  с указанием наименования, адреса объекта, данных о  сбоях, неисправностях  и оперативности их устранения  за прошедший календарный месяц  на объекте Заказчика и предоставляет  информацию Заказчику  по  запросу.

11.3.6. Провести плановые работы в объеме регламента № 2 при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях ПОО в течение 30 дней.

12 Требования к организации, производящей оказание услуги:

При заключении Контракта на оказание услуг по контролю работоспособности в круглосуточном режиме и техническому обслуживанию объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» - НЕ допускается привлечение субподрядных организаций.

Исполнитель (победитель закупки в Электронном магазине Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области)  нарочно предоставляет Заказчику в течение одного рабочего дня после определения победителя закупки в Электронном магазине Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области надлежаще заверенные копии следующих документов:

- Действующую лицензию установленного образца на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в состав деятельности должны входить все  виды работ предусмотренные Контрактом;

- Документы, подтверждающие наличие квалификации у специалистов, выполняющих услугу поконтролю работоспособности в круглосуточном режиме и техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг» (документы – квалификационные  удостоверения об обучении, повышение квалификации по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ);

- Документы, подтверждающие наличие оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств измерения для выполнения работ и оказания услуг при осуществлении деятельности при выполнении работ по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий  и сооружений;

- Документы, подтверждающие наличие у специалистов, выполняющих  работы по техническому обслуживанию оборудования  объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг»  группы  электробезопасности  не менее  4;

- Документы, подтверждающие наличие у специалистов, выполняющих работы по техническому обслуживанию оборудования  объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг» обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- Список оборудования (электроинструмента, переносных лестниц, стремянок и др.) с указанием инвертарных номеров;

- Протокол испытаний и проверки электроинструмента, переносных лестниц и стремянок, предохранительных поясов и страховочных канатов, используемых при исполнении Контракта;

- Перечень применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты и копии протоколов их испытаний, применяемых при исполнении Контракта;

- Сертификаты соответствия на применяемое на время действия контракта оборудование, материалы, принадлежности;

- Свидетельства о проведении метрологической поверки с последней датой поверки средств измерений сертифицированным органом;

- Документальное подтверждение наличия и работоспособности пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации. Документальным подтверждением является «Акт наличия и проверки работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения  Мониторинговой организации» (Форма № 1), составленный и подписанный уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика.

Предоставление копий вышеуказанных документов оформляется соответствующим сопроводительным письмом с указанием полного перечня необходимых документов, необходимого оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств измерения для оказания услуг по контролю работоспособности в круглосуточном режимеи техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ). Срок действия предоставленных документов должен быть действующим на все время действия  контракта.

Непредоставление Исполнителем (победитель закупки в Электронном магазине Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области)  Заказчику вышеуказанных документов (документации) в указанные сроки является основанием для отказа в заключении контракта.

Также Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней после подписания контракта:

- Список ответственных лиц за взаимодействие по обмену информацией с Заказчиком (копия приказа о назначении ответственного лица);

# - Список инженерно-технического персонала, осуществляющего услугу по техническому обслуживанию оборудования  объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) ПАК «Стрелец-Мониторинг» на объекте, с указанием: должности по штатному расписанию, фамилии, инициалы, паспортных данных (серия, номер, когда выдан), места регистрации, для допуска на объект для  оказания услуги;

- Оформленную документацию на оборудование объектовой радиоканальной системы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» (Журнал регистрации работ по  техническому обслуживания – 2 экз., График проведения технического  обслуживания (регламентных работ) и планово-предупредительного ремонта – 2 экз.), в соответствии с действующими нормативно-техническими документами по пожарной безопасности на территории РФ.

- Приказ о назначении лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию безопасного проведения работ(услуги) (в том числе числе охрана труда, техника безопасности, электробезопасность, пожарная безопасность), а так же о назначении исполнителей по Контракту.

В случае непредоставления Исполнителем Заказчику после заключения Контракта вышеуказанных документов  (документации) в указанные сроки Заказчик вправе не допустить Исполнителя к оказанию  услуг по контролю работоспособности в круглосуточном режиме и техническому обслуживанию оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг» до устранения недостатков.

13. Порядок (последовательность, этапы) оказания (исполнения) услуги: оказание (исполнение) услуги Заказчику осуществляется после заключения контракта, в указанные в  контракте сроки.

14. Требования по объему и сроку гарантий качества исполнения услуги: согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативным документам.

# 15. Перечень оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг», подлежащего контролю его работоспособности в круглосуточном режиме  и техническому обслуживанию:

| №п/п | Наименование оборудования | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объектовая станция РСПИ | 2 | шт. |
| 2. | Антенно-фидерное устройство | 2 | шт. |
| 3. | Аккумуляторная батарея | 2 | шт. |

| Заказчик: ______________________ (______) | Исполнитель: ____________________(____) |
| --- | --- |

Форма №1

АКТ

наличия и работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации

|  |  | « |  | » |  | 20__ г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы,нижеподписавшиеся: представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование предприятия, организации, учреждения) |  |  |
| в лице |  | с одной стороны, и представители Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  | в лице |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, организации, учреждения) |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с другой стороны, составили настоящий |  |  |  |
| акт о том, что согласно Контракта № от «__» _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при осмотре наличия и проверки работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , расположенного по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведены работы:

|  | 1.Произведен осмотр наличия оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации: - сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО; - источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов; - оборудование каналов связи , обеспечивающий функционирование системы. |
| --- | --- |
|  | 2.Проведена проверка работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.1.Формирования извещения о неисправности от ПОО и контроля поступления извещения «Неисправность ПОО» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.2. Формирования извещения о неисправности от оборудования пожарной сигнализации на объекте, регистрируемого ППК (Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации на объекте), взаимодействующего с ПОО и контроля поступления извещения «Технологическая тревога (неисправность АПС)/Сброс технологической тревоги» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.3. Формирования извещения о неисправности линий связи между оборудованием объекта (техническое средство пожарной автоматики, исполнительное устройство пожарной автоматики) и ПОО и контроля поступления извещения «Неисправность устройства (шлейфа)/Устройство исправно» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.4. Формирования извещения о неисправности передачи от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре и контроля поступления извещения«Потеря связи/Восстановление связи» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |

Установлено:

|  | 1.Оборудование пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации: - сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО; - источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов; - оборудование каналов связи, обеспечивающих функционирование системыимеется в наличии/отсутствует (выбрать нужное). |
| --- | --- |
|  | 2. Проведена проверка работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации : |
|  | 2.1. Сформированное извещение о неисправности от ПОО поступает/ не поступает (выбрать нужное) в виде извещения «Неисправность ПОО» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.2. Сформированное извещение о неисправности от оборудования пожарной сигнализации на объекте, регистрируемого ППК (Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации на объекте), взаимодействующего с ПОО поступает/ не поступает (выбрать нужное) в виде извещения «Технологическая тревога (неисправность АПС)/Сброс технологической тревоги» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.3. Сформированное извещение о неисправности линий связи между оборудованием объекта (техническое средство пожарной автоматики, исполнительное устройство пожарной автоматики) и ПОО поступает/ не поступает(выбрать нужное) в виде извещения «Неисправность устройства (шлейфа)/Устройство исправно» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |
|  | 2.4. Сформированное извещение о неисправности передачи от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре поступает/ не поступает(выбрать нужное) в виде извещения «Потеря связи/Восстановление связи» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации. |

Заключение: в результате проверки наличия и работоспособности оборудования  пульта централизованного наблюдения   Мониторинговой организации, Сторонами установлено:

|  | 1.Оборудование пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации : - сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО; - источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов; - оборудование каналов связи, обеспечивающих функционирование системы имеется в наличии/отсутствует (выбрать нужное). |
| --- | --- |
|  | 2.Оборудование пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организациивыполняет/ не выполняет (выбрать нужное) в полном объеме функции, перечисленные в настоящем Акте, в связи с чем признано - работоспособным/неработоспособным (выбрать нужное). |

Настоящий Акт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Заказчика, второй экземпляр - для Исполнителя.

| Исполнитель |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________________________ |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |
| (должность) |  |  |  |  | (должность) |  |  |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. М.П. |  |  |  |  |  |  |  |