Техническое задание.

на поставку наружной, эвакуационной, металлической пожарной лестницы для МАДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Звёздочка»

Заказчик: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Звёздочка» городского округа Ступино Московской области

Адрес: 142800 Московская область, г.о.Ступино, ул.Центральный пер , владение 6.

Адрес электронной почты: dsasterisk2@yandex.ru

Предмет закупки : поставка наружной металлической пожарной лестницы  для  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Звёздочка» городского округа Ступино Московской области.

Источник финансирования: средства бюджета городского округа Ступино.

Код продукции по Классификатору: 01.17.05.05.04

Код продукции по ОКПД2:25.99.29.190

1. Наименование и объём выполняемых работ.

Пожарная эвакуационная  наружная  лестница должна быть  изготовлена  в соответствии с требованиями ГОСТ. Несущие конструкции  выполнены  из стальных балок, металлических профилей и труб. Ступени и перила выполняют из арматурной стали, что дает возможность не допустить появления сугробов и избежать оледенения.

Металлические конструкции, поступающие на объект должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочий чертежей. Количество изделий и материалов должно соответствовать нормам затрат. Все  конструкции, соединительные детали, а так же средства крепления,  поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим  ГОСТам и ТУ.

2. Требования к качеству  работ

Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Основные размеры конструкций должны соответствовать требованиям технической документации на их изготовление.

Размещение и монтаж конструкций должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118, [1] и [2].

Сварные швы конструкций должны соответствовать ГОСТ 5264 и [1]. Заводские и  монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, кромок и                 заусенцев. На поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины.

Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого.

Элементы конструкций должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкции в целом надежно прикреплены к стене и кровле здания. Наличие трещин в заделке балок в стене и разрывы металла не допускаются.

Конструкции должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок.

Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.

Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания должна выдерживать испытательную нагрузку.

3.Требования к конструкции.

3.1. Испытания проводятся в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с.

3.2. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками. Пульт управления с визуальным отслеживанием величины испытательной нагрузки должен находиться за ее границей.

3.3. Прочностные испытания конструкций являются “статическими”, величины испытательных нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5.

3.4. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).

3.5. Соответствие конструкций лестниц и ограждений требованиям проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка, линейка и т. п.). Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.

3.6. Контроль качества швов сварных соединений производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01.

3.7. Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

3.8. Прочность ступеней вертикальных и маршевых лестниц проверяется путем прикладывания к середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН (180 кгс) (приложение 1, рисунок 1). Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы.

3.9. Прочность балки крепления вертикальной лестницы к стене здания проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки в месте крепления балки к лестнице.

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

3.10. Прочность лестничного марша проверяется путем прикладывания нагрузки приложенной вертикально вниз по его середине.

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

3.11. Прочность площадки лестницы проверяется путем прикладывания распределенной нагрузки.

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

3.12. Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы.

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

3.13. Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению.

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

3.14. Прочность ограждения крыш зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания.

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

4.  Место выполнения работ.

Работы выполняются по адресу: Московская область, г. Ступино ул. Центральный пер. влад.6

5. Перечень документации, представляемой при поставке  заказчику, входят:

При приемке лестницы должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы.

На каждом этапе приемки исполнитель  должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль).

Результаты входного контроля используемых материалов должны быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные приемочного контроля: отдельных слоев многослойной конструкции покрытия в журналах организации, выполняющей кровли, а также в актах на скрытые работы.

Приемка готовой лестницы должна оформляться актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем кровельных работ, их качество и гарантийный срок.

Примерный эскиз для пожарной лестницы.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы: изготовление и доставку готового изделия.

9. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в срок не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг путем безналичного расчета денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Заведующий МАДОУ детский сад

комбинированного вида №2 «Звёздочка»_________________Тяпкина Г.А