Приложение № 5

к договору №_____________

от ________________2022 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение монтажных работ по установке систем охранно-тревожной сигнализации и элементов технических средств охраны объектов музея.

Музей-заповедник АП. Чехова  является  объектом культурного наследия, в связи с чем Участнику закупки необходимо во второй части заявки представить лицензию Министерства Культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

- Заказчик:  Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

2. Наименование объекта закупки: Выполнение монтажных работ по установке систем охранно-тревожной сигнализации и элементов технических средств охраны объектов музея.

3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч   рублей) 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также стоимость материалов, оборудования, комплектующих, транспортных расходов, расходов на монтаж, демонтаж, перенос оборудования, расходов на вывоз мусора, расходов на оформление документации и ее согласование, и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. 4. Источник финансирования: Бюджет Московской области (субсидия на иные цели). 5. Способ закупки: Запрос предложений в электронном виде. 6. Место выполнения работ: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова». 7. Срок выполнения работ : Начало выполнения работ – с даты заключения договора; Окончание выполнения работ – в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. 8. Выполняемые работы и услуги для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: 8.1. Монтажные работы в соответствии с таблицами №1.1-1.2 .Оборудование в соответствии с таблицами №2.1-2.2

9. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

9.1. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим строительным конструкциям и инженерным системам.

9.2. Подрядчик при необходимости по обязательному согласованию с Заказчиком вносит дополнения в существующие инженерные системы безопасности, предоставляет техническую документацию на данное оборудование и сертификаты к нему.

9.3. Подрядчик проводит обучение работников учреждения по эксплуатации установленной системы и оборудования.

9.4. При выполнении работ, Исполнитель должен устранить все недостатки, вызванные проведением таких работ, восстановить наружную и внутреннюю покраску (в т.ч. декоративно-художественную), восстановить штукатурную отделку, провести приспособление систем электрообеспечения, инженерных систем и оборудования. По завершении земляных работ Подрядчик должен обеспечить приведение к изначальному виду мест проведения таких работ.

10. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

10.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям  нормативно-технических документов:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

Постановление Госстандарта России от 21.02.2002 № 75-ст «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности».

Приказ Госстандарта России от 30 ноября 2010 г. N 768-ст «ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 580-ст «ГОСТ 27.507-2015 Надежность в технике (ССНТ). Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов».

Приказ Ростехрегулирования от 27.06.2008 № 129-ст «ГОСТ Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».

Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст «ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».

Приказ Росстандарта от 16.09.2015 № 1345-ст «ГОСТ Р 53195.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.  Требования к системам».

"ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования" (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст)

Применяемая система контроля качества за выполненными работами – должна соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2011).

Правила техники безопасности на рабочих местах в соответствии с требованием Трудового Кодекса РФ.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97 (1999).

10.2.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать действующий внутренний трудовой распорядок, контрольно-пропускной режим и инструкции учреждения.

10.3. Подрядчик обязан соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации, в случае привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы. После заключения договора, в течении 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик обязан представить Заказчику список работников привлеченных к выполнению работ на данном объекте и получить допуск на объект.

Работа в выходные и праздничные дни, а также за пределами нормальной продолжительности рабочего времени дня возможна по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

10.4. Все работы выполняются работниками обученными по специальности, имеющих группу электробезопасности не менее III.

10.5. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

- 10.6. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- - соблюдение и проведение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно правовыми актами;

- осуществление по завершении работ окончательной уборки от последствий работ и вывоз мусора и отходов в течение 2-х дней после завершения работ до подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории учреждения, с предоставлением подтверждающих документов о вывозе мусора и отходов.

10.7. При проведении работ Подрядчик гарантирует выполнение законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также предписаний контролирующих и надзорных органов.

10.8. Гарантия распространяется на весь объем  выполненных работ.

10.9. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы устанавливается в течение 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки  работ.

10.10. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным на данное оборудование, гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениям Правительства Российской Федерации и быть не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков результат работы составляется Акт о дефектах/недостатках, подписываемый обеими сторонами. В Акте должен быть указан перечень выявленных дефектов/недостатков и сроки их устранения. Отсутствие подписи Подрядчика в таком акте не влечёт его нелигитимность.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные дефекты/недостатки.

На работы, проведенные по устранению недостатков/дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

11. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

- 11.1. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы, должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

11.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, техническому заданию, контракту и аукционной документации, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае применения подрядчиком материалов не соответствующих указанным в настоящем техническом задании нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций в соответствии с договором.

11.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих норм и сводам правил  противопожарной  безопасности.  Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям, указанным в договоре, техническом задании, аукционной документации, действующему законодательству РФ и соответствующим нормативно правовым актам. Системы и оборудование в пределах гарантийного срока должны находиться в исправном, работоспособном состоянии.

11.4. Подрядчик  может принять на себя по  договору обязанность по выполнению работ, отвечающих требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон обязательными требованиями.

11.5. Подрядчик в согласованные сроки обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе  выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работы  системы.

11.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

11.7. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться  действующими требованиями противопожарной безопасности.

11.8. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.9. В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций при выполнении работ Подрядчик обязан использовать технически исправное оборудование, инструменты и механизмы.

12.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

12.1. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего договора. В случае если действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего договора.

Требуется предоставить лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с обязательными пунктами:

- Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;

- Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Выполнение Работ на Объекте производится в рабочие дни с 09.00 до  17.00 часов и выходные дни, по согласованию с Заказчиком в соответствии с графиком, предоставляемым Подрядчиком в первый рабочий день после заключения договора. При наличии возможности, Заказчик обеспечит доступ на объект для выполнения работ в рабочее время.

Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика на Объекте может изменить график выполнения Работ на последующие сутки путем устного или письменного информирования Подрядчика не менее, чем за один день ранее согласованной даты и времени выполнения Работ.

13. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:

13.1. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней осуществляет поставку оборудования и материалов указанных в таблицах №2.1-2.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет проверку соответствия поставленного оборудования и материалов требованиям установленным в техническом задании. При обнаружении несоответствий указанным требованиям, Подрядчик должен заменить несоответствующее оборудование, либо представить подтверждение что такое оборудование отвечает установленным требованиям. После подтверждения Заказчиком соответствия поставленного оборудования и материалов требованиям установленным в техническом задании, Заказчик и Подрядчик составляют соответствующий акт в свободной форме, после чего Подрядчик вправе приступать к выполнению работ. В случае не предоставления оборудования и материалов в установленный срок или предоставления несоответствующего оборудования, Заказчик и Подрядчик составляют соответствующий акт в свободной форме. Отказ Подрядчика от его подписания не влечёт его не легитимность. Соответствующий акт подписанный в одностороннем порядке направляется почтой в адрес Подрядчика. В случае невозможности Подрядчиком поставить необходимые оборудование и материалы договор расторгается в одностороннем порядке.

13.2. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки скрытых работ представителем Заказчика и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаний представителя Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

В случае, если при производстве работ у Подрядчика возникает необходимость демонтажа оборудования, сетей, приборов, кабельных линий систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонии, локальных компьютерных сетей, иных приборов и оборудования, сметная стоимость которых не учтена в техническом задании и сметной документации или Подрядчик умышленно или неумышленно повредил данные коммуникации или оборудование, Подрядчик обязан произвести работы по восстановлению работоспособности и нормального функционирования данных инженерных коммуникаций и оборудования за свой счёт, с предоставлением необходимой исполнительной документации при приёмке выполненных работ.

После завершения выполнения полного комплекса работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ.

13.3. Не позднее рабочего дня следующего за днем получения Заказчиком уведомления о факте завершения выполнения работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренный по условиям договора, в том числе накладные (ТОРГ-12), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и Акт сдачи-приемки работ, счета и счета-фактуры, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, гарантийные паспорта, гарантийные талоны на оборудование, техническую документацию, правила безопасного использования на вновь установленные оборудование, запасные части, детали,  Акт освидетельствования скрытых работ.

- 13.4. По требованию Заказчика при сдаче и приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет сертификаты на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспорта на установленное оборудование и товарные (товарно-транспортные) накладные на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ, технический отчет по результатам выполнения пуско-наладочных работ, Акты пуско-наладочных работ, Исполнительную документацию с указанием мест расстановки оборудования на плане помещения и спецификацией такого оборудования.

13.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 9.3. настоящего технического задания, в том числе по условиям договора Заказчик, рассматривает результаты выполненных работ Подрядчика и осуществляет приемку выполненных работ Подрядчика по условиям настоящего технического задания, договора на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, договоре и аукционной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте с перечнем выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями отчет об устранении недостатков, а также повторно оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит повторную приемку выполненных работ.

Повторное невыполнение требований устранения выявленных недостатков является существенным нарушением условий договора и влечет за собой его расторжение.

13.6. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему договору считается  фактическое выполнение работ в полном объеме в соответствии с календарным планом с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ.

13.7. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в договоре, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами Заказчиком и Подрядчиком Актов сдачи-приемки работ, оформляемых на основании подписанных  сторонами форм №№ КС-2, КС-3 с приложением счетов и счетов-фактур.

Таблица №1.1

Монтаж средств технической охраны (система охранной сигнализации)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| «Чайка» монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |
| 2. | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 шт. | 1 |
| 3. | Звонок | 1 шт. | 1 |
| 4. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1 |
| 5. | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. | 4 |
| 6. | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 5 |
| 7. | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 2 |
| 8. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 9. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,2 |
| 10. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 11. | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,02 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1. | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1 |
| «Баня» монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |
| 2. | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 шт. | 1 |
| 3. | Звонок | 1 шт. | 1 |
| 4. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1 |
| 5. | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. | 3 |
| 6. | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 4 |
| 7. | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 1 |
| 8. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 9. | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |
| 10. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,22 |
| 11. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,22 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1. | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1 |

Таблица №1.2

Монтаж средств технической охраны (система видеонаблюдения)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | 1 шт. | 14 |
| 2. | Видеомагнитофон | 1 шт. | 1 |
| 3. | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 4. | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |
| 5. | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | 1 шт. | 5 |
| 6. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1 |
| 7. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1 |
| 8. | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 4 |
| 9. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 4 |
| 10. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 11. | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1,15 |
| 12. | Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка | 1 шт. | 6 |
| 13. | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | 1 шт. | 42 |
| 14. | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 42 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 14 |
| 16. | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 1 |
| 17. | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 14 |

Таблица №2.1

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения, производителя | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приёмно-контрольный прибор 1 шт. |  | Предназначение | Должен контролировать шлейфы охранной сигнализации |  |
|  |  |  | Количество контролируемых шлейфов | 4 - 8 |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Дистанционное управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов | Должно быть |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны разделов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Выдача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения | Должна быть |  |
|  |  |  | Управление звуковыми и световыми оповещателями | Должно быть |  |
|  |  |  | Осуществление контроля и управления доступом с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Питание извещателей по шлейфу | Должно быть |  |
|  |  |  | Подключение считывателя | Должно быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 12 В | Не более 270 мА |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 24 В | Не более 155 мА |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 3.3 Вт |  |
|  |  |  | Емкость памяти кодов ключей Touch Memory | Не менее 4000 |  |
|  |  |  | Количество событий в энергонезависимом буфере | Не менее 4000 событий |  |
|  |  |  | Количество исполнительных реле | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 30°С до +50°С |  |
| 2. | Считыватель 1 шт. |  | Предназначение | Должен использоваться в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных идентификаторов работающих по протоколу 1-wire |  |
|  |  |  | Максимальное контактное сопротивление | Менее 5 Ом |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -25°С до +35°С |  |
| 3. | Ключ 3 шт. |  | Предназначение | Должен предусматривать работу совместно со считывателем |  |
| 4. | Оповещатель звуковой 1 шт. |  | Предназначение | Должна привлекать внимания посредством звукового сигнала |  |
|  |  |  | Громкость на расстоянии 1м | не менее 98 дБ |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее От -20°С до +40°С |  |
| 5. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать световой или свето-звуковой сигнал |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 13 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | Не более 24 мА |  |
|  |  |  | Защита оболочки | IP55 – IP66 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30°С …+45°С |  |
|  |  |  | Габариты | > 93х67х15 мм |  |
| 6. | Извещатель охранный 1 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадный пироприёмник |  |
|  |  |  | Зона обнаружения | Должна быть сплошной |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна иметь возможность отключения |  |
|  |  |  | Температурная компенсация обнаруживающей способности | Должна быть |  |
|  |  |  | Запоминание тревоги | Должно быть |  |
|  |  |  | Максимальная высота установки | Не менее 4.5 м |  |
|  |  |  | Максимальный угол зоны обнаружения | Не менее 68о |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 10.2 до 14.6 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 17 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 25°С до +45°С |  |
| 7. | Извещатель охранный 4 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадныйпироприёмник |  |
|  |  |  | Зона обнаружения | Должна быть объемная |  |
|  |  |  | Индикатор работы | Должен быть |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть электронная или посредством пломбы |  |
|  |  |  | Дальность обнаружения | Более 9.5 м |  |
|  |  |  | Угол зоны обнаружения | 90-120о |  |
|  |  |  | Устойчивость к внешней засветке | не менее 6000 лк |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 8.5 до 14 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 16 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20 оС до +40 оС |  |
| 8. | Извещатель охранный поверхностный звуковой 4 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать разрушение стекла |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна быть |  |
|  |  |  | Регулировка чувствительности | Должна быть плавная или ступенчатая |  |
|  |  |  | Рабочие частоты извещателя | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Максимальная дальность обнаружения | Более 5 м |  |
|  |  |  | Частота работы | 1я частота от 5000 до 8000 Гц, 2я частота от 120 до 180 Гц |  |
|  |  |  | Чувствительность | 1я частота менее 81 дБ, 2я частота более 83 дБ |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.2 до 14.8 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | <15 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 10 оС до +40 оС |  |
| 9. | Извещатель охранный 2 шт. |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Тип монтажа | Должен быть накладной |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | не менее чем 0.1-70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | не менее чем 10-200 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | не более 10 мм |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | не менее 15 мм |  |
|  |  |  | Допустимое смещение по осям симметрии | не более 4 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20оС до +40оС |  |
| 10. | Извещатель тревожный 1 шт. |  | Предназначение | Должен предназначаться для формирования сигнала тревога вручную |  |
|  |  |  | Фиксация кнопки после нажатия | Должна быть механическая или электромагнитная |  |
|  |  |  | Снятие фиксации | Должно осуществляться путём сброса напряжения или с помощью ключа |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия | Должна быть |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | 70 … 80 В |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее 0.2 А |  |
|  |  |  | Размер | Менее 90х62х33 мм |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 оС до +40 оС |  |
| 11. | Кабель-канал 22х10 14м |  |  |  |  |
| 12. | Кабель-канал 40х17 6м |  |  |  |  |
| 13. | Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5 50м |  |  |  |  |
| 14. | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 3м |  |  |  |  |
| 15. | Коробка коммутационная КС-4 2 шт. |  |  |  |  |
| 16. | Блок АЗС 1 шт. |  | Номинальный ток | 10 А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 225 - 240 В |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 20 |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Не менее 30 мм2 |  |
|  |  |  | Наличие расцепителя | Тепловой или электромагнитный или электронный |  |
| 17. | Приёмно-контрольный прибор 1 шт. |  | Предназначение | Должен контролировать шлейфы охранной сигнализации |  |
|  |  |  | Количество контролируемых шлейфов | 4 - 8 |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Дистанционное управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов | Должно быть |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны разделов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Выдача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения | Должна быть |  |
|  |  |  | Управление звуковыми и световыми оповещателями | Должно быть |  |
|  |  |  | Осуществление контроля и управления доступом с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Питание извещателей по шлейфу | Должно быть |  |
|  |  |  | Подключение считывателя | Должно быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 12 В | Не более 270 мА |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 24 В | Не более 155 мА |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 3.3 Вт |  |
|  |  |  | Емкость памяти кодов ключей Touch Memory | Не менее 4000 |  |
|  |  |  | Количество событий в энергонезависимом буфере | Не менее 4000 событий |  |
|  |  |  | Количество исполнительных реле | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 30°С до +50°С |  |
| 18. | Считыватель 1 шт. |  | Предназначение | Должен использоваться в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных идентификаторов работающих по протоколу 1-wire |  |
|  |  |  | Максимальное контактное сопротивление | Менее 5 Ом |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -25°С до +35°С |  |
| 19. | Ключ 3 шт. |  | Предназначение | Должен предусматривать работу совместно со считывателем |  |
| 20. | Оповещатель звуковой 1 шт. |  | Предназначение | Должна привлекать внимания посредством звукового сигнала |  |
|  |  |  | Громкость на расстоянии 1м | не менее 98 дБ |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее От -20°С до +40°С |  |
| 21. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать световой или свето-звуковой сигнал |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 13 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | Не более 24 мА |  |
|  |  |  | Защита оболочки | IP55 – IP66 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30°С …+45°С |  |
|  |  |  | Габариты | > 93х67х15 мм |  |
| 22. | Извещатель охранный 1 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадный пироприёмник |  |
|  |  |  | Зона обнаружения | Должна быть сплошной |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна иметь возможность отключения |  |
|  |  |  | Температурная компенсация обнаруживающей способности | Должна быть |  |
|  |  |  | Запоминание тревоги | Должно быть |  |
|  |  |  | Максимальная высота установки | Не менее 4.5 м |  |
|  |  |  | Максимальный угол зоны обнаружения | Не менее 68о |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 10.2 до 14.6 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 17 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 25°С до +45°С |  |
| 23. | Извещатель охранный 3 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадныйпироприёмник |  |
|  |  |  | Зона обнаружения | Должна быть объемная |  |
|  |  |  | Индикатор работы | Должен быть |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть электронная или посредством пломбы |  |
|  |  |  | Дальность обнаружения | Более 9.5 м |  |
|  |  |  | Угол зоны обнаружения | 90-120о |  |
|  |  |  | Устойчивость к внешней засветке | не менее 6000 лк |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 8.5 до 14 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 16 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20 оС до +40 оС |  |
| 24. | Извещатель охранный поверхностный звуковой 3 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать разрушение стекла |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна быть |  |
|  |  |  | Регулировка чувствительности | Должна быть плавная или ступенчатая |  |
|  |  |  | Рабочие частоты извещателя | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Максимальная дальность обнаружения | Более 5 м |  |
|  |  |  | Частота работы | 1я частота от 5000 до 8000 Гц, 2я частота от 120 до 180 Гц |  |
|  |  |  | Чувствительность | 1я частота менее 81 дБ, 2я частота более 83 дБ |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.2 до 14.8 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | <15 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 10 оС до +40 оС |  |
| 25. | Извещатель охранный 1 шт. |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Тип монтажа | Должен быть накладной |  |
|  |  |  | Поверхность монтажа | Металлическая, неметаллическая |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем 0.05 - 70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | Не менее чем 5- 450 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | Менее 32 мм (магнитопроводящая поверхность) Менее 47 мм (магнитонепроводящая поверхность) |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | Не более 67 мм (магнитопроводящая поверхность) Не более 83 мм (магнитонепроводящая поверхность) |  |
|  |  |  | Защита | Защита от твердых тел размером >=1.0 мм; частичная защита от пыли |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 оС до +45 оС |  |
| 26. | Извещатель тревожный 1 шт. |  | Предназначение | Должен предназначаться для формирования сигнала тревога вручную |  |
|  |  |  | Фиксация кнопки после нажатия | Должна быть механическая или электромагнитная |  |
|  |  |  | Снятие фиксации | Должно осуществляться путём сброса напряжения или с помощью ключа |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия | Должна быть |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | 70 … 80 В |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее 0.2 А |  |
|  |  |  | Размер | Менее 90х62х33 мм |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 оС до +40 оС |  |
| 27. | Источник питания 1 шт. |  | Предназначение | Должен обеспечивать бесперебойным питанием оборудование |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть круглосуточный |  |
|  |  |  | Корпус | Металлический или пластмассовый |  |
|  |  |  | Индикация | Должна обеспечивать информацию о состоянии сети, состоянии АКБ, выходного напряжения; аварии питания |  |
|  |  |  | Защита выходного напряжения | Должна быть при перегрузке более 3.5 А |  |
|  |  |  | Максимальная ёмкость АКБ | Не менее 7 Ач |  |
|  |  |  | Напряжение входное | Не менее чем от 145 до 250В |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 61 Вт |  |
|  |  |  | Выходной ток | Не менее чем 0.1 – 1.5 А |  |
|  |  |  | Выходное напряжение | Не менее чем от 11 до 13.6 В |  |
|  |  |  | Напряжение отключения АКБ | Не ниже 9.6 В |  |
|  |  |  | Габариты | не >220х101х210 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 0 оС до 40 оС |  |
| 28. | Аккумуляторная батарея 1 шт. |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | Не менее 6 Ач |  |
| 29. | Кабель-канал 22х10 (цвет: светло-коричневый) 16м |  |  |  |  |
| 30. | Кабель-канал 40х17 (цвет: светло-коричневый) 6м |  |  |  |  |
| 31. | Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5 60м |  |  |  |  |
| 32. | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 3м |  |  |  |  |

Таблица №2.2

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения, производителя | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеокамера 14 шт. |  | Угол обзора объектива | по горизонтали от 95 до 115°, по вертикали от 52 до 71°, по диагонали от 112° |  |
|  |  |  | Габариты | Ø65 - 77 × 155-158мм |  |
|  |  |  | Масса | Менее 0.5кг |  |
|  |  |  | Сброс настроек | Кнопкой или посредством ПО |  |
|  |  |  | Крепление объектива | M12 |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Менее 8Вт |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -33 °C до +50 °C |  |
|  |  |  | Протоколы | HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, PPPoE |  |
|  |  |  | Битрейт видео | Не менее чем 36 кбит/с– 16000 кбит/с |  |
|  |  |  | Основной поток | H.265 и H.264, не менее 25 к/с (>2520 × 1420, >2300 × 1290, >1900 × 1050) |  |
|  |  |  | Дополнительный поток | H.265,H.264,MJPEG, не менее 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |  |
|  |  |  | Третий поток | H.265 и H.264, не менее 25 к/с (не менее 1250 × 710, не менее 620 × 350, 352 × 288) |  |
|  |  |  | SVC | Должен поддерживаться |  |
|  |  |  | Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |  |
|  |  |  | Защита | >IP66 |  |
|  |  |  | Улучшение изображения | > 115дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |  |
|  |  |  | Переключение день/ночь | Автоматически, по расписанию, по тревоге |  |
|  |  |  | Обнаружение движения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения в область |  |
|  |  |  | Сетевое хранение | NAS и ANR |  |
|  |  |  | Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |  |
|  |  |  | Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |  |
|  |  |  | Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |  |
|  |  |  | Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |  |
|  |  |  | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M* Ethernet |  |
|  |  |  | Локальное хранилище | Слот для microSD,SDHC,SDXC более 100 Гб |  |
|  |  |  | Питание | Не менее чем 9.6 – 14.3В и PoE(802.3af) |  |
|  |  |  | ИК-подсветка | От 25м |  |
|  |  |  | Корпус | Металлический |  |
|  |  |  | Матрица | Неменее 1/3’’ Progressive Scan CMOS |  |
|  |  |  | Чувствительность | Цвет: не менее 0.01лк,Ч/Б: не менее 0.028лк, 0лк с ИК |  |
|  |  |  | Скорость электронного затвора | не менее чем 1/2-1/10000 сек |  |
|  |  |  | Объектив | 2.7 – 3 мм |  |
|  |  |  | Режим «День/ночь» | Механический или автоматический ИК-фильтр |  |
|  |  |  | Регулировка угла установки | Поворот: не менее чем 1 ° - 350 °; наклон: не менее чем 1 ° - 73 °; вращение: не менее чем 1 ° - 350 ° |  |
| 2. | Видеорегистратор1 шт. |  | Габариты | <444х51х294 мм |  |
|  |  |  | Архив | Не менее 2 жёстких дисков, более 4 ТБ |  |
|  |  |  | USB | Более 1 USB 2.0 и не менее 1 USB 3.0 |  |
|  |  |  | Сетевой интерфейс | Не менее 1 Ethernet 10/100/1000* Мбит/с |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Менее 45 Вт |  |
|  |  |  | Видеовыходы | HDMI , VGA |  |
|  |  |  | Привод CD - DVD | Есть; нет |  |
|  |  |  | Количество каналов видео | От 30 до 65 |  |
|  |  |  | Поток | Более 250 Мбит/с |  |
|  |  |  | Макс. разрешение записи | Не менее 8 Мегапикселей |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не более чем от 0 °C до 45 °C |  |
|  |  |  | Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MJPEG |  |
|  |  |  | Аудиовходы и выходы | Не менее 1 аудиовход и не менее 1 аудиовыход |  |
|  |  |  | Напряжение питания | От 11 до 14 В |  |
| 3. | Жёсткий диск 2 шт. |  | Ёмкость | 6 ТБ |  |
|  |  |  | Скорость передачи данных | Не менее 5.4 Гбит/с |  |
|  |  |  | Объем кэш-памяти | >32 МБ |  |
|  |  |  | Скорость вращения | От 5220 об/мин |  |
|  |  |  | Энергопотребление | Менее 5.4 Вт |  |
|  |  |  | Температура | Не менее чем от +5°C до +50°C |  |
| 4. | Монитор 1 шт. |  | Тип | ЖК-монитор, широкоформатный или нет |  |
|  |  |  | Диагональ | От 25 до 30" |  |
|  |  |  | Разрешение | Более 1900x1050 |  |
|  |  |  | Тип матрицы экрана | IPS |  |
|  |  |  | Частота обновления кадров | 60 - 80Гц |  |
|  |  |  | Яркость | От 244 до 300 кд/м2 |  |
|  |  |  | Контрастность | Не менее 1000:1 |  |
|  |  |  | Время отклика | 2 - 5 мс |  |
|  |  |  | Область обзора | По горизонтали 178 - 179°, по вертикали 178-179° |  |
|  |  |  | Входы | HDMI, VGA |  |
|  |  |  | Блок питания | Внешний или внутренний |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Ожидание менее 0.33 Вт, Потребление менее 35.5 Вт |  |
|  |  |  | Размеры | 620-680 x451-495x190-215 мм |  |
|  |  |  | Наклон | Не менее чем от -3 до 10о |  |
|  |  |  | Вес | Менее 4 кг |  |
| 5. | Клавиатура 1 шт. |  | Интерфейс подключения | USB беспроводной или проводной |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть черный или тёмно-синий |  |
|  |  |  | Конструкция | Должна быть классическая |  |
|  |  |  | Цифровой блок | Должен быть |  |
|  |  |  | Тип | Должна быть мембранная |  |
|  |  |  | Количество клавиш | От 103 до 112 |  |
| 6. | Мышь 1 шт. |  | Интерфейс подключения | USB беспроводной или проводной |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть черный или тёмно-синий |  |
|  |  |  | Тип | Должна быть оптическая светодиодная |  |
|  |  |  | Количество клавиш | 3-5 |  |
|  |  |  | Колесо прокрутки | Должно быть |  |
|  |  |  | Разрешение оптического сенсора | Не менее 800 dpi |  |
| 7. | Сетевой коммутатор 4 шт. |  | Количество портов | Не менее 8 портов 10/100/1000BaseT PoE |  |
|  |  |  | Функции на портах | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • Поддержка режима полного/полудуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • IEEE 802.3az* |  |
|  |  |  | Производительность | • Пропускная способность коммутатора: 16-24 Гбит/c • Максимальная скорость перенаправления пакетов: более 11.7 Mpps • Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство • Буфер пакетов: 2-8 Мбит • Flash-память: от 1 до 12 МБ |  |
|  |  |  | Стандарт РоЕ | 802.3af |  |
|  |  |  | Порты с поддержкой РоЕ | • Порты с 1 по 8: >15 Вт • 15.4 Вт на не менее 4 портах 10/100/1000 Мбит/с • Не менее 8 Вт на 8 портах 10/100/1000 Мбит/с* |  |
|  |  |  | Бюджет мощности PoE | 64-128 Вт |  |
|  |  |  | Индикаторы | • Power (на устройство) • Макс. РоЕ • Link/Activity/Speed (напорт)* |  |
|  |  |  | Функции программного обеспечения VLAN | • На основе порта • 802.1Q tagged VLAN • Surveillance VLAN • Management VLAN • Группы VLAN - Не менее 32 статических VLAN - Макс. 4094 VIDs |  |
|  |  |  | Функции уровня 2 | • Таблица МАС-адресов: 8K • Управление потоком - Управление потоком 802.3x - Предотвращение блокировки HOL • Jumbo-фреймы размером до 9216 байт • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping - Поддержка до 32 IGMP-групп • Статическое агрегирование: 2 группы, 2-4 порта на группу • Функция Loopback Detection • Диагностика кабеля • Port Mirroring - One-to-One • Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error* |  |
|  |  |  | Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 4 очереди на порт • Механизмы обработки очередей - Strict - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/ исходящее, выбирается из списка с минимальным значением 8 Кбит/с)* |  |
|  |  |  | Безопасность | • Статический MAC-адрес: 32 записи • Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма* |  |
|  |  |  | Управление | • Web-интерфейс GUI (Поддержка IPv4) • Утилита SmartConsole |  |
|  |  |  | Список стандартов RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 951 BootP-клиент • RFC 1542 BootP/DHCP клиент • RFC 1945 HTTP/1.0 • RFC 2647 802.1p* |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | • Режим Standby: 2.0 Вт • Maximum: 78.8 Вт |  |
|  |  |  | Питание на входе | Внешний универсальный источник питания, не более чем от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц* |  |
|  |  |  | Уровень шума | 0 - 5 дБ |  |
|  |  |  | Тепловыделение | <269.92 BTU/час |  |
|  |  |  | Вес | 0.7 – 1.1 кг |  |
|  |  |  | Размеры | Не более 210 x 130 x 46 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем От +5°C до +45°C |  |
| 8. | Сетевой коммутатор 1 шт. |  | Количество портов | Не менее 8 портов 10/100/1000BaseT PoE |  |
|  |  |  | Функции на портах | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Поддержка режима полного/полудуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az* |  |
|  |  |  | Производительность | • Пропускная способность коммутатора: 16-24 Гбит/c • перенаправления пакетов: более 11.7 Mpps • Таблица MAC-адресов: 4K записей на устройство • Буфер пакетов: менее 200 Кб • Flash-память: менее 100 Кб |  |
|  |  |  | Система вентиляции | Пассивная |  |
|  |  |  | EMI/EMC | • CE Class B • BSMI • FCC Class B • VCCI Class B • RCM • KCC |  |
|  |  |  | Безопасность | • cUL • BSMI • LVD |  |
|  |  |  | Стандарт РоЕ | 802.3af, 802.3at |  |
|  |  |  | Порты с поддержкой РоЕ | • Порты с 1 по 4: >25 Вn |  |
|  |  |  | Бюджет мощности PoE | 64-128 Вт |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | • Режим Standby: 2.0 Вт • Maximum: 78.8 Вт |  |
|  |  |  | Питание на входе | Внешний универсальный источник питания, не более 60 В |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | Более 80 Вт |  |
|  |  |  | Тепловыделение | <255 BTU/час |  |
|  |  |  | Вес | 0.5 – 1.1 кг |  |
|  |  |  | Размеры | Не более 210 x 130 x 46 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем От +5°C до +45°C |  |
| 9. | Кабель-канал 22х10 80м |  |  |  |  |
| 10. | Кабель-канал 40х17 20м |  |  |  |  |
| 11. | Шланг гофрированный ПНД д20 (черный) 400м |  |  |  |  |
| 12. | Кабель "витая пара" FTP 4х2х0,51 500м |  |  |  |  |
| 13. | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 20м |  |  |  |  |
| 14. | Разъем RJ-45 42 шт. |  |  |  |  |
| 15. | Коробка ответвительная 100х100х50 14 шт. |  |  |  |  |
| 16. | Трос стальной, толщина 3 мм 115м |  |  |  |  |
| 17. | Зажим для троса D=3 мм 12 шт. |  |  |  |  |
| 18. | Талреп крюк-кольцо М8 6 шт. |  |  |  |  |
| 19. | Анкерный болт с кольцом 2 шт. |  |  |  |  |
| 20. | Полоса перфорированная 5 шт. |  |  |  |  |
| 21. | Сетевой фильтр 4 шт. |  | Суммарный ток | Не менее 9 А |  |
|  |  |  | Количество розеток | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Подавление помех | Не менее чем от 0.2 до 8.8 МГц более 25 дБ |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 3 м |  |
|  |  |  | Габариты | <399х79х59мм |  |

В составе заявки участник указывает сведения о конкретных показателях используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак, фирменное наименование, наименование страны происхождения товара. Наименование страны происхождения товара должно быть указано по каждой позиции товара, в том числе по позициям, описание которых указано в одну строку.Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «более», «менее», «должен», «может», «выше», «ниже», «лучше», «или», «/» и т.п. если иное не предусмотрено инструкцией. В случае предложения диапазонного значения Участнику рекомендуется сопровождать такое значение словами «от» и «до».Все аббревиатуры указываемые Участником должны быть расшифрованы (за исключением размерностей).При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. В случае отсутствия в требованиях единицы измерения или если единица измерения указана неправильно, Участник может указать единицу измерения самостоятельно в соответствии с характеристиками предлагаемого товара или не указывать такое значение. В случае если единица измерения температуры указана как «оС» следует считать её «оС». Столбцы «параметр» и «значение» читаются совместно и вместе являются требованием к товару. Если значение показателя установлено с использованием союза «и», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием союза «и». Если значение показателя установлено с использованием символа «,» (запятая), Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием символа «,». Если значение показателя установлено с использованием союза «или», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям, при этом, если показатель исключает возможность соответствия всем таким значениям, Участник должен предложить товар, соответствующий одному из предложенных значений. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «;» (точка с запятой), Участник закупки должен предложить один или несколько вариантов разделяемых таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно символов «,» и «;», Участнику следует указать все значения, перечисленные через символ «,», разделённые символом «;», но если предлагаемый товар отвечает так же требованиям перечисленным через символ «;», Участник может указать значения разделённые таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно слов «и» и «или», Участнику следует указать все значения, перечисленные через слово «и», разделённые словом «или».  Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «>»(больше), «<»(меньше), «>=»(больше либо равно), «<=»(меньше либо равно), Участник закупки должен предложить товар с характеристикой соответственно отвечающей данным требованиям. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «/», Участник закупки может предложить один из вариантов разделяемых таким символом. В случае если такое значение сопровождается символом «*», значение разделяемое символом «/» является неразделимым.  Десятичные дроби указываются через точку «.». Указание значений через «,» является перечислением значений. Если значение размера товара (например, АхВ),  установлено с использованием слов «более», «менее», «не более», «не менее» «от», «до» и т.д., следует считать, что они применимы к каждому значению товара (и к А и к В). Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «+-»(плюс минус), такое обозначение является указанием диапазона и в этом случае Участник может использовать при указании значения как символ «+-», так и слова «от» и «до». В случае, если документация содержит требование о соответствии конкретного параметра  ГОСТ, должно быть указано такое соответствие. Допускается указание габаритных размеров в формате АхВхС или в формате А-Х  В-У  С-Z. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не более» или «не менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение. При этом слова «не более» и «не менее» относятся ко всем значениям параметра. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «более» или «менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях, в большую или меньшую сторону. При этом слова «более» и «менее» относятся ко всем значениям параметра.Слова «более» и «менее» равнозначны символам «>» и «<» соответственно. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не выше» или «не ниже», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях.Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «от»,Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение с возможностью указания пограничного значения.Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «до»,Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение без возможности указания пограничного значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, либо со значением, объективно улучшающим данный показатель. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся словами «от» и «до» участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «-» (тире, дефис) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения включая пограничные значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «…» (троеточие) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не более чем», независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,  участником закупки должен быть предложен товар со значением, соответствующим заявленным требованиям, либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения словами «не более чем». Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее чем»,независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,Участником закупки должен быть предложен товар со значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, улучшая его крайние значения, но без сопровождения словами «не менее». Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).