Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

1. Наименование: закупка пожарных трапов и щитов, согласно спецификации (Таблица №1).

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | ед. измер. | Кол-во/Адрес установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трап пожарный спасательный | штук | - 2 шт (установка спасательного пожарного трапа на 2 этаж) - Московская область, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Рындина, д.46 Стационарное отделение «Дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в том числе для граждан, находящихся на постельном режиме) №2; - 3 шт (установка спасательного пожарного трапа на 2 этаж) - Московская область, г.о.Ступино, д.Солколова Пустынь, Отделение «Социально-оздоровительный центр «Сосновый бор»; - 1 шт (установка спасательного пожарного трапа на 3 этаж) - Московская область, г.о.Ступино, д.Солколова Пустынь, Отделение «Социально-оздоровительный центр «Сосновый бор». |
| 2 | Щит пожарный | штук | - 4 шт - Московская область, г.о.Ступино, д.Солколова Пустынь, Отделение «Социально-оздоровительный центр «Сосновый бор»; - 1 шт - Московская область, г.о.Ступино, с.Липитино, ул.Клубная, вл.15 Стационарное отделение «Дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в том числе для граждан, находящихся на постельном режиме)№1; - 1 шт - Московская область, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Рындина, д.46 Стационарное отделение «Дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в том числе для граждан, находящихся на постельном режиме) №2; - 4 шт - Московская область, г.о.Коломна, д.Тарбушево, ДОЛ «Лесная поляна» («Озерки»). |

2. Место поставки Товара:  Московская область, г.о.Ступино, д.Солколова Пустынь, Отделение «Социально-оздоровительный центр «Сосновый бор»; Московская область, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Рындина, д.46 Стационарное отделение «Дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в том числе для граждан, находящихся на постельном режиме)№2; Московская область, г.о.Ступино, с.Липитино, ул.Клубная, вл.15 Стационарное отделение «Дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в том числе для граждан, находящихся на постельном режиме)№1; Московская область, г.о.Коломна, д.Тарбушево, Детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна» («Озерки»).

3. Закупаемое специальное оборудование должно обладать следующими параметрами и характеристиками:

ТРАП ПОЖАРНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ

1) Конструкция трапа должна обеспечивать беспрепятственный и безопасный спуск людей различной массы и телосложения, антропометрические характеристики которых соответствуют группе Б по ГОСТ 12.2.049;

2) Трап должен соответствовать ГОСТ Р 53274-2009.

3)  Трап для спасения людей из зданий в аварийных ситуациях, должен представлять собой  металлический каркас из углового профиля, прикрепленный к полу напротив окна или иного открываемого проема в стене здания, химическими анкерами температурный диапазон, которых должен составлять от – 40 до 70 °C, анкерные элементы крепежа не должны нарушать архитектурный облик здания и должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключения, подтверждающие качество в соответствии законодательству Российской Федерации.

4) Спасательный пожарный трап рукавного типа с амортизационными матрасами, должен иметь поворотную рамку с конструкцией ее открытия, В верхней части каркаса должна быть расположена откидная рамка с прикрепленным к нему полотном рукава пожарного трапа, в средней части должна располагаться вспомогательная ступенька.

5) В конструкцию полотна должны быть включены регулируемые по длине силовые ремни для закрепления внешней части полотна задающие удаленность от установленного основания, данное решение должно позволять  устанавливать основание рукава  в любом месте на расстоянии от 150мм до 1150мм от внешнего края перегиба наружного края стены.  Силовые ремни пожарного трапа должны быть выполнены из сигнальной стропы красного цвета с люминесцентными вставками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 для распознания на местности в темное время суток с возможностью спуска людей без фиксации их за наземное крепление.

6) Полотно пожарного трапа  должно быть снабжено вставкой красного цвета в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

7) Устройство должно иметь возможность спуска одновременно двух человек. В этом случае, устройство должно иметь приспособление, позволяющее разместить одновременно двух человек в рукаве, параллельно или последовательно и обеспечить их безопасный спуск и противодействовать увеличенной силе торможения для обеспечения безопасной скорости движения и противодействия увеличенной в два раза силе веса сразу двух человек и при этом, например, предотвратить повреждение от увеличившейся силы трения одного из спускаемых людей, например, при параллельном их расположении в рукаве.

8) Конструкция полотна рукава должна включать в себя горб на металлическом каркасе, располагаемый на внешнем краю перегиба, облегчающий прохождение зоны перехода  горизонтального  участка над подоконником или проемом в наклонный вид. Горб должен позволять сохранить без изменения проходное сечение рукава на перегибе.

9) Устройство должно комплектоваться двумя нижними точками крепления П-образной формы  для якорного закрепления на любой вскрываемой поверхности.

10) Процесс использования и приведения трапа в рабочее состояние должен быть прост (интуитивен) и не должен требовать дополнительного обучения и специальных навыков и подготовки, кроме ознакомления с руководством.

11) Конструкция трапа должна обеспечивать групповую эвакуацию с производительностью не менее 5 чел/мин.

12) Узел крепления трапа должен позволять надежно крепить его к силовым строительным конструкциям.

13) Элементы крепления зоны торможения должны позволять надежно крепить трап у поверхности земли различными способами, в том числе к пожарному автомобилю.

14) Время приведения трапа в рабочее состояние не более 5 мин.

15)  Материал трапа должен быть устойчив к воздействию открытого пламени в течение не менее 5 с.

16) Материал трапа, должен сохранять прочностные свойства при контакте с нагретой до 300 °С твердой поверхностью в течение не менее 2 с.

17) Трап спасательный  должен иметь возможность спуска контейнеров и сейфов.

18)  Диапазон рабочих температур от -40 до +40оС.

19) Спасательный трап должен быть оснащен раздвижной системой крепления в верхней части конструкции, данная система должна позволять регулировать размер конструкции по высоте и переустанавливать трап с последующей возможностью использования  на  другом дополнительном эвакуационном выходе.

20) Вес спасательного трапа должен быть не более:

| Трап 3 | 50 кг. |
| --- | --- |
| Трап 2 | 45 кг. |

21) Нагрузка на трап во время спуска должна составлять не более  – 120 кг.

22) Габаритные размеры в положении хранения трапа должны быть регулируемыми по высоте и быть не менее: Высота от 800мм до 1050 мм., Ширина  750мм., Глубина  400 мм.

В комплект поставки должны входить: 1) Трап (основание с откидной рамкой и спасательным полотном) 2) Узел крепления; 3) Стационарные точки крепления нижней части спасательного полотна 4) Укладочная сумка или контейнер для транспортирования к месту использования; 5) Паспорт и руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601.

Гарантийный срок эксплуатации Трапа должен быть не менее  – 12 месяцев,

Дополнительно при поставке спасательного трапа должна быть осуществлена доставка, установка пуско-наладка оборудования  и произведен демонстрационный спуск представителем поставщика на объекте, установка трапа должна производиться в трех местах: место приземление, пол на этаже, где установлен трап либо вертикальная внешняя стена с помощью двух стационарных точек.

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ

| № п/п | Наименование товаров | Ед.изм. | Количество товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пожарный щит закрытого типа | шт. | 10 |
| 2. | лом пожарный легкий | шт. | 10 |
| 3. | ведро | шт. | 10 |
| 4. | покрывало для изоляции очага возгорания | шт. | 10 |
| 5. | лопата штыковая | шт. | 10 |
| 6. | лопата совковая | шт. | 10 |
| 7. | ящик с песком 0,5 куб.метра | шт. | 10 |
| 8. | емкость для воды 0,2 м3 (бочка 200 литров) | шт. | 10 |
| 9. | огнетушитель порошковый ОП-5 | шт. | 20 |

  - Комплектация пожарного щита типа ЩП-В (далее  - Щит) должна строго соответствовать требованиям Приложения №7 к Правилам  противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479. Оборудование необходимое для комплектации пожарных щитов типа ЩП-В (закрытого типа):

- пожарный щит- 1 шт.

- лом пожарный легкий – 1 шт.

- ведро – 1 шт.

- покрывало для изоляции очага возгорания – 1шт.

- лопата штыковая – 1шт.

- лопата совковая – 1 шт.

- ящик с песком 0,5 куб.метра- 1шт.

Доукомплектация пожарного щита:

- емкость для воды 0,2 м3 (бочка 200 литров) – 1шт.

- огнетушитель порошковый ОП-5 – 2 шт.

1.2. Щит пожарный закрытого типа с металлической сеткой, из стального полотна толщиной 1,58-2,5 мм. Передняя стенка щита представляет собой два полотна прилегающие друг к другу, створки с сетчатыми окнами, скрепленные между собой замковым механизмом, к которому прилагаются не менее двух ключей. Размеры щита: 1200x700x300 мм, в наличии устройство для надежного крепления на стене. Цвет – красный.

1.3. На щите должно быть обеспечено надежное крепление пожарного инвентаря и инструмента согласно комплектации, указанной в Приложении №7 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479.

1.4. Лом пожарный легкий должен быть изготовлен из стального прутка, изогнутого с одной стороны под углом 35-50 градусов. Диаметр прудка: 20-22 мм. Длина прутка: 1100-1200 мм. Цвет -черный.

1.5. Ведро конической формы с дугообразной ручкой. Материал – тонколистовой оцинкованной стали. Толщина металла: 0,35-0,55 мм.Диаметр верхней части ведра: 300-350 мм. Объем: 0,008-0,010 м.куб. Цвет -красный.

1.6. Покрывало для изоляции очага возгорания должно соответствовать нормам указанной в Приложении №7 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 и быть не менее 2х1,5 м. и  комплектоваться водонепроницаемым закрывающимся чехлом.

1.7. Лопата штыковая (строительная, копательная остроконечная) должна состоять из деревянного черенка и прочного стального полотна толщиной 1,6-1,8 мм.  Длина лопаты вместе с черенком 1200-1300 мм. Цвет: черенок- красный, полотно- черным.

1.8. Лопата совковая (строительная, подборочная) должна состоять из деревянного черенка и прочного стального полотна толщиной 1,6-1,8 мм.  Длина лопаты вместе с черенком 1200-1300 мм. Цвет: черенок- красный, полотно- черным.

1.9. Ящик с песком должен быть металлическим. Объем не более 0,5 куб.см. Цвет: красный. Форма: прямоугольная и соответствовать  Приложению №7 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479.

1.10. Емкость для хранения воды цилиндрической формы (бочка) с открытой верхней частью и крышкой. Материал – листовая нержавеющая сталь (допускаются другие материалы по качеству не ниже нормативного). Толщина металла: 1-1,8 мм. Объем – не менее 0,2 куб.м. с надписью белого цвета «ВОДА» на внешней части корпуса. Цвет- красный.

1.11. Порошковый огнетушитель  должен соответствовать требованиям СП 9.13130.2009. «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класс пожара А,В,С) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В.

1.12. Комплектующие пожарного щита должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50982-2009 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ  19596-87 «Лопаты. Технические условия» (с Изменением №1);

- ГОСТ  20558-82 «Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Общие технические условия» (с Изменением №1,2,3);

- ГОСТ  12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (с Изменением №1);

- ГОСТ  16714-71 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия» (с Изменением №1,2);

1.14. Доставка,  разгрузка Щитов осуществляется силами и за счет Поставщика в места осуществления монтажа, согласованные с Заказчиком.

1.15. Поставщик организовывает установку (крепление) Щитов в месте указанном Заказчиком.

2. Требования к поставляемой продукции.

2.1.  Все поставляемые товары должны быть новыми (не эксплуатироваться ранее), не иметь дефектов, связанных с материалами и (или) работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика при соблюдении Заказчика правил хранения и/или  использования поставляемых товаров.

2.2. К поставляемым товарам должны быть предоставлены подтверждающие документы о соответствии предлагаемого оборудования  техническим и иным требования, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации, и техническому обслуживанию.

2.3. Весь товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей требования ГОСТа, ТУ и СанПиН, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и содержать информацию о наименовании изделия, наименование фирмы – изготовителя, адрес изготовителя, дате выпуска.

2.4. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к товарам такого вида, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика)

2.5. Гарантийный срок Поставщика на товар составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев и исчисляться с момента подписания товарной накладной при передаче товара.

3. Дополнительные требования.

3.1. В стоимость товара включается стоимость транспортных расходов, стоимость расходных материалов, расходы на гарантийные обязательства, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Строгое соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режима на объектах Заказчика.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой. Все поставляемые товары должна быть произведены не ранее 2021 года.

  - Количество поставляемых устройств, необходимых для оборудования помещений, приведены в таблице № 1.