### Приложение № 5

К Договору от «____» 2022

№___________________

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по прокладке оптоволоконной линий связи ТСО объектов музея

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» представляет собой объект культурного наследия, в связи с чем Участнику закупки необходимо во второй части заявки представить лицензию Министерства Культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

- Заказчик:  Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по прокладке оптоволоконной линий связи ТСО объектов музея.

3. Начальная (максимальная) цена договора: 500 000,00 (Пятьсот тысяч   рублей) 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также стоимость материалов, оборудования, комплектующих, транспортных расходов, расходов на монтаж, демонтаж, перенос оборудования, расходов на вывоз мусора, расходов на оформление документации и ее согласование, и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. 4. Источник финансирования: Бюджет Московской области (субсидия на иные цели). 5. Способ закупки: Запрос предложений в электронном виде. 6. Место выполнения работ: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова». 7. Срок выполнения работ : Начало выполнения работ – с даты заключения договора; Окончание выполнения работ – в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. 8. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: 8.1. Монтажные работы в соответствии с таблицами №1, оборудование в соответствии с таблицами №2. 9. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 9.1. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим строительным конструкциям и инженерным системам. 9.2. Подрядчик при необходимости по обязательному согласованию с Заказчиком вносит дополнения в существующие инженерные системы безопасности, предоставляет техническую документацию на данное оборудование и сертификаты к нему. 9.3. Подрядчик проводит обучение работников учреждения по эксплуатации установленной системы и оборудования. 9.4. При выполнении работ, Исполнитель должен устранить все недостатки, вызванные проведением таких работ, восстановить наружную и внутреннюю покраску (в т.ч. декоративно-художественную), восстановить штукатурную отделку, провести приспособление систем электрообеспечения, инженерных систем и оборудования. По завершении земляных работ Подрядчик должен обеспечить приведение к изначальному виду мест проведения таких работ. 110. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: 10.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" Постановление Госстандарта России от 21.02.2002 № 75-ст «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности». Приказ Госстандарта России от 30 ноября 2010 г. N 768-ст «ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 580-ст «ГОСТ 27.507-2015 Надежность в технике (ССНТ). Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов». Приказ Ростехрегулирования от 27.06.2008 № 129-ст «ГОСТ Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия». Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст «ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования». Приказ Росстандарта от 16.09.2015 № 1345-ст «ГОСТ Р 53195.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Требования к системам». "ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования" (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст) Применяемая система контроля качества за выполненными работами – должна соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2011). Правила техники безопасности на рабочих местах в соответствии с требованием Трудового Кодекса РФ. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97 (1999). 10.2. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать действующий внутренний трудовой распорядок, контрольно-пропускной режим и инструкции учреждения. 10.3. Подрядчик обязан соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации, в случае привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы. После заключения договора, в течении 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик обязан представить Заказчику список работников

привлеченных к выполнению работ на данном объекте и получить допуск на объект.

Работа в выходные и праздничные дни, а также за пределами нормальной продолжительности рабочего времени дня возможна по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

10.4. Все работы выполняются работниками обученными по специальности, имеющих группу электробезопасности не менее III.

10.5. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

- 10.6. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- - соблюдение и проведение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно правовыми актами;

- осуществление по завершении работ окончательной уборки от последствий работ и вывоз мусора и отходов в течение 2-х дней после завершения работ до подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории учреждения, с предоставлением подтверждающих документов о вывозе мусора и отходов.

10.7. При проведении работ Подрядчик гарантирует выполнение законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также предписаний контролирующих и надзорных органов.

10.8. Гарантия распространяется на весь объем  выполненных работ.

10.9. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы устанавливается в течение 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки  работ.

10.10. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным на данное оборудование, гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениям Правительства Российской Федерации и быть не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков результат работы составляется Акт о дефектах/недостатках, подписываемый обеими сторонами. В Акте должен быть указан перечень выявленных дефектов/недостатков и сроки их устранения. Отсутствие подписи Подрядчика в таком акте не влечёт его нелигитимность.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные дефекты/недостатки.

На работы, проведенные по устранению недостатков/дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

11. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

- 11.1. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы, должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

11.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, техническому заданию, договору и аукционной документации, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае применения подрядчиком материалов не соответствующих указанным в настоящем техническом задании нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций в соответствии с контрактом.

11.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих норм и сводам правил  противопожарной  безопасности.  Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям, указанным в договоре, техническом задании, аукционной документации, действующему законодательству РФ и соответствующим нормативно правовым актам. Системы и оборудование в пределах гарантийного срока должны находиться в исправном, работоспособном состоянии.

11.4. Подрядчик  может принять на себя по  договору обязанность по выполнению работ, отвечающих требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон обязательными требованиями.

11.5. Подрядчик в согласованные сроки обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе  выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работы  системы.

11.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

11.7. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться  действующими требованиями противопожарной безопасности.

11.8. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.9. В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций при выполнении работ Подрядчик обязан использовать технически исправное оборудование, инструменты и механизмы.

12.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

12.1. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. В случае если действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего договора.

Требуется предоставить лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с обязательными пунктами:

- Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;

- Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

13.Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:

13.1. Начало выполнения работ – с даты заключения договора;

Окончание выполнения  работ – в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Выполнение Работ на Объекте производится в рабочие дни с 09.00 до   18.00 часов и выходные дни, по согласованию с Заказчиком в соответствии с графиком, предоставляемым Подрядчиком в первый рабочий день после заключения договора. При наличии возможности, Заказчик обеспечит доступ на объект для выполнения работ в рабочее время.

Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика на Объекте может изменить график выполнения Работ на последующие сутки путем устного или письменного информирования Подрядчика не менее, чем за один день ранее согласованной даты и времени выполнения Работ.

14. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:

14.1. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней осуществляет поставку оборудования и материалов указанных в таблице №2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет проверку соответствия поставленного оборудования и материалов требованиям установленным в техническом задании. При обнаружении несоответствий указанным требованиям, Подрядчик должен заменить несоответствующее оборудование, либо представить подтверждение что такое оборудование отвечает установленным требованиям. После подтверждения Заказчиком соответствия поставленного оборудования и материалов требованиям установленным в техническом задании, Заказчик и Подрядчик составляют соответствующий акт в свободной форме, после чего Подрядчик вправе приступать к выполнению работ. В случае не предоставления оборудования и материалов в установленный срок или предоставления несоответствующего оборудования, Заказчик и Подрядчик составляют соответствующий акт в свободной форме. Отказ Подрядчика от его подписания не влечёт его не легитимность. Соответствующий акт подписанный в одностороннем порядке направляется почтой в адрес Подрядчика. В случае невозможности Подрядчиком поставить необходимые оборудование и материалы, договор расторгается в одностороннем порядке.

14.2. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки скрытых работ представителем Заказчика и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаний представителя Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

В случае, если при производстве работ у Подрядчика возникает необходимость демонтажа оборудования, сетей, приборов, кабельных линий систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонии, локальных компьютерных сетей, иных приборов и оборудования, сметная стоимость которых не учтена в техническом задании и сметной документации или Подрядчик умышленно или неумышленно повредил данные коммуникации или оборудование, Подрядчик обязан произвести работы по восстановлению работоспособности и нормального функционирования данных инженерных коммуникаций и оборудования за свой счёт, с предоставлением необходимой исполнительной документации при приёмке выполненных работ.

После завершения выполнения полного комплекса работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ.

14.3. Не позднее рабочего дня следующего за днем получения Заказчиком уведомления о факте завершения выполнения работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренный по условиям договора, в том числе накладные (ТОРГ-12), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и Акт сдачи-приемки работ, счета и счета-фактуры, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, гарантийные паспорта, гарантийные талоны на оборудование, техническую документацию, правила безопасного использования на вновь установленные оборудование, запасные части, детали,  Акт освидетельствования скрытых работ.

- 14.4. По требованию Заказчика при сдаче и приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет сертификаты на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспорта на установленное оборудование и товарные (товарно-транспортные) накладные на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ, технический отчет по результатам выполнения пуско-наладочных работ, Акты пуско-наладочных работ, Исполнительную документацию с указанием мест расстановки оборудования на плане помещения и спецификацией такого оборудования.

14.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 9.3. настоящего технического задания, в том числе по условиям договора Заказчик, рассматривает результаты выполненных работ Подрядчика и осуществляет приемку выполненных работ Подрядчика по условиям настоящего технического задания, договора на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, договоре и аукционной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте с перечнем выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями отчет об устранении недостатков, а также повторно оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит повторную приемку выполненных работ.

Повторное невыполнение требований устранения выявленных недостатков является существенным нарушением условий договора и влечет за собой его расторжение.

14.6. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему договору считается  фактическое выполнение работ в полном объеме в соответствии с календарным планом с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ.

14.7. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в договоре, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами Заказчиком и Подрядчиком Актов сдачи-приемки работ, оформляемых на основании подписанных  сторонами форм №№ КС-2, КС-3 с приложением счетов и счетов-фактур, не позднее 7 рабочих дней после их подписания.

Таблица №1

Монтажные работы по прокладке оптических линий связи для технических средств охраны (Чайка, Амбар, Баня, Пост охраны, Главный дом Усадьбы "Варенникова", Людская, Театральный двор)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 | 1 оптический кросс | 3 |
| 2. | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | 1 оптический кросс | 5 |
| 3. | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | 1 шт. | 8 |
| 4. | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0,61 |
| 5. | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 | 1 измерение | 12 |
| 6. | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8 | 1 измерение | 40 |
| 7. | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 4 | 1 разделка | 42 |
| 8. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,4 |
| 9. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 10. | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1 |
| 11. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,6 |
| 12. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,035 |
| 13. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,035 |

Таблица №2

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения, производителя | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бокс оптический 3 шт. |  | Высота | <210 мм |  |
|  |  |  | Ширина | <163 мм |  |
|  |  |  | Глубина | <32 мм |  |
|  |  |  | Вес изделия | <0.72 кг |  |
|  |  |  | IP защита | IP 20 – IP44 |  |
|  |  |  | Количество портов | 4 - 8 |  |
| 2. | Бокс оптический 5 шт. |  | Высота | <210 мм |  |
|  |  |  | Ширина | <163 мм |  |
|  |  |  | Глубина | >32 мм |  |
|  |  |  | Вес изделия, кг менее | <0.72 кг |  |
|  |  |  | IP защита | IP 20 – IP44 |  |
|  |  |  | Количество портов | От 8 до 32 |  |
| 3. | Медиаконвертер 8 шт. |  | Функции медиаконвертера | Должен преобразовывать среды передачи данных между 1000BASE-T и 1000BASE-SX/LX Должен обеспечивать автосогласование режима полного или полудуплекса на порту для витой пары Должен определять полярности MDI и MDIX на порту для витой пары Должен обеспечивать передачу на полной скорости канала Должна быть индикация состояния Использование в качестве отдельного устройства или при установке в шасси Возможность горячей замены при установке в шасси |  |
|  |  |  | Индикация | Power, LINK и ACT |  |
|  |  |  | Максимальный размер пакета | Не должен иметь ограничений |  |
|  |  |  | Питание | Менее 12 В и менее 3A, от внешнего источника питания |  |
|  |  |  | Длина волны | 850 - 950 нм |  |
|  |  |  | Размеры | <132 x 91 x 43 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от +10°С до +35°С |  |
| 4. | Адаптер 48 шт. |  | Материал | Должен быть пластик |  |
|  |  |  | Тип кабеля | Должна быть ММ(многомодовый) |  |
|  |  |  | Полировка | PC |  |
|  |  |  | Тип разъёма | Должен быть SC и SC |  |
|  |  |  | Тип адаптера | Должен быть волоконно-оптический |  |
| 5. | Пигтейл 48 шт. |  | Длина | 1 - 1.5 м |  |
|  |  |  | Внешняя оболочка | 0.8 – 1.4 мм, LSZH |  |
|  |  |  | Тип разъёма | SC |  |
|  |  |  | Тип пигтейла | Должен быть волоконно-оптический |  |
|  |  |  | Оптическое волокно | ММ 50/125* (ОМ2) |  |
| 6. | Патч-корд 7 шт. |  | Длина | Более 0.5 м |  |
|  |  |  | Разъёмы | Должен быть SC и SC |  |
|  |  |  | Тип кабеля | Должен быть многомодовый 50/125* |  |
|  |  |  | Исполнение | Дуплекс |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -30°С до +60оС |  |
|  |  |  | Прямые потери < | 0.5 дБ |  |
| 7. | Патч-корд 6 шт. |  | Проводник | Должен быть медный многожильный |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | 0.51 – 0.54 мм |  |
|  |  |  | Количество и диаметр жил | 7 х 0.20 – 0.22 мм |  |
|  |  |  | Изоляция | Полиэтилен высокой плотности или ПВХ |  |
|  |  |  | Диаметр проводника в изоляции | 0.92 ± не более чем 0.07 мм |  |
|  |  |  | Внешний диаметр кабеля | 5.5 ± не более чем 0.32 мм |  |
|  |  |  | Количество витых пар | 4 |  |
|  |  |  | Оболочка | Полиэтилен высокой плотности или ПВХ |  |
|  |  |  | Разъемы | RJ-45, RJ-45 |  |
|  |  |  | Контакты | Латунь с напылением золотом не менее 1.24 мкм |  |
|  |  |  | Максимальный ток | Не менее 1.2 А |  |
|  |  |  | Максимально допустимое напряжение | 145-225 В |  |
|  |  |  | Электрическая прочность диэлектрика | >500 В при 1 мин. |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм |  |
|  |  |  | Контактное сопротивление | ≤ 20 мОм |  |
|  |  |  | Усилие на разрыв | Не более 180 Н |  |
|  |  |  | Длина | 1 – 0.5 м |  |
| 8. | Патч-корд 2 шт. |  | Проводник | Должен быть медный многожильный |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | 0.51 – 0.54 мм |  |
|  |  |  | Количество и диаметр жил | 7 х 0.20 – 0.22 мм |  |
|  |  |  | Изоляция | Полиэтилен высокой плотности или ПВХ |  |
|  |  |  | Диаметр проводника в изоляции | 0.92 ± не более чем 0.07 мм |  |
|  |  |  | Внешний диаметр кабеля | 5.5 ± не более чем 0.32 мм |  |
|  |  |  | Количество витых пар | 4 |  |
|  |  |  | Оболочка | Полиэтилен высокой плотности или ПВХ |  |
|  |  |  | Разъемы | RJ-45, RJ-45 |  |
|  |  |  | Контакты | Латунь с напылением золотом не менее 1.24 мкм |  |
|  |  |  | Максимальный ток | Не менее 1.2 А |  |
|  |  |  | Максимально допустимое напряжение | 145-225 В |  |
|  |  |  | Электрическая прочность диэлектрика | >500 В при 1 мин. |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм |  |
|  |  |  | Контактное сопротивление | ≤ 20 мОм |  |
|  |  |  | Усилие на разрыв | Не более 180 Н |  |
|  |  |  | Длина | 2 – 2.5 м |  |
| 9. | Трансивер 3 шт. |  | Тип разъема | LC |  |
|  |  |  | Исполнение | Дуплекс |  |
|  |  |  | Скорость передачи данных | Не менее 1200 Мбит/c |  |
|  |  |  | Передача сигнала | Более 500 м |  |
|  |  |  | Количество используемых волокон | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Материал | Должен быть металл |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от +5°С до +65оС |  |
|  |  |  | Тип кабеля | Должен быть многомодовый 50/125* |  |
|  |  |  | Длина волны | Более 800 Нм |  |
| 10. | Кабель-канал 40х17 40м |  |  |  |  |
| 11. | Шланг гофрированный ПНД д40 чёрный 100м |  |  |  |  |
| 12. | Кабель 400 м |  | Тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ2)* |  |
|  |  |  | Количество волокон | Не менее 8 волокон |  |
|  |  |  | Тип внешней оболочки | Полиэтилен |  |
|  |  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  |  | Среда эксплуатации | Вне помещений |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем -50 °С ... +50 °С |  |
| 13. | Кабель 60 м |  | Изоляция | Должна быть из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным дымо и газовыделением или керамизирующейся кремнийорганической резины |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным дымо и газовыделением или из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше - 15 °С |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Не менее 0.6 кВ |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 7 диаметров |  |
|  |  |  | Количество жил | 3 |  |
|  |  |  | Сечение жил проводника | >1.2 мм2 |  |

В составе заявки участник указывает сведения о конкретных показателях используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак, фирменное наименование, наименование страны происхождения товара. Наименование страны происхождения товара должно быть указано по каждой позиции товара, в том числе по позициям, описание которых указано в одну строку. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «более», «менее», «должен», «может», «выше», «ниже», «лучше», «или», «/» и т.п. если иное не предусмотрено инструкцией. В случае предложения диапазонного значения Участнику рекомендуется сопровождать такое значение словами «от» и «до».Все аббревиатуры указываемые Участником должны быть расшифрованы (за исключением размерностей).При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. В случае отсутствия в требованиях единицы измерения или если единица измерения указана неправильно, Участник может указать единицу измерения самостоятельно в соответствии с характеристиками предлагаемого товара или не указывать такое значение. В случае если единица измерения температуры указана как «оС» следует считать её «оС». Столбцы «параметр» и «значение» читаются совместно и вместе являются требованием к товару. Если значение показателя установлено с использованием союза «и», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием союза «и». Если значение показателя установлено с использованием символа «,» (запятая), Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием символа «,». Если значение показателя установлено с использованием союза «или», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям, при этом, если показатель исключает возможность соответствия всем таким значениям, Участник должен предложить товар, соответствующий одному из предложенных значений. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «;» (точка с запятой), Участник закупки должен предложить один или несколько вариантов разделяемых таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно символов «,» и «;», Участнику следует указать все значения, перечисленные через символ «,», разделённые символом «;», но если предлагаемый товар отвечает так же требованиям перечисленным через символ «;», Участник может указать значения разделённые таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно слов «и» и «или», Участнику следует указать все значения, перечисленные через слово «и», разделённые словом «или».  Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «>»(больше), «<»(меньше), «>=»(больше либо равно), «<=»(меньше либо равно), Участник закупки должен предложить товар с характеристикой соответственно отвечающей данным требованиям. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «/», Участник закупки может предложить один из вариантов разделяемых таким символом. В случае если такое значение сопровождается символом «*», значение разделяемое символом «/» является неразделимым.  Десятичные дроби указываются через точку «.». Указание значений через «,» является перечислением значений. Если значение размера товара (например, АхВ),  установлено с использованием слов «более», «менее», «не более», «не менее» «от», «до» и т.д., следует считать, что они применимы к каждому значению товара (и к А и к В). Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «+-»(плюс минус), такое обозначение является указанием диапазона и в этом случае Участник может использовать при указании значения как символ «+-», так и слова «от» и «до». В случае, если документация содержит требование о соответствии конкретного параметра  ГОСТ, должно быть указано такое соответствие. Допускается указание габаритных размеров в формате АхВхС или в формате А-Х  В-У  С-Z. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не более» или «не менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение. При этом слова «не более» и «не менее» относятся ко всем значениям параметра. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «более» или «менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях, в большую или меньшую сторону. При этом слова «более» и «менее» относятся ко всем значениям параметра.Слова «более» и «менее» равнозначны символам «>» и «<» соответственно. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не выше» или «не ниже», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях.Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «от»,Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение с возможностью указания пограничного значения.Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «до»,Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение без возможности указания пограничного значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, либо со значением, объективно улучшающим данный показатель. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся словами «от» и «до» участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «-» (тире, дефис) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения включая пограничные значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «…» (троеточие) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не более чем», независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,  участником закупки должен быть предложен товар со значением, соответствующим заявленным требованиям, либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения словами «не более чем». Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее чем»,независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,Участником закупки должен быть предложен товар со значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, улучшая его крайние значения, но без сопровождения словами «не менее». Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).