Техническое Задание

Оказание услуг по выполнению инженерных изысканий и разработку проектной документации на создание объекта:

«Агропромышленная производственная площадка в п. «Осаново – Дубовое»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | «Агропромышленная производственная площадка в п. «Осаново – Дубовое» |
| 1.2 | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | Шатурский район Московской области, п. «Осаново – Дубовое» |
| 1.3 | Земельные участки для размещения объекта | Под объект - 50:25:0070103:32 |
| 1.4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 1.6 | Технические условия, предоставляемые Заказчиком | - на подключение к сетям электроснабжения; - на подключение к сетям газоснабжения; |
| 1.7 | Прочие исходные данные | Согласно акта приёма-передачи исходной документации |
| - Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | При планировке участка предусмотреть размещение следующих зданий и сооружений: - КПП; - ограждение территории; - административно-бытовой корпус (АБК); - водозаборный узел питьевого водоснабжения производительностью 2000 м³/сутки; - планировка территории объекта; - очистные сооружения хозяйственно бытовых стоков производительностью 3000 м³/сутки. |
| 2.2 | Технологические требования к зданиям и сооружениям | Проектом предусмотреть: - КПП - Здание из блок-модулей контейнерного типа с установкой автоматических шлагбаумов для контроля въезда-выезда транспортных средств. - Административно-бытовой корпус (АБК) - проектом предусмотреть реконструкцию существующих сооружений для размещения административно бытового персонала; - Планировка территории - проектом предусмотреть систему внутренних дорог для возможности въезда выезда автотранспорта на территорию объекта; - проектом предусмотреть парковку для персонала; - проектом предусмотреть работы по выравниванию рельефа участка. - Очистные сооружения хозяйственно бытовых стоков производительностью 3000 м³/сутки. Технологические решения должны обеспечивать: - очистку стоков до ПДК на сброс в водоемы рыбохозяйственного назначения; - биологическую очистку, основанную на принципе предвключенной денитрификации с аэрационными колоннами; - применение реагентов допускается только на стадии удаления фосфора; - технологический расчет очистных сооружений должен быть выполнен в соответствии с современными технологиями очистки сточных вод. - обезвоживание ила до влажности не менее 85% с последующей утилизацией. Предусматриваются следующие ступени очистки сточных вод: - механическая очистка; - усреднение поступающих бытовых сточных вод по гидравлической нагрузке и концентрациям загрязнений; - аэротенк вытеснитель с процессами нитри-денитрификации и аэробным окислением органических загрязнений на аэрационных колоннах; - гравитационное илоразделение во вторичных отстойниках с тонкослойными модулями; - химическое (реагентное) удаление фосфора; - доочистка на установках микрофильтрации; - УФ-обеззараживание; - стабилизация избыточного активного ила (осадка); - обезвоживание осадка. - Водозаборный узел питьевого водоснабжения производительностью 2000 м³/сутки. Технологические решения должны обеспечивать: - артскважины (количество определить проектом) - насосные станции I подъема с погружными насосами - водоочистная установка производительностью 2000 м3/час - резервуары чистой воды емкостью (количество - указать и емкость определить проектом) - производительностью 2000 м3/час и далее в сеть хоз.- питьевого водопровода |
| 2.4 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |
|  | Административно-бытовой корпус (АБК) Фундаменты Перегородки Внутренняя отделка помещений Окна Двери | в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки; деревянные каркасные, обшиты ЛДСП; потолок – ЛДСП влагостойкая стены – ЛДСП влагостойкая полы – линолеум износостойкий; ПВХ стеклопакет с двойным остеклением; входные – металлические утеплённые, внутренние – ПВХ |
|  | КПП Фундаменты Несущие конструкции и ограждающие конструкции Перегородки Внутренняя отделка помещений Окна Двери Навес | в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки; блок-модуль контейнерного типа; деревянные каркасные, обшиты ЛДСП; потолок – ЛДСП влагостойкая стены – ЛДСП влагостойкая полы – линолеум износостойкий ПВХ стеклопакет с двойным остеклением; входные – металлические утеплённые, внутренние – ПВХ Металлический каркас со стеновым ограждением и кровлей из профилированного листа |
| 2.5 | Наружное освещение | Наружное освещение выполнить на въезде/выезде, над входами во все здания. Предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности, использование энергоэффективных технологий. Предусмотреть светодиодное освещение. Опоры линий освещения железобетонные. Электроснабжение светильников выполнить кабельной воздушной линией в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| 2.6 | Благоустройство площадки | По всему периметру объекта предусмотреть устройство ограждения забором высотой не менее 2,0 м с закрывающимися воротами. Озеленение: -предусмотреть озеленение административно – бытовой зоны; Подъезды и проезды: -проезды и парковку запроектировать с асфальто–бетонным покрытием; -в остальной части проездов – бетонные плиты |
| 2.7 | Прочее | При необходимости предусмотреть аварийное электрообеспечение по II категории надёжности. |
| 3. Требования к инженерным изысканиям |  |  |
| 3.1 | Комплексные инженерные изыскания | Технические отчеты о комплексных инженерных изысканиях, выполненные в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и содержащие необходимые и достаточные данные для проектирования Объекта, в т.ч.: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания |
| 3.2 | Требования к составу изыскательской документации | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |
| 3.3 | Требования к составу, объёму, методам и технологии выполнения изысканий | Состав, объем, методы и технологию выполнения работ установить программой производства работ. |
| 4. Требования к проектной документации |  |  |
| 4.1 | Состав проектной документации | Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Заданием в объёме достаточном для проведения: |
| 4.2 | Требования к сметной документации | Сметную стоимость определить в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов в двух уровнях цен: базисном уровне цен 2000 года по состоянию на 1 января 2001 г. текущем уровне цен на момент составления. Сметную документацию составлять в ФЕР, при отсутствии стоимости отдельных материалов в сборниках ТСЦ принимать такие стоимости по прайс-листам поставщиков с обратной индексацией в базисные цены. |
| 4.3 | Указания о необходимости разработки вариантов проектных решений для выбора оптимального решения | Не требуется |
| 4.4 | Указания о предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Согласование предварительных проектных решений с Заказчиком не требуется. Необходимо письменно уведомить Заказчика о готовности проектных решений. |
| 4.5 | Количество экземпляров проектной документации. | Представить 4 (четыре) экземпляра проектной документации (ПД) в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде формат PDF. Сметная документация в формате Excel. Электронная версия ПД должна соответствовать требованиям к формату электронных документов, утвержденных приказом Минстроя от 12 мая 2017 г. №783/пр. |
| 4.6 | Согласование проектной документации | Исполнитель осуществляет согласование проектной документации при согласовании в госэкспертизе и за свой счет устраняет замечания до получения положительного заключения. |
| 4.7 | Прочие требования | Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. |