ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

| г.о. Кашира Московская область | «__» ________ 2021 года |
| --- | --- |

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.о. Кашира Московской области, в лице Директора Шалагина Александра Викторовича, действующего на основании Устава предприятия, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________, действующий на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель (Поставщик)», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Исполнитель (поставщик) обязуется на условиях настоящего Договора осуществить Заказчику поставку товара  - агрегатов 2ЭЦВ и ЭЦВ в сборе для артезианских скважин водозаборных узлов г.о. Кашира для нужд МУП «Водоканал»  до адреса Заказчика, строго согласно технического задания к документации открытого конкурса в электронной форме, именуемых в дальнейшем Товар (насосные агрегаты в сборе типа ЭЦВ), а также поставить сопроводительные документы к товарам – технические паспорта на поставляемую продукцию (товар), сертификаты соответствия, гарантийные талоны, бухгалтерская документация, заключение Минпромторга о подтверждении производства агрегатов электронасосных скважинных типа ЭЦВ на территории РФ.

1.2. Товар поставляется в соответствии с техническим заданием, указанным в Приложении «Техническое задание», к документации закупочной процедуры, а также в Приложении № 1 «Спецификация», являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Товар должен быть новым, соответствовать установленным ГОСТам, ТУ, СанПиНам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя. Сроки поставки оговорены пунктом 3.1 настоящего Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется Заказчику по адресу: городской округ Кашира Московской области, улица Карла Маркса дом 23 – центральный склад Заказчика на территории производственной базы МУП «Водоканал». Заказчик определяет ответственное лицо из технического персонала за приемку товара (насосных агрегатов) и сообщает данную информацию Исполнителю (Поставщику), посредством электронной почты. Товар поставляется единовременно, в соответствии с «Спецификацией – техническим заданием». Основными условиями успешного выполнения договорных обязательств является: соблюдение технического задания и сроков поставки товара (насосных агрегатов).

1.4. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю (поставщику) поставку, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________ рублей ___ копеек. (___________рублей __ копеек с учетом НДС 20%, сумма НДС составляет ______ рублей _____ копеек).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок  исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями, с момента поставки товара на склад Заказчика в течении  10 (десяти) рабочих дней и подписания бухгалтерской документации (товарной накладной, счета-фактуры либо УПД,  товарно-транспортных накладных по установленной форме, без претензий. Платежи осуществляются на основании счета «Исполнителя (поставщика)» за фактически поставленный товар.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя (поставщика).

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

- 3.1. Поставка товара, по указанному в данном договоре адресу Заказчика осуществляется не позднее 20 октября 2021 года, с момента заключения настоящего Договора.  Дата поставки товара (насосных агрегатов), заблаговременно (за 3 (три) рабочих дня) согласуются с «Заказчиком» посредством информирования по электронной почте infra_mup@mail.ru, либо посредством телефонной связи по номеру +7-495-431-24-44, строго в соответствии с заявленным Техническим заданием и «Спецификацией» к данному договору.

- 3.2. Приемка товара (насосных агрегатов) по количеству, качеству и комплектности осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям.

- 3.3. Если в ходе приемки товара (насосных агрегатов) обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Исполнителю (поставщику) мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение       5  дней    с момента обнаружения недостатков. Также если в ходе  приемки товара, обнаружатся несоответствия параметрам, установленным  техническим заданием, Заказчик обязан направить  Исполнителю (поставщику) предложение о соразмерном уменьшении стоимости товара, работ, услуг, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

3.4.  О недостатках в товаре (материалах), обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Исполнителя (поставщика) в письменной форме в течение        5  дней      с момента обнаружения недостатков.

3.5. Товар (материалы) не соответствующие требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Договора, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

4. Обязанности Сторон

4.1. Обязанности Исполнителя (поставщика):

4.1.1. Исполнитель (поставщик) обязуется поставить товар (материалы) в полном объеме и в сроки, установленные пунктом 1.3. Договора.

4.1.2. Исполнитель (поставщик) обязуется безвозмездно в течение 5 дней исправить по требованию Заказчика все выявленные в процессе поставки товара (насосных агрегатов) недостатки, а именно поставка некомплектного товара (насосных агрегатов), нарушение целостности упаковки, не соответствие товара ТЗ, отсутствие сопроводительной документации, брак в товаре (насосных агрегатах).

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется принять товар (насосные агрегаты) в порядке, предусмотренном Договором. Товар (насосные агрегаты) считаются принятыми с момента подписания Сторонами товарных накладных, УПД, товарно-транспортных накладных соответствующей формы, без претензий. Основание для отказа излагаются в письменной форме,   для этого составляется отдельный документ.

5. Ответственность Сторон

- 5.1. В случае просрочки поставки товара Исполнителем (поставщиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком)  Договорных обязательств Заказчик направляет Исполнителю (поставщику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п.10 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1042 от 30.08.2017, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

- 5.1.1.За ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, исключая просрочку исполнения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Договора  ___ (__________) руб. __коп.

- 5.2.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

- 5.3.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 5.4.Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

- 5.5.Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.Форс-мажор

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, войны и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеназванные обстоятельства. При этом к форс-мажорным обстоятельствам не относятся инфляционные процессы в экономике.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 месяцев с момента их наступления, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороне возможных убытков.

7.Сроки действия Договора

7.1. Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 20.10.2021 года.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны обращаются в Арбитражный суд Московской области при условии соблюдения досудебного претензионного  порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию другой Стороны, обязана направить ответ в течение 10 календарных дней.

8.3. Уплата пени (неустойки, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по Договору.

9.Порядок изменения, расторжения Договора.

Односторонний отказ от Договора

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, Поставщика) Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договора количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе по следующим основаниям:

- отступление подрядчика, Поставщика в работе, услуге от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик) не соответствует установленным извещением о проведении аукциона в электронной форме, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика(подрядчика).

10.Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: МУП «Водоканал» г.о. Кашира Юридический/ фактический адрес: 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская дом 28, пом.140-143. ИНН/КПП 5019025953/501901001 ОГРН 1145019000785 ОКТМО 46735000 расчетный счет 40702810440000021044 в Сбербанк г. Москва (ПАО) к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 тел: 8(495) 431-24-44 Директор МУП «Водоканал» ____________________/Шалагин А.В./ м.п. «____»______2021г | Поставщик (подрядчик): . М П «____»______2021г |
| --- | --- |

Приложение №1

Спецификация к договору поставки

Агрегатов типа ЭЦВ и 2ЭЦВ в сборе

для артезианских скважин водозаборных узлов

МУП «Водоканал»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение агрегатов типа  ЭЦВ  и 2ЭЦВ в сборе для артезианских скважин водозаборных узлов городского округа Кашира для нужд МУП «Водоканал»

Оптимальный достаточный резерв агрегатов 2 ЭЦВ для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходим, согласно перечня:

- Агрегат 2ЭЦВ 12-160-100нро – 1 шт,

- Агрегат 2ЭЦВ 12-160-65нро – 2 шт,

- Агрегат 2ЭЦВ 8-40-120нрк – 2 шт,

- Агрегат 2ЭЦВ 8-25-150нрк – 3 шт,

- Агрегат 2ЭЦВ 8-16-140 – 2 шт,

- Агрегат 2ЭЦВ 6-10-185 -  2 шт,

- Агрегат 2ЭЦВ 6-10-140 – 2 шт,

- Агрегат ЭЦВ 4-2,5-120 – 2 шт

Агрегат 2ЭЦВ представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.

Агрегат 2ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.

Агрегаты должны быть изготовлены по АМТЗ.246.001ТУ, в агрегатах должны быть установлены сегментные подшипниковые узлы. Поставщик агрегатов 2ЭЦВ должен иметь заключение Минпромторга о подтверждении производства агрегатов электронасосных скважинных типа ЭЦВ на территории Российской Федерации, для подтверждения, что вышеуказанные агрегаты включены в Реестр Российской промышленный продукции. Продукция должна сопровождаться документацией:

- сертификатом соответствия,

- техническим паспортом продукции,

- руководством по эксплуатации,

- сопроводительными бухгалтерскими документами.

Гарантийный срок эксплуатации агрегатов 2ЭЦВ должен быть  установлен -  24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя (Поставщика).

Срок изготовления не должен превышать 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания договора.

Конкретные технические характеристики агрегатов 2ЭЦВ:

Технические характеристики насосного агрегата 2ЭЦВ 12-160-100 нро

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 12-160-100 нро |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 281 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 160 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 100 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 65 |  |
| 6 | КПД агрегата в рабочее точке, не менее | % | 87 |  |
| 7 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | фланец |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 9 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 10 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 11 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 12 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 13 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 14 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 15 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 16 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 19 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 21 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 22 | Наличие сегментного подшипника для работы двигателя с ПЧ |  | да |  |
| 23 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 24 | Длина агрегата, не более | мм | 1700 |  |
| 25 | Масса агрегата , не более | кг | 299 |  |
| 26 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 27 | Предоставление протокол заводских испытаний на сертифицированных стендах |  | да |  |
| 28 | Испытание агрегата в присутствии заказчика на заводе изготовителе |  | да |  |
| 29 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 30 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 31 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата 2ЭЦВ 12-160-65 нро

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 12-160-65 нро |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 281 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 160 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 65 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 45 |  |
| 7 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | фланец |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 9 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 10 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 11 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 12 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 13 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 14 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 15 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 16 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 19 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 21 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 22 | Наличие сегментного подшипника для работы двигателя с ПЧ |  | да |  |
| 23 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 24 | Длина агрегата, не более | мм | 1500 |  |
| 25 | Масса агрегата , не более | кг | 250 |  |
| 26 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 27 | Предоставление протокол заводских испытаний на сертифицированных стендах |  | да |  |
| 28 | Испытание агрегата в присутствии заказчика на заводе изготовителе |  | да |  |
| 29 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 30 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 31 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата 2ЭЦВ 8-40-120нрк

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 8-40-120нрк |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 189 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 40 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 120 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 22 |  |
| 7 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | Резьба G3 |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 9 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 10 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 11 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 12 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 13 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 14 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | Нержавеющая сталь |  |
| 15 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | пластмасса |  |
| 16 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 19 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 21 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 22 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 23 | Длина агрегата, не более | мм | 1650 |  |
| 24 | Масса агрегата , не более | кг | 159 |  |
| 25 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 26 | Предоставление протокол заводских испытаний на сертифицированных стендах |  | да |  |
| 27 | Испытание агрегата в присутствии заказчика на заводе изготовителе |  | да |  |
| 28 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 29 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 30 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата 2ЭЦВ 8-25-150нрк

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 8-25-150нрк |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 189 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 25 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 150 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 15 |  |
| 7 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | Резьба G3 |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 9 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 10 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 11 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 12 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 13 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 14 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | Нержавеющая сталь |  |
| 15 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | пластмасса |  |
| 16 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 19 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 21 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 22 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 23 | Длина агрегата, не более | мм | 1510 |  |
| 24 | Масса агрегата , не более | кг | 139 |  |
| 25 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 26 | Предоставление протокол заводских испытаний на сертифицированных стендах |  | да |  |
| 27 | Испытание агрегата в присутствии заказчика на заводе изготовителе |  | да |  |
| 28 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 29 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 30 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата 2ЭЦВ 8-16-140

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 8-16-140 |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 189 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 16 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 140 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 13 |  |
| 7 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | Резьба G3 |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 9 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 10 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 11 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 12 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 13 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 14 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | Пластмасса армированная нержавеющей сталью |  |
| 15 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | пластмасса |  |
| 16 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 19 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 21 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 22 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 23 | Длина агрегата, не более | мм | 1450 |  |
| 24 | Масса агрегата , не более | кг | 126 |  |
| 25 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 26 | Предоставление протокол заводских испытаний на сертифицированных стендах |  | да |  |
| 27 | Испытание агрегата в присутствии заказчика на заводе изготовителе |  | да |  |
| 28 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 29 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 30 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата  2ЭЦВ 6-10-185

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 6-10-185 |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 145 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 10 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 185 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 9 |  |
| 6 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | Резьба |  |
| 7 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 8 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 9 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 10 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 11 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 12 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 13 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | Пластмасса армированная нержавеющей сталью |  |
| 14 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | пластмасса |  |
| 15 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 16 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 19 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 21 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 22 | Длина агрегата, не более | мм | 1660 |  |
| 23 | Масса агрегата , не более | кг | 86 |  |
| 24 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 25 | Испытание агрегата на сертифицированном стенде в присутствии заказчика с оформлением протокола испытаний. |  | да |  |
| 26 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 27 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 28 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата 2ЭЦВ 6-10-140

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: 2ЭЦВ 6-10-140 |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 145 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 10 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 140 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 6,3 |  |
| 6 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | Резьба |  |
| 7 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 8 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Герметичный ДАП |  |
| 9 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 10 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 11 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 12 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 13 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | Пластмасса армированная нержавеющей сталью |  |
| 14 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | пластмасса |  |
| 15 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 16 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 19 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | сталь |  |
| 20 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 21 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 22 | Длина агрегата, не более | мм | 1440 |  |
| 23 | Масса агрегата , не более | кг | 78 |  |
| 24 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 25 | Испытание агрегата на сертифицированном стенде в присутствии заказчика с оформлением протокола испытаний. |  | да |  |
| 26 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 27 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 28 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Технические характеристики насосного агрегата ЭЦВ4-2,5-120

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: ЭЦВ4-2,5-120 |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм | 96 |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час | 2,5 |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 120 |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт | 2,2 |  |
| 6 | КПД агрегата в рабочее точке, не менее | % | 33 |  |
| 7 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  | Резьба G1-1/4 |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C | 25 |  |
| 9 | Тип двигателя: (проточный, герметичный, герметичный для частотного регулирования) |  | Проточный ПЭДВ |  |
| 10 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  | да |  |
| 11 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  | да |  |
| 12 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  | да |  |
| 13 | Количество пусков в час, не более | раз | 5 |  |
| 14 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  | пластмасса |  |
| 15 | Материал отвод лопаточный: (пластмасс, нерж сталь) |  | пластмасса |  |
| 16 | Материал вала насоса |  | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  | нержавеющая сталь |  |
| 18 | Материал втулки распорной |  | нержавеющая сталь |  |
| 19 | Материал корпуса электродвигателя - сталь, нержавеющая сталь |  | нержавеющая сталь |  |
| 20 | Материал корпуса насосной части - сталь, нержавеющая сталь |  | нержавеющая сталь |  |
| 21 | Материал беличьей клетки ротора |  | медь |  |
| 22 | Климатическое исполнение |  | У5 |  |
| 23 | Длина агрегата, не более | мм | 1130 |  |
| 24 | Масса агрегата , не более | кг | 28 |  |
| 25 | Средний ресурс агрегата до первого капитального ремонта, не менее | ч | 14000 |  |
| 26 | Предоставление протокол заводских испытаний на сертифицированных стендах |  | да |  |
| 27 | Испытание агрегата в присутствии заказчика на заводе изготовителе |  | да |  |
| 28 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 |  |
| 29 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  | да |  |
| 30 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  | картон |  |

Техническое задание составили:

И.о.главного инженера                                                        Алехин В.Н.

Главный энергетик                                                              Ильичев В.Я.

Начальник участка инженерных

сетей и сооружений г.о. Кашира                                      Зайцев Л.Н.