ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов.

Наименование выполняемых работ: режимно-наладочные испытания водогрейных котлов

Место производства работ: газовые котельные с. Кудиново, д. Тимохово, г. Электроугли.

Цель выполнения работ: определение основных потерь тепла и фактической теплопроизводительности.

РАЗДЕЛ 1. СОСТАВ РАБОТ, АДРЕСА ОБЪЕКТОВ И НАИМЕНОВАНИЕ КОТЛОВ

| Наименование работ (услуг) | Адрес объекта, наименование котлов |
| --- | --- |
| Составление программ испытаний (большие и малые нагрузки), составление схем расстановки приборов | Московская область, Ногинский район, с. Кудиново, ул. Центральная, д.1а, Котел водогрейный Энергия-5 –ДII (6шт.) |
| Проверка готовности агрегатов к испытаниям |  |
| Настройка: - приборов КИП (манометров, термометров, расходомеров) - газ воздух |  |
| Определение основных потерь тепла и фактической теплопроизводительности |  |
| Обработка результатов испытаний с составлением технического отчёта и режимных карт |  |
| Составление программ испытаний (большие и малые нагрузки), составление схем расстановки приборов | Московская область, Ногинский район, д. Тимохово, ул. Совхозная, д.9а, Котел водогрейный Энергия-6 (4шт.) |
| Проверка готовности агрегатов к испытаниям |  |
| Настройка: - приборов КИП (манометров, термометров, расходомеров) - газ воздух |  |
| Определение основных потерь тепла и фактической теплопроизводительности |  |
| Обработка результатов испытаний с составлением технического отчёта и режимных карт |  |
| Составление программ испытаний (большие и малые нагрузки), составление схем расстановки приборов | Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Маяковского, д.25, Котел водогрейный КВГМ-20 (2шт.) |
| Проверка готовности агрегатов к испытаниям |  |
| Настройка: - приборов КИП (манометров, термометров, расходомеров) - газ воздух |  |
| Определение основных потерь тепла и фактической теплопроизводительности Обработка результатов испытаний с составлением технического отчёта и режимных карт |  |

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Составление программ испытаний; проверка готовности агрегатов к испытаниям; монтаж приборов для испытаний; инструктаж наблюдателей. Определение присосов по котлоагрегату; измерение давления первичного и вторичного воздуха; нахождение оптимальных избытков воздуха; определение температуры продуктов горения после котла и температуры уходящих газов; измерение и регулирование разрежения в топке и газоходах, регулирование давления топлива, воздуха, размеров факела, полноты горения; измерение аэродинамического сопротивления котла, гидравлического сопротивления водогрейного котла; измерение и регулирование других характеристик котлоагрегата. Определение основных потерь тепла и КПД, фактической теплопроизводительности котельного агрегата, удельного расхода топлива на 1 Гкал выработанной теплоты; обработка результатов испытаний и составление технического отчета. Весь объем выполняемых работ обеспечивается по каждому котлу отдельно.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Проведение режимно-наладочных испытаний котлов указанных в разделе 1

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Общие требования к выполняемым работам.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Соответствие требованиям нормативно-технической документации: - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»; - ПБ-12-529 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СО 34.23.608-2005 «Методические указания по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов систем газоснабжения тепловых электростанций»; - "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организации (утв. Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 г. № 27); - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - РД 34.25.514-96 «Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими». или нормативно-технической документации действующей на момент выполнения работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемым работам

В соответствии с действующим Законодательством РФ, но не менее 12 месяцев с момента подписания акта-приемки выполненных работ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенического режима в месте проведения работ возлагается на Исполнителя работ, который своим приказом определяет ответственных лиц за проведение работ и соблюдение указанных правил.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не предъявляются

Подраздел 3.8 Специальные требования

Предприятие является режимным объектом, поэтому Исполнитель должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации, а также иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Запрещается привлечение иностранных граждан без регистрации на территории РФ и лиц без гражданства к выполнению данной работы

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Результатом работы является технический отчет по режимно-наладочным работам в котельных АО «Ногинсктрастинвест» на котлах (на каждый котел свой) в составе: техническая характеристика оборудования, технические характеристики котла, программа проведения работ, схема расстановки приборов при проведении режимно-наладочных работ, акт осмотра котла, результаты проведенных работ (ведомость режимно-наладочных испытаний, режимная карта котла, графики технико-экономических соотношений котла, карта настройки автоматики безопасности котла), выводы и предложения по эксплуатации котла (состав отчета должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации указанной в п.3.2)

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

В соответствии с условиями Договора

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Исполнитель по выполнению работы предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), два технических отчета по режимно-наладочным работам котлов (на каждый котел), режимные карты работы котлов, карты настройки автоматики безопасности котлов, счет на оплату и счет - фактуру.

Исп. Кропотов А.С.