## Лист1
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1.1 | Пульт тип 1 контроля и управления охранно-пожарный |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | RS-485, RS-232
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | не более 257
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления | не более сто двадцать пять, в тревожном режиме при напряжении питания 12 В |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления | не более 70, в тревожном режиме при напряжении питания 24 В |  | мА
|  |  | Способ монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | 28.5…10.19 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | не более 140 не менее ста, от 110, >20 |  | мм
1.2 | Пульт тип 2 контроля и управления охранно-пожарный |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | RS-485, RS-232
|  |  | Количество релейных выходов | управляемых в автоматическом режиме, не должно быть менее 256
|  |  | Питание | от источника постоянного тока, 12 и 24 |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления | не более сто двадцать пять, в тревожном режиме при напряжении питания 12 В |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления | не более 70, в тревожном режиме при напряжении питания 24 В |  | мА
|  |  | Способ монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | 28.5…10.19 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | не более 140 не менее ста, от 110, >20 |  | мм
1.3 | Пульт тип 3 контроля и управления охранно-пожарный |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | от сто двадцать шесть до сто тридцать
|  |  | Интерфейс | RS-485, RS-232
|  |  | Количество выходов | Релейных, управляемых в автоматическом режиме, от двести пятьдесят
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 или от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления | не более сто двадцать пять, в тревожном режиме при напряжении питания 12 В; не применяется |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления | не более 70, в тревожном режиме при напряжении питания 24 В; не применяется |  | мА
|  |  | Способ монтажа | Настенный; навесной
|  |  | Допустимый диапазон напряжений питания | [от 10.2 до 28.4] |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | > IP20
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | От 135 и до 115, от 20 до 30 |  | мм
1.4 | Пульт тип 4 контроля и управления охранно-пожарный ГОСТ 14254-2015 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | 130±5
|  |  | Интерфейс | [RS-485, RS-232]
|  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов | Максимум, от 252
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 или от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В | Максимальный, не более сто двадцать пять; не применяется |  | мА
|  |  | Ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 24 В | Максимальный, не более 70; не применяется |  | мА
|  |  | Способ монтажа | настенный или навесной
|  |  | Напряжение питания | максимум, от 28.0, минимум, до12.2 |  | В
|  |  | Степень защиты | ≥30 |  | IP
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 150, ширина, <115, высота, 30±5 |  | мм
1.5 | Пульт тип 5 контроля и управления охранно-пожарный ГОСТ 14254-2015 |  | Назначение | для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
|  |  | Количество подключаемых приборов | От 120 до 130
|  |  | Интерфейс | [RS-485, RS-232]
|  |  | Количество выходов | От 255, управляемых, в автоматическом режиме релейных
|  |  | Питание от источника постоянного тока | 12 или 24 |  | В
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В | не более сто двадцать пять; не применяется |  | мА
|  |  | Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 24 В | не более 70; не применяется |  | мА
|  |  | Способ монтажа | "Настенный или навесной"
|  |  | Напряжение питания максимальное и минимальное | От 28 и до 15 |  | В
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >20 |  | IP
|  |  | Габаритные размеры: длина и ширина | От 135 и до 115 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: высота | 20…30 |  | мм
2.1 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 1 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикаторов приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один должен быть от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два должен быть от внешнего источника постоянного тока напряжением, +10.0 … +29.0 В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1700, в течение 1 минуты или до 2100 в течение 1 секунды |  | В
|  |  | Рабочая температура | минус 40 … плюс 55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.25 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Глубина) | от 100 до 105x от 100 до 110x до40 |  | мм
|  |  | Тип крепления | "настенный навесной или на DIN -рейку"
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
2.2 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 2 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта, к ПЭВМ
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод, максимум, от двух |  | кв. мм
|  |  | Индикация | один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один требуетсяот USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два необходим от внешнего источника постоянного тока напряжением, максимум от двадцати В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | "до 1700, в течение 1 минуты или до 2100 в течение от 1 с" |  | В
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От +50 и до -35 |  | °C
|  |  | Масса | Максимум, не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры: длина х ширина, глубина | До 105, от ста и до пятидесяти |  | мм
|  |  | Тип крепления | Настенный, навесной или на DIN -рейку"
|  |  | Степень защиты | >IP30
2.3 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 3 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод, 0…3 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | Не менее один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки и вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением +10.0 В… +29.0 В
|  |  | Ток потребления максимальный | не более 165 мА при питании от компьютера, максимум не более 125 мА, при питании от источника +12 В не более 65 мА при питании от источника +24 В
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | 1500-1700, в течение 1 минуты или 1900- 2100 в течение 1 секунды |  | В
|  |  | Рабочая температура | Максимум, от +50 и минимум, до -40 |  | °C
|  |  | Масса | 0.31…0.09 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры: длина и ширина | от 100, до 120 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: х Глубина | 40±5 |  | мм
|  |  | Тип крепления | Настенный, навесной или на DIN -рейку
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
2.4 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса тип 4 |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта к ПЭВМ, поставляется отдельно
|  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка, под винт, провод, максимум, до 2.5 |  | кв. мм
|  |  | Индикация | Не менее один индикатор режимов работы, от двух индикатора приема и передачи данных по интерфейсам
|  |  | Питание прибора | Вариант один от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки и
вариант два от внешнего источника постоянного тока напряжением от десяти В
|  |  | Ток потребления | "не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В"
|  |  | Тип обмена данными | [полудуплексный]
|  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, от 57500, 115200 |  | бит/с
|  |  | Электрическая прочность изоляции | "до 1700 В в течение 1 минуты или до 2100 В в течение 1 с"
|  |  | Рабочая температура | -41…+60 |  | °C
|  |  | Масса | Максимум, не более 0.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, глубина | Менее 105, до 110, до сорока |  | мм
|  |  | Тип крепления | Настенный, навесной или на DIN -рейку
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP30
3.1 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 1 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, не более 100 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, не более 50 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе | до трёх, после включения питания |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника, постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
3.2 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 2 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | В наличии | Встроенный звуковой сигнализатор, Коммуникационный порт RS-485
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, не более 100 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, не более 50 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | 30±5 |  | мм
|  |  | Готовность к работе | после включения питания, до 2.7 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника, постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | 10.0 - 28.5 |  | В
3.3 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 3 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | есть
|  |  | Коммуникационный порт RS-485 | есть
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, не более 100 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, не более 50 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | до 30 |  | мм
|  |  | Готовность к работе | до трёх, после включения питания |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника, постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | [10.2 - 28.4] |  | В
3.4 | Блок контроля и индикации ГОСТ 14254-2015 тип 4 |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | не менее 60 |  | шт
|  |  | В наличии | Встроенный звуковой сигнализатор, Коммуникационный порт RS-485
|  |  | Потребляемый ток в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В, не более 100 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В, не более 50 мА при напряжении 24 В |  | мА
|  |  | Подключение к ПК | [через интерфейс RS-485]
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP10
|  |  | Длина | не более 350 |  | мм
|  |  | Высота | не более 180 |  | мм
|  |  | Глубина | 30±5 |  | мм
|  |  | Готовность к работе | после включения питания, до 2.7 |  | с
|  |  | Питание блока | от внешнего источника, постоянного тока
|  |  | Напряжение питания | 10.0 - 28.5 |  | В
4.1 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 1 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти пяти, при питании от источника с выходным напряжением двенадцать вольт и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока пяти, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе | До двадцати, после включения питания |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина | должна быть менее 160 |  | мм
|  |  | Высота | должна быть более 100 |  | мм
|  |  | Глубина | не должна быть более 40 |  | мм
4.2 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 2 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 или от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | Максимум, до пяти |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти пяти, при питании от источника с выходным напряжением от двенадцати вольт и при отсутствии подключенных АУ; не применяется |  | мА
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ; не применяется |  | мА
|  |  | Готовность к работе | Максимум, не более 18, после включения питания |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина | должна быть менее 160 |  | мм
|  |  | Высота | должна быть более 100 |  | мм
|  |  | Глубина | не должна быть более 40 |  | мм
4.3 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 3 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание от источника постоянного тока | 12 или 24 |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех с половиной |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти пяти, при питании от источника с выходным напряжением двенадцать вольт и при отсутствии подключенных АУ; не применяется |  | мА
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ; не применяется |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | 0…20 |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | От 150 до 200 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | Не более 120 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | От 35 до 50 |  | мм
4.4 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 4 |  | Назначение | для охраны объектов
от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА", на расстоянии не менее одного" метра |  | дБА
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12, либо от источника постоянного тока 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более четырех |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти, при питании от источника с выходным напряжением 12 вольт и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока, при питании от источника с выходным напряжением 24 В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15, после включения питания |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина, отклонения | менее 160, -10…+10 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | 110±5 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | менее 40 |  | мм
4.5 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 5 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество адресных устройств (АУ) | Подключаемых, не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий, отклонения | Более пятисот, -10…+10
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикаторов
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | [от источника постоянного тока 12 или от источника постоянного тока 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более 4.5 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | до ста и менее 50 |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 15 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | 150-160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | от 10 до 45 |  | мм
4.6 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 6 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикаторов
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока [12 или 24] |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более 4 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | до ста и менее пятидесяти, при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более двадцати |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | От 150 до 160 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | 35-40 |  | мм
4.7 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 7 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | от двух, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока12 и от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | Максимальная, не более 4.5 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | От 80 и до 50 |  | мА
|  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 20 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина | 150-160 |  | мм
|  |  | Высота | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина | от 10 до 45 |  | мм
4.8 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 8 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых адресных устройств (АУ) | не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | "Не менее три, светодиодных" индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее 1 м |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12, от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Мощность | Потребляемая, 0….4 |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В и 24 В и при отсутствии подключенных АУ | до ста и менее 50 |  | мА
|  |  | Готовность к работе | после включения питания, 0…20 |  | с
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина | 150-160 |  | мм
|  |  | Высота | от 100 до 150 |  | мм
|  |  | Глубина | 40±2 |  | мм
4.9 | Контроллер двухпроводной линии связи тип 9 |  | Назначение | для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов
|  |  | Количество подключаемых устройств | Адресных, не менее 127
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | не менее 512
|  |  | Световая индикация на лицевой панели | Не менее три, светодиодных индикатора
|  |  | Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА, на расстоянии не менее одного метра |  | дБА
|  |  | Питание | от источника постоянного тока 12 или от источника постоянного тока 24 |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | не более пяти |  | Вт
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более восьмидесяти пяти, при питании от источника с выходным напряжением двенадцать вольт и при отсутствии подключенных АУ; не применяется |  | мА
|  |  | Потребляемый ток контроллером | не более сорока пяти, при питании от источника с выходным напряжением до двадцати пяти В и при отсутствии подключенных АУ; не применяется |  | мА
|  |  | Готовность к работе | Максимум, не более двадцати, после включения питания |  | с
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP30
|  |  | Длина должна быть | 150±10 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | более 100 |  | мм
|  |  | Глубина должна быть | не более 40 |  | мм
5. | Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный |  | Предназначен | для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами, для охранной сигнализации и контроля доступа может использоваться в автономном режиме
|  |  | Программируемый выбор типа шлейфов сигнализации | тип 1: пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС), тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей), тип 3: пожарный тепловой двухпороговый, тип 4: охранный, тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя, тип 6: технологический, тип 7: охранный входной, тип 11: тревожный, тип 12: программируемый технологический, тип 16: пожарный ручной, тип 17: водосигнальный, тип 18: пожарный пусковой
|  |  | Свойства | Настраиваемый контроль взлома и блокировки входной двери, отображение состояния шлейфов сигнализации и состояния блока на не менее пяти встроенных индикаторах, контроль доступа в охраняемое помещение в режиме: вход по Proximity-карте, ключу Touch Memory, выход по кнопке ВЫХОД, подключение считывателей с интерфейсом Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II и управление двухцветным светодиодом и звуковым сигнализатором считывателя, возможность управления взятием и снятием под охрану и доступом одной Proximity картой и ключом Touch Memory, режим двойной идентификации (по двум карточкам и ключам) для доступа и управления взятием, снятием, программируемые временные зоны для доступа и управления шлейфами сигнализации, программируемая логика управления двумя реле и двумя транзисторными выходами с контролем подключаемых цепей (от сорока тактик управления), управление взятием, снятием под охрану, доступом со считывателя и дополнительно по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион», управление выходами блока по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион», запоминание событий в буфере при потере связи по интерфейсу RS-485
|  |  | Световая индикация тревог и неисправностей | Не менее 1 индикатор состояния блока и не менее 4 индикатора состояния каждого из ШС
|  |  | Энергонезависимый буфер событий | От 4087 сообщений
|  |  | В наличии | звуковой сигнализатор, встроенный, датчик вскрытия корпуса требуется микроконтакт
|  |  | Питание блока | от внешнего источника, постоянного тока
|  |  | Напряжение блока | 10…30, постоянного тока |  | В
|  |  | Количество вводов питания | Не менее 2
|  |  | Потребляемый ток | 100 – 300 мА при напряжении питания 12 В, 30 – 150 мА при напряжении питания 24 В
|  |  | Готовность к работе | не более 3 секунды, после включения питания
|  |  | Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | От 4095
|  |  | Рабочий диапазон температур: максимальное и минимальное значения | От +45 и до -35 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | ≥IР40
|  |  | Габаритные размеры: длина и ширина | От 110 и до 110 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: высота | 40±3 |  | мм
|  |  | Вес блока | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485, с помощью преобразователя интерфейсов
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной или на DIN-рейку
6.1 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 1 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +55, до минус 30 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.2 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 2 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, не более одного |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Рабочая температура | -31…56 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 3 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Ток одного реле | Максимальный, коммутируемый, не должен быть менее два |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное, коммутируемое, от ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | ≥ 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, от десяти |  | с
|  |  | рабочая температура | Максимальная, от +55 и минимальная, до минус 30 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | Не более 110, 110±5, от 35 до 40 |  | мм
|  |  | Масса | Максимум, до 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.4 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 4 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | Не менее ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, 20-50 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, не более полтора |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, до двадцати |  | с
|  |  | Рабочая температура | -31…56 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.5 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 5 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +55, до минус 30 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.6 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 6 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, не более одного |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Рабочая температура | -31…56 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.7 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 7 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Ток одного реле | Максимальный, коммутируемый, не должен быть менее два |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное, коммутируемое, от ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | ≥ 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, от десяти |  | с
|  |  | рабочая температура | Максимальная, от +55 и минимальная, до минус 30 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | Не более 110, 110±5, от 35 до 40 |  | мм
|  |  | Масса | Максимум, до 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.8 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 8 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | Не менее ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, 20-50 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, не более полтора |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, до двадцати |  | с
|  |  | Рабочая температура | -31…56 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
6.9 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 9 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Ток | Максимальный коммутируемый, одного реле, от полтора |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное, коммутируемое, 105±5 |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 25 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, не более полтора |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, до двадцати |  | с
|  |  | Рабочая температура | -31…56 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | Не менее IР40
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной или на DIN-рейку
7.1 | Расширитель адресный тип 1 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от сорока Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
7.2 | Расширитель адресный тип 2 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок не менее пятидесяти Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
7.3 | Расширитель адресный тип 3 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от сорока Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, максимум, от десяти |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до одного |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | От IP31
|  |  | Рабочая температура: Максимальное и минимальное значения | от плюс сорока, до минус двадцати пяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, до 40 и 15±5 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | не более 40 |  | г
7.4 | Расширитель адресный тип 4 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 60±10 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания максимальное | по двухпроводной линии связи, от десяти |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | от IP31
|  |  | Рабочая температура | -30…+50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | Максимум, не более 40 |  | г
7.5 | Расширитель адресный тип 5 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от пятидесяти Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока пяти, минимальное значение, до минус двадцати пяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | 10…50 |  | г
7.6 | Расширитель адресный тип 6 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок не менее сорока Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, минимум, до десяти, максимум, до двадцати |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, 0…1.5 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | 50-60, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса | не должна быть более 40 |  | г
7.7 | Расширитель адресный тип 7 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1.1 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 305 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 25 до 40 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
7.8 | Расширитель адресный тип 8 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1.2 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 305 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 25 до 40 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
7.9 | Расширитель адресный тип 9 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1.2 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 310 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 25 до 40 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
7.10 | Расширитель адресный тип 10 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | 1.5±0.5 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 50 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 25 до 40 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
7.11 | Расширитель адресный тип 11 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более полтора
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 8…15 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1.2 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | До 320 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 25 до 40 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
7.12 | Расширитель адресный тип 12 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 7-15 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1.5 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 300 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | 29-35 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
7.13 | Расширитель адресный тип 13 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от 40 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
7.14 | Расширитель адресный тип 14 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 60±10 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
7.15 | Расширитель адресный тип 15 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от сорока Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | не более сорока пяти |  | г
7.16 | Расширитель адресный тип 16 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от 40 Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до одного |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | не более 40 |  | г
7.17 | Расширитель адресный тип 17 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок от пятидесяти Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока пяти, минимальное значение, до минус двадцати пяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | От 55, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | „не более 40” |  | г
7.18 | Расширитель адресный тип 18 |  | Адресный расширитель | применяется с контроллером двухпроводной линии связи, в составе интегрированной системы охраны «Орион»
|  |  | Назначение | для подключения неадресных пожарных, охранных и пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу
|  |  | Особенности | контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных и охранных извещателей, питание от двухпроводной линии связи, при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание», повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок не менее сорока Гц, удобные колодки подключения проводов, датчик вскрытия корпуса, адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, максимум от шестидесяти расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
|  |  | Количество шлейфов | Не менее два
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до 1.2 |  | мА
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение, от плюс сорока, минимальное значение, до минус двадцати |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина ширина и толщина | 50-60, от 35 и до 25 |  | мм
|  |  | Масса | не должна быть более 40 |  | г
7.19 | Расширитель адресный тип 19 |  | Количество зон (шлейфов) расширения | более одного
|  |  | Напряжение питания от ДПЛС | 13 ... 7 |  | В
|  |  | Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи | не более 1.2 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения шлейфа | не более 305 |  | мс
|  |  | Рабочая температура | Максимальное значение от плюс сорока и минимальное значение до минус двадцати пять
|  |  | Габаритные размеры высота | от 45 до 60 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 25 до 40 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | от 20 до 30 |  | мм
8.1 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 1 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная и | от +55, до минус 30 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
8.2 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 2 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | до ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Рабочая температура | Минимальная, до минус 30, максимальная, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | до 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
8.3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 3 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное, коммутируемое, от ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | не более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, от 20 |  | с
|  |  | Рабочая температура | -30 …+55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, от 30 |  | мм
|  |  | Масса | До 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
8.4 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 4 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и не менее двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | не более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Рабочая температура | Минимальная и максимальная, до минус 30, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | менее 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
8.5 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 5 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | Не менее два релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное коммутируемое, 90…150 |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +55, до минус 30 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | не должна быть более 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; на DIN-рейку
8.6 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 6 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | Максимум, до одного |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +56 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
8.7 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 7 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, 20-30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | не более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, до 15 |  | с
|  |  | Рабочая температура | Минимальная, до минус 30 и максимальная, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
8.8 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 8 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, 100-120, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | до 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
8.9 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 9 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 32, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов более | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 38, -3…+3 |  | мм
|  |  | Масса должна быть | "до 0.2" |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
8.10 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 10 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной или на DIN-рейку
8.11 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 11 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток | Не менее два, одного реле |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | не должен быть более 1 |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | 0- 0.25 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | настенный навесной и на DIN-рейку
8.12 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 12 |  | Свойства | Питание от не менее двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 30 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | От 0.1 До 0.2 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной и на DIN-рейку
8.13 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) тип 13 |  | Свойства | Питание от двухпроводной линии связи, независимое управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" и АРМ "Орион Про", максимум, от шестидесяти блоков к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие), опциональное использование одного и двух реле с использованием одного и двух адресов соответственно, контроль вскрытия корпуса, световая индикация состояния
|  |  | Количество выходов | 2 релейных выхода, с переключаемыми контактами
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного реле | Не менее два |  | А
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | От ста |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность | каждого реле, от 25 |  | ВА
|  |  | Потребляемый ток | [не более 1 ] |  | мА
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Время технической готовности | Максимальное, 10-20 |  | с
|  |  | Минимальная и максимальная рабочая температура | до минус 30, от +55 |  | °C
|  |  | Степень защиты от внешних твердых предметов | более IР30
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 110, ширина, от 100, толщина, 30-40 |  | мм
|  |  | Масса | До 0.2 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной, на DIN-рейку
8.14 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 14 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток коммутируемые контактами реле | Не менее 100В, ≥2А
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 6…16 |  | В
|  |  | Ток потребления при питании от линии связи ДПЛС | ≥ 1 |  | мА
|  |  | Степень защиты | От IP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
8.15 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 15 |  | Контролируемые выходы | 2
|  |  | Максимально допустимые напряжение и ток, коммутируемые контактами реле | ≥100В, >1.5А |  | В/А
|  |  | Напряжение питания | 6…16, по двухпроводной линии связи |  | В
|  |  | Ток потребления | 2±1, при питании от линии связи ДПЛС |  | мА
|  |  | Степень защиты | От IP20*
|  |  | Рабочая температура | -25…+45 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 100, ширина, от 110, глубина, менее 40 |  | мм
9.1. | Извещатель тип 1 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.2. | Извещатель тип 2 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.3. | Извещатель тип 3 автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.4. | Извещатель тип 4 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.5. | Извещатель тип 5 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | До 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 47 |  | мм
9.6. | Извещатель тип 6 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 320 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | [не более 0.15] |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.7. | Извещатель тип 7 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.8. | Извещатель тип 8 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 310 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или навесной; встраиваемый
9.9. | Извещатель тип 9 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | 0.21…0.09 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.10. | Извещатель тип 10 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.11. | Извещатель тип 11 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.50 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.155 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.12. | Извещатель тип 12 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | 0…0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | Максимум, до 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.13. | Извещатель тип 13 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной; встраиваемый
9.14. | Извещатель тип 14 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, 0.45…0.75 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.15. | Извещатель тип 15 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 520 |  | мкА
|  |  | Время готовности извещателя | Технической, максимум, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус двадцати и от плюс пятидесяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.16. | Извещатели тип 16 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.17 | Извещатель тип 17 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикаци | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.18 | Извещатель тип 18 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.19 | Извещатель тип 19 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.20 | Извещатели тип 9.20 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.21 | Извещатель тип 9.21 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.22 | Извещатель тип 22 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.23 | Извещатель тип 23 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.24 | Извещатель тип 24 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | ≤ 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.25 | Извещатель тип 25 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.26 | Извещатель тип 26 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.27 | Извещатель тип 27 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.28 | Извещатель тип 28 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.29 | Извещатель тип 29 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.30 | Извещатели тип 30 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.31 | Извещатель тип 31 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.32 | Извещатель тип 32 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя, отклонения | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.33 | Извещатель тип 33 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, 60±2 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до плюс 55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.34 | Извещатели тип 34 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.35 | Извещатель тип 35 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности, отклонения извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.36 | Извещатель тип 36 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.37 | Извещатель тип 37 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.38 | Извещатель тип 38 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | до 0.06 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | ≤ 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.39 | Извещатель тип 39 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.40 | Извещатель тип 40 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.41 | Извещатель тип 41 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.42 | Извещатель тип 42 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.43 | Извещатель тип 43 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до ста пятидесяти адресов, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.44 | Извещатели тип 44 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.45 | Извещатель тип 45 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | от 45 до 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя, отклонения | 0-1, -0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.46 | Извещатель тип 46 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.47 | Извещатель тип 47 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее ста, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.48 | Извещатель тип 48 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.49 | Извещатель тип 49 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.50 | Извещатель тип 50 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.6 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.51 | Извещатель тип 51 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не должна быть Менее 46 |  | мм
9.52 | Извещатель тип 52 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.53 | Извещатель тип 53 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.54 | Извещатели тип 54 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.55 | Извещатели тип 55 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.56 | Извещатель тип 56 автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +50 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.57 | Извещатель тип 57 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.58 | Извещатель тип 58 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, 10±2 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.59 | Извещатель тип 59 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.3-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.60 | Извещатель тип 60 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.61 | Извещатель тип 61 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | менее 46 |  | мм
9.62 | Извещатель тип 62 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.63 | Извещатель тип 63 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.64. | Извещатели тип 64 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.65 | Извещатель тип 65 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | от 45 До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.66 | Извещатель тип 66 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.67 | Извещатель тип 67 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.68 | Извещатель тип 68 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04 до 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.69 | Извещатель тип 69 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.70 | Извещатель тип 70 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, ≤ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на ≤4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.71 | Извещатель тип 71 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04 - 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8 до 10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | должна быть менее 46 |  | мм
9.72 | Извещатель тип 72 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.73 | Извещатель тип 73 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус 35 и до +60 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, ≤ ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.74 | Извещатели тип 74 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.75 | Извещатель тип 75 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.76 | Извещатель тип 76 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимум, до 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.77 | Извещатель тип 77 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.78 | Извещатель тип 78 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя максимальная и минимальная | от 0.05 и до 0.05 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.79 | Извещатель тип 79 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.80 | Извещатель тип 80 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.81 | Извещатель тип 81 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, до 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 50 |  | мм
9.82 | Извещатель тип 82 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.83 | Извещатель тип 83 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≥500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.84 | Извещатели тип 84 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.85 | Извещатель тип 85 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.86 | Извещатель тип 86 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.6 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.87 | Извещатель тип 87 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.88 | Извещатель тип 88 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04 до 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.89 | Извещатель тип 89 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | Не менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.90 | Извещатель тип 90 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.91 | Извещатель тип 91 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 45 |  | мм
9.92 | Извещатель тип 92 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | Не более 0.2 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.93 | Извещатель тип 93 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.94 | Извещатели тип 94 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.95 | Извещатель тип 95 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | 50±5 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.96 | Извещатель тип 96 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.25 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.97 | Извещатель тип 97 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.98 | Извещатель тип 98 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04 до 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.99 | Извещатель тип 99 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.100 | Извещатель тип 100 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", сто…двести адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.101 | Извещатель тип 101 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04 - 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не должна быть Менее 46 |  | мм
9.102 | Извещатель тип 102 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 47 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.103. | Извещатель тип 103 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.104. | Извещатель тип 104 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более пяти метров от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.105. | Извещатель тип 105 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8 до 10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | не менее 48 |  | мм
9.106. | Извещатель тип 106 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.107. | Извещатель тип 107 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.108. | Извещатели тип 108 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.109. | Извещатели тип 109 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.110. | Извещатель тип 110 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикаци | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.111. | Извещатель тип 111 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.112. | Извещатель тип 112 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.113. | Извещатели тип 113 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.114. | Извещатель тип 114 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.115. | Извещатель тип 115 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.116. | Извещатель тип 116 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.117. | Извещатель тип 117 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | ≤ 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.118. | Извещатель тип 118 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.119. | Извещатель тип 119 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.120. | Извещатель тип 120 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.121. | Извещатель тип 121 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.122. | Извещатель тип 122 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.123. | Извещатели тип 123 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.124. | Извещатель тип 124 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.125. | Извещатель тип 125 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.126. | Извещатель тип 126 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.127. | Извещатель тип 127 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.128. | Извещатель тип 128 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.129. | Извещатель тип 129 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.6 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.130. | Извещатель тип 130 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не должна быть Менее 46 |  | мм
9.131. | Извещатель тип 131 один автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.132. | Извещатель тип 132 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.133. | Извещатели тип 133 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.134. | Извещатели тип 134 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.135. | Извещатель тип 135 автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.136. | Извещатель тип 136 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.137. | Извещатель тип 137 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.138. | Извещатель тип 138 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.3-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.139. | Извещатель тип 139 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.140. | Извещатель тип 140 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | менее 46 |  | мм
5.141. | Извещатель тип 141 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.142. | Извещатель тип 142 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.143. | Извещатели тип 143 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.144. | Извещатель тип 144 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | от 45 до 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.145. | Извещатель тип 145 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.146. | Извещатель тип 146 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.147. | Извещатель тип 147 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.148. | Извещатель тип 148 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.149. | Извещатель тип 149 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, ≤ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на ≤4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.150. | Извещатель тип 150 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | менее 46 |  | мм
9.151. | Извещатель тип 151 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.152. | Извещатель тип 152 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус 35 и до +60 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, ≤ ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.153. | Извещатели тип 153 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.154. | Извещатель тип 154 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.155. | Извещатель тип 155 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимум, до 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.156. | Извещатель тип 156 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.157. | Извещатель тип 157 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя минимальная и максимальная | до 0.05 и от 0.05 |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.158 | Извещатель тип 158 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.159. | Извещатель тип 159 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.160. | Извещатель тип 160 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, до 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 50 |  | мм
9.161. | Извещатель тип 161 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.162. | Извещатель тип 162 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≥500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.163. | Извещатели тип 163 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.164. | Извещатель тип 164 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.165. | Извещатель тип 165 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.166. | Извещатель тип 166 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.167. | Извещатель тип 167 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.168. | Извещатель тип 168 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.169. | Извещатель тип 169 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.170 | Извещатель тип 170 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.171. | Извещатель тип 171 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.172. | Извещатель тип 172 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, до 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.173. | Извещатели тип 173 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.174. | Извещатель тип 174 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 от 45 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.175. | Извещатель тип 175 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.176. | Извещатель тип 176 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.177. | Извещатель тип 177 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.178. | Извещатель тип 178 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.179. | Извещатель тип 179 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.180 | Извещатель тип 180 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не должна быть Менее 46 |  | мм
9.181. | Извещатель тип 181 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.182. | Извещатель тип 182 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.183. | Извещатели тип 183 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.184. | Извещатели тип 184 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.185. | Извещатель тип 185 автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.186. | Извещатель тип 186 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.187. | Извещатель тип 187 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 47 |  | мм
9.188. | Извещатель тип 188 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 320 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | [не более 0.15] |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.189. | Извещатель тип 189 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.190. | Извещатель тип 190 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 310 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или навесной; встраиваемый
9.191. | Извещатель тип 191 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | 0.21…0.09 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.192. | Извещатель тип 192 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.193. | Извещатель тип 193 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.50 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.155 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.194. | Извещатель тип 194 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | 0…0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | Максимум, до 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.195. | Извещатель тип 195 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной; встраиваемый
9.196. | Извещатель тип 196 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.197. | Извещатель тип 197 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 520 |  | мкА
|  |  | Время готовности извещателя | Технической, максимум, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус двадцати и от плюс пятидесяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.198. | Извещатели тип 198 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.199. | Извещатель тип 199 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность извещателя | Срабатывания, 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90*…100* |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения готовности извещателя | Технической, до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.200. | Извещатель тип 200 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время готовности извещателя | Технической, До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +50 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.201. | Извещатель тип 201 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.202. | Извещатель тип 202 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.203. | Извещатель тип 203 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.204. | Извещатель тип 204 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от ста двадцати пяти адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.205. | Извещатель тип 205 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.206. | Извещатель тип 206 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность"; "Неисправность"
9.207. | Извещатель тип 207 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.208. | Извещатели тип 208 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.209. | Извещатель тип 209 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | от 45 до 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.210. | Извещатель тип 210 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.211. | Извещатель тип 211 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.212. | Извещатель тип 212 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим, Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 48 |  | мм
9.213. | Извещатель тип 213 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.214. | Извещатель тип 214 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более пяти метров от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.215. | Извещатель тип 215 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме должен быть | не менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8 до 10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | не менее 48 |  | мм
9.216. | Извещатель тип 216 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.217. | Извещатель тип 217 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.218. | Извещатели тип 218 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.219. | Извещатели тип 219 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.220. | Извещатель тип 220 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.221. | Извещатель тип 221 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 310 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или навесной; встраиваемый
9.222. | Извещатель тип 222 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | 0.21…0.09 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.223. | Извещатель тип 223 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.224. | Извещатель тип 224 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.50 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | не более 0.155 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.225. | Извещатель тип 225 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | 0…0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | Максимум, до 0.15 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной; встраиваемый
9.226. | Извещатель тип 226 пожарный ручной адресный |  | Свойства | Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа, питание по двухпроводной линии связи от [С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И], измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, от 125 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", световая индикация состояний, яркий дизайн корпуса, делающий извешатель хорошо заметным в месте установки
|  |  | Потребляемый ток | менее 0.55 |  | мА
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Максимум, не более 330 |  | мс
|  |  | Рабочий диапазон температур | Минимальная, до минус 25, максимальная, от +50 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | Не менее IР20
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, до 95, высота, до 55 |  | мм
|  |  | Масса | "не более 0.15 " |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной; встраиваемый
9.227. | Извещатель тип 227 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.228. | Извещатель тип 228 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 520 |  | мкА
|  |  | Время готовности извещателя | Технической, максимум, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | До минус двадцати и от плюс пятидесяти |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.229. | Извещатели тип 229 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.230. | Извещатель тип 230 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность извещателя | Срабатывания, 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90*…100* |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения готовности извещателя | Технической, до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.231. | Извещатель тип 231 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время готовности извещателя | Технической, До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +50 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.232. | Извещатель тип 232 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.233. | Извещатель тип 233 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления | в дежурном режиме, ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.234. | Извещатель тип 234 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.235. | Извещатель тип 235 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от ста двадцати пяти адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.236. | Извещатель тип 236 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.237. | Извещатель тип 237 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность"; "Неисправность"
9.238. | Извещатель тип 238 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.239. | Извещатели тип 239 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.240. | Извещатель тип 240 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | от 45 до 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.241. | Извещатель тип 241 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0.3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.242. | Извещатель тип 242 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.243. | Извещатель тип 243 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим, Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 48 |  | мм
9.244. | Извещатель тип 244 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.245. | Извещатель тип 245 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более пяти метров от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.246. | Извещатель тип 246 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме не должен быть | менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8 до 10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим"; "Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) должна быть | не менее 48 |  | мм
9.247. | Извещатель тип 247 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.248. | Извещатель тип 248 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.249. | Извещатели тип 249 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.250. | Извещатели тип 250 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.251. | Извещатель тип 251 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.252. | Извещатель тип 252 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.253. | Извещатель тип 253 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.254. | Извещатели тип 254 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.255. | Извещатель тип 255 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.256. | Извещатель тип 256 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.257. | Извещатель тип 257 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04...0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.258. | Извещатель тип 258 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | ≤ 100 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.259. | Извещатель тип 259 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.09-13 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.260. | Извещатель тип 260 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 510 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.55 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.261. | Извещатель тип 261 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | до -30 и от +55 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | Не менее 12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.262. | Извещатель тип 262автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…12 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.263. | Извещатель тип 263 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, менее 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, от 90, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.264. | Извещатели тип 264 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.265. | Извещатель тип 265 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.2…0.05, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 100 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | от 45 До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 80 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.5 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | 0-1,-0.1…+0.1 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Запыленность", "Неисправность"
9.266. | Извещатель тип 266 автоматический |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04…0.3 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.01-10 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный и потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.267. | Извещатель тип 267 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар"; "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
9.268. | Извещатель тип 268 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | от 0.04* до 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Максимальный, менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -30 до +55] |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, 8-10 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 120 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления при напряжении питания | до12 |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не более 46 |  | мм
9.269. | Извещатель тип 269 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.3…0.04 |  | дБ/м
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | до 1 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | от +55 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | до -30 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | от IP30
9.270. | Извещатель тип 270 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по не менее двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.05 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, не более 550 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | "от минус 30 и до +55" |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.6 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх с половиной метров
9.271. | Извещатель тип 271 пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | Чувствительность извещателя | 0.04* - 0.2* |  | дБ/м
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | не должен быть менее 0.5 |  | мА
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | до -25 и от +50 |  | град. C
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | по шлейфу сигнализации, максимум, от 8* до 10* |  | В
|  |  | Габаритные размеры (диаметр) | не более 110 |  | мм
|  |  | Тип извещателя | Необходим адресный
|  |  | Масса | ≤ 0.2 |  | кг
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим; Пожар"
|  |  | Ток потребления | Не менее 12, при напряжении питания |  | В
|  |  | Габаритные размеры (высота) | не должна быть Менее 46 |  | мм
9.272. | Извещатель тип 272 автоматический дымовой |  | Чувствительность извещателя | 0.3…0.04, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью |  | дБ/м
|  |  | Извещатель | Пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи
|  |  | Свойства | встроенный изолятор короткого замыкания, однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах, раннее обнаружение пожара, программная установка уровней задымленности "день-ночь", предтревожное сообщение "Внимание", контроль работоспособности, контроль запыленности, контроль текущего значения концентрации дыма, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером, адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти, надежная защита от насекомых, крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати пяти извещателей к "С2000-КДЛ" , "С2000-КДЛ-2И", совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | 0.09-15, при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды |  | с
|  |  | Диаметр | 90…120 |  | мм
|  |  | Потребляемый ток | Максимальный, до 0.7 |  | мА
|  |  | Время, отклонения технической готовности извещателя | до 1,-0.2…+0.2 |  | мин
|  |  | Рабочая температура | +55…-30 |  | °C
|  |  | Масса | менее 0.3 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Форма | прямоугольная или круглая |  | мм
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP30
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 5…15 |  | B
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Запыленность", "Неисправность"
9.273. | Извещатель тип 273 пожарный дымовой |  | Предназначен | для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»
|  |  | Ивещатель | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до, максимум, от 125 адресов. Однозначная установка в розетку, возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах. Раннее обнаружение пожара. Программная установка уровней задымленности "день-ночь". Предтревожное сообщение "Внимание". Контроль работоспособности. Контроль запыленности. Контроль текущего значения концентрации дыма. Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки. Световая индикация состояния. Проверка работоспособности нажатием на световод и лазерным тестером. Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти. Надежная защита от насекомых. Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта, максимум, от ста двадцати извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Совместим с монтажными комплектами крепления в подвесной потолок
|  |  | Чувствительность извещателя | 0.3-0.04 дБ/м, соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя | при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает десять секунд
|  |  | Потребляемый извещателем ток | Максимальный, ≤ 500 |  | мкА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимальное, менее 60 |  | с
|  |  | Диапазон рабочих температур: минимальное и максимальное значения | от минус 30 и до +55 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр, не более ста пяти, высота, до пятидесяти |  | мм
|  |  | Извещатели | устанавливаются на потолке, отступив, максимум, чем на не более 4.5 м от стены, защищаемая площадь максимальная, не должна быть менее 85 м², при максимальной высоте установки, от трёх метров
9.274. | Извещатели тип 274 пожарные ГОСТ Р 53325-2012 |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 10 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°C
9.275. | Извещатели тип 275 пожарные |  | По способу приведения в действие | автоматические; ручные
|  |  | По характеру обмена информацией с ППКП | пороговые; аналоговые
|  |  | По способу электропитания | питаемые по шлейфу; питаемые по отдельному проводу; питаемые от автономного источника
|  |  | По возможности установки адреса | неадресные; адресные
|  |  | По виду контролируемого признака пожара | тепловые; дымовые; пламени; отсутствует; комбинированные: тепловые, дымовые
|  |  | По характеру реакции на контролируемый фактор пожара | дифференциальные; отсутствует; максимально-дифференциальные
|  |  | По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ | Обычные или отсутствует или термоконтактные
|  |  | По принципу действия ИПД | оптико-электронные; ионизационные; отсутствует
|  |  | По конфигурации измерительной зоны | точечные; линейные; отсутствует; многоточечные
|  |  | По числу действий, необходимых для активации | класс A или класс B или отсутствует
|  |  | По физической реализации связи с ППКП | проводные; радиоканальные; оптиковолоконные; комбинированные
|  |  | Извещатели | должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, параметры воздействия определяют температурой и длительностью выдержки, минимальная температура, при которой ИП должен сохранять работоспособность, должна быть до минус 15 °C, и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре от +40°C
9.276. | Извещатель тип 276 автоматический |  | Чувствительность извещателя максимальная соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | До 0.2 |  | дБ/м
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | 0.1-15 |  | С
|  |  | Диаметр | До 150 |  | мм
|  |  | Максимальный потребляемый ток | не более 0.7 |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | До 1.2 |  | мин
|  |  | Максимальная рабочая температура | до +60 |  | °C
|  |  | Масса | не более 0,3 |  | кг
|  |  | Средний срок службы | Не менее 10 |  | лет
|  |  | Тип монтажа | Настенный или потолочный
|  |  | Ширина | До 120 или отсутствует |  | мм
|  |  | Высота | До 50 |  | мм
|  |  | Длина | До 90 или отсутствует |  | мм
|  |  | Минимальная рабочая температура | от -40 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса от проникновения воды и твердых веществ | Не менее IP41
9.277. | Извещатель тип 277 пожарный дымовой оптико-электронный адресный |  | Применяется | в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения
|  |  | Чувствительность извещателя, | 0.04…0.5 |  | дБ/м
|  |  | Световая индикация | "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность"
|  |  | Напряжение питания | по шлейфу сигнализации, 5…40 |  | B
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | До 0.5 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр не менее 100, высота, до 50 |  | мм
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -20 |  | °С
10.1. | Настенный громкоговоритель тип 1 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 175±5°, от 80° и до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | до одного |  | кг
10.2. | Настенный громкоговоритель тип 2 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80° до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.3. | Настенный громкоговоритель тип 3 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80° до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.4. | Настенный громкоговоритель тип 4 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | «От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°»
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.5. | Настенный громкоговоритель тип 5 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина) | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Габариты (Высота) | Максимум, до 315 |  | мм
|  |  | Габариты (Глубина) | 80-90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый, либо серый»
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.6. | Настенный громкоговоритель тип 6 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 15 кГц– 85 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.7. | Громкоговоритель настенный тип 7 |  | Номинальная выходная мощность | 7±1, ≥3, ≤1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | До 90 и от 95 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до ста |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.8. | Громкоговоритель настенный тип 8 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | До 75 и 110±10 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.9. | Громкоговоритель настенный тип 9 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 75-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | От 95, до 750 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | 90-100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до полутора |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.10. | Громкоговоритель тип 10 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью от шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до двух, от двух и от шести Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина) | >200<300 |  | мм
|  |  | Габариты (Высота, Глубина) | >310, <90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° , от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.11 | Громкоговоритель тип 11 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать от двух значений мощности в диапазоне , 1…7 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.12. | Громкоговоритель тип 12 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый; серый
|  |  | Вес | Максимум, до одного |  | кг
10.13. | Громкоговоритель тип 13 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать три значения мощности: 1…2, 2…4 и от 5 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый или серый»
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.14. | Громкоговоритель тип 14 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности >1, <3.5>2.5 и ≥6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.15. | Громкоговоритель тип 15 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый» или «серый»
|  |  | Вес | «Не более одного» |  | кг
10.16. | Громкоговоритель тип 16 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × 300-400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | Один ШП динамик, от 5.5″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | 1.02…0.09 |  | кг
10.17. | Громкоговоритель тип 17 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° , от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.18. | Громкоговоритель тип 18 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью пять-семь Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности: 1.5, 3 и от 5 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | 90-95 |  | дБ
|  |  | Габариты: Ширина, Высота, Глубина | >210, <330, <100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, ° от 70°до 90
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | более одного |  | кг
10.19. | Громкоговоритель тип 19 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до двух, три и от пяти Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 91 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | "Белый или серый"
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.20 | Громкоговоритель тип 20 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного до двух, три-четыре и от пяти Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 180°, до 95°, 75°-85°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый и серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.21. | Громкоговоритель тип 21 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности: <2, >2.5<3.5 и >5.5 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 170°±10°, от 80° до 90*°,от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.22. | Громкоговоритель тип 22 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | 91-95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° о, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | 1 ШП динамик, от 5.5″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.23. | Громкоговоритель тип 23 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | "Не более одного" |  | кг
10.24. | Громкоговоритель тип 24 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью пять-семь Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Максимум, 1 |  | кг
10.25. | Громкоговоритель тип 25 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | 1 ШП динамик, от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.26. | Громкоговоритель тип 26 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80° до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | От 1 ШП динамика, 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Максимум, 0.9-1 |  | кг
10.27. | Громкоговоритель тип 27 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.28. | Громкоговоритель тип 28 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности: от одного, до 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | 95±3 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.29. | Громкоговоритель тип 29 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 180°, от 90°, до 95°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | [Белый или серый]
|  |  | Вес | более одного |  | кг
10.30. | Громкоговоритель тип 30 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | 200-300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.31. | Громкоговоритель тип 31 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью от шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и от 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | "От 170°, от 80° до 100°, от 70°до 90° "
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.32. | Громкоговоритель тип 32 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | "Не более одного" |  | кг
10.33. | Громкоговоритель тип 33 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.34. | Громкоговоритель тип 34 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 180°, 90°, 80°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.35. | Громкоговоритель тип 35 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 175±5°, от 80° и до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | до одного |  | кг
10.36. | Громкоговоритель тип 36 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.37. | Громкоговоритель тип 37 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.38. | Громкоговоритель тип 38 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | «От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°»
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.39. | Громкоговоритель тип 39 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина) | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Габариты (Высота) | Максимум, до 315 |  | мм
|  |  | Габариты (Глубина) | 80-90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый, либо серый»
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.40. | Громкоговоритель тип 40 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 15 кГц– 85 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.41. | Громкоговоритель тип 41 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до ста |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.42. | Громкоговоритель тип 42 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.43. | Громкоговоритель тип 43 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 75-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | От 95, до 750 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | 90-100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до полутора |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.44. | Громкоговоритель тип 44 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | До 95 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1.0 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.45. | Громкоговоритель тип 45 |  | Номинальная выходная мощность | От 5 и до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | <100, >90 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | Максимум, менее 1.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.46. | Громкоговоритель тип 46 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 75±5 и 105±5 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | Максимум, 1…0.09 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, не менее 90 |  | мм
10.47. | Громкоговоритель тип 47 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1.0 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.48. | Громкоговоритель тип 48 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.49. | Громкоговоритель тип 49 |  | Номинальная выходная мощность | 6 и 3 и 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, 300-320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.50. | Громкоговоритель тип 50 |  | Номинальная выходная мощность | 6 и 3 и 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.51. | Громкоговоритель тип 51 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, 1±1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 75±5, 90-110 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | "Белый или серый"
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.52 | Громкоговоритель тип 52 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, 1±1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | 1-2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.53. | Громкоговоритель тип 53 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, <1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.54. | Громкоговоритель тип 54 |  | Номинальная выходная мощность | >5.5, <3.5 и >1.0<2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый и серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.55. | Громкоговоритель тип 55 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина и ширина, от 300 и до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.56. | Громкоговоритель тип 56 |  | Номинальная выходная мощность | От 6, до 4, от 1.5 до 2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый; серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | Максимум, до одного |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.57. | Громкоговоритель тип 57 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70, 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 91 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.58. | Громкоговоритель тип 58 |  | Номинальная выходная мощность | От 6, до 4, от 1.5 до 2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл или пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.59. | Громкоговоритель тип 59 |  | Номинальная выходная мощность | >6, <4, >1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | 0.9…1.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, от 220, глубина, 80-90 |  | мм
10.60. | Громкоговоритель тип 60 |  | Номинальная выходная мощность | От 6, до 4, от 1.5 до 2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.61. | Громкоговоритель тип 61 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1;2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.62. | Громкоговоритель тип 62 |  | Номинальная выходная мощность | >6, <4, >1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 91 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый; серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.63. | Громкоговоритель тип 63 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1, 2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.64. | Громкоговоритель тип 64 |  | Номинальная выходная мощность | >5, <4, >1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1;2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.65. | Громкоговоритель тип 65 |  | Номинальная выходная мощность | От 5 и до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | <100, >90 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | Максимум, менее 1.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.66. | Громкоговоритель тип 66 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 75±5 и 105±5 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | Максимум, 1…0.09 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, не менее 90 |  | мм
10.67. | Громкоговоритель тип 67 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1.0 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.68. | Громкоговоритель тип 68 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.69. | Громкоговоритель тип 69 |  | Номинальная выходная мощность | 6 и 3 и 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, 300-320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.70. | Громкоговоритель тип 70 |  | Номинальная выходная мощность | 6 и 3 и 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.71. | Громкоговоритель тип 71 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, 1±1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 75±5, 90-110 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | "Белый или серый"
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.72. | Громкоговоритель тип 72 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, 1±1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | 1-2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.73. | Громкоговоритель тип 73 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, <1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.74. | Громкоговоритель тип 74 |  | Номинальная выходная мощность | >5.5, <3.5 и >1.0<2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый и серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.75. | Настенный громкоговоритель тип 4 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью более шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 16 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° , от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.76. | Громкоговоритель тип 76 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью от пяти Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.77 | Настенный громкоговоритель тип 77 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 175±5°, от 80° и до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | до одного |  | кг
10.78. | Настенный громкоговоритель тип 78 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80° до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.79. | Настенный громкоговоритель тип 79 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80° до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.80. | Настенный громкоговоритель тип 80 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | «От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°»
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.81. | Настенный громкоговоритель тип 81 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина) | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Габариты (Высота) | Максимум, до 315 |  | мм
|  |  | Габариты (Глубина) | 80-90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый, либо серый»
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.82. | Настенный громкоговоритель тип 82 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 15 кГц– 85 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.83. | Громкоговоритель настенный тип 83 |  | Номинальная выходная мощность | 7±1, ≥3, ≤1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | До 90 и от 95 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до ста |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.84. | Громкоговоритель настенный тип 84 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | До 75 и 110±10 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.85. | Громкоговоритель настенный тип 85 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 75-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | От 95, до 750 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | 90-100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до полутора |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.86. | Громкоговоритель тип 86 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью от шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до двух, от двух и от шести Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина) | >200<300 |  | мм
|  |  | Габариты (Высота, Глубина) | >310, <90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° , от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.87 | Громкоговоритель тип 87 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать от двух значений мощности в диапазоне , 1…7 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.88. | Громкоговоритель тип 88 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый; серый
|  |  | Вес | Максимум, до одного |  | кг
10.89. | Громкоговоритель тип 89 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать три значения мощности: 1…2, 2…4 и от 5 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый или серый»
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.90. | Громкоговоритель тип 90 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности >1, <3.5>2.5 и ≥6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.91. | Громкоговоритель тип 91 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый» или «серый»
|  |  | Вес | «Не более одного» |  | кг
10.92 | Громкоговоритель тип 92 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × 300-400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | Один ШП динамик, от 5.5″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | 1.02…0.09 |  | кг
10.93. | Громкоговоритель тип 93 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° , от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.94. | Громкоговоритель тип 94 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью пять-семь Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности: 1.5, 3 и от 5 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | 90-95 |  | дБ
|  |  | Габариты: Ширина, Высота, Глубина | >210, <330, <100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, ° от 70°до 90
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | более одного |  | кг
10.95. | Громкоговоритель тип 95 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности до двух, три и от пяти Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 91 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | "Белый или серый"
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.96 | Громкоговоритель тип 96 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного до двух, три-четыре и от пяти Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 180°, до 95°, 75°-85°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый и серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.97. | Громкоговоритель тип 97 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности: <2, >2.5<3.5 и >5.5 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 170°±10°, от 80° до 90*°,от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.98. | Громкоговоритель тип 98 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | 91-95 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° о, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | 1 ШП динамик, от 5.5″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.99. | Громкоговоритель тип 99 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | "Не более одного" |  | кг
10.100 | Громкоговоритель тип 100 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью пять-семь Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°до 100°, от 70°до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Максимум, 1 |  | кг
10.101 | Громкоговоритель тип 101 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | 1 ШП динамик, от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.102 | Громкоговоритель тип 102 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80° до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | От 1 ШП динамика, 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Максимум, 0.9-1 |  | кг
10.103 | Громкоговоритель тип 103 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.104 | Громкоговоритель тип 104 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности: от одного, до 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | 95±3 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.105 | Громкоговоритель тип 105 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 180°, от 90°, до 95°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | [Белый или серый]
|  |  | Вес | более одного |  | кг
10.106 | Громкоговоритель тип 106 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | 200-300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.107 | Громкоговоритель тип 107 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью от шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и от 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | "От 170°, от 80° до 100°, от 70°до 90° "
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.108 | Громкоговоритель тип 108 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS); Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | "Не более одного" |  | кг
10.109 | Громкоговоритель тип 109 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.110 | Громкоговоритель тип 110 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 180°, 90°, 80°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.111 | Громкоговоритель тип 111 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | 175±5°, от 80° и до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | до одного |  | кг
10.112 | Громкоговоритель тип 112 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤одного |  | кг
10.113 | Громкоговоритель тип 113 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.114 | Громкоговоритель тип 114 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | «От 170°, до 100° от 80°, до 90° от 70°»
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | ≤ одного |  | кг
10.115 | Громкоговоритель тип 115 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 17 кГц– 80 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина) | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Габариты (Высота) | Максимум, до 315 |  | мм
|  |  | Габариты (Глубина) | 80-90 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, до 100°, от 70° до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | «Белый, либо серый»
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.116 | Громкоговоритель тип 116 |  | Громкоговоритель | Настенный, имеет настенный способ крепления, характеризуется способом излучения, при котором звуковая энергия направлена параллельно полу, мощностью не менее шести Вт. Помимо этого, широкополосный динамик, охватывающий большую часть слышимого звукового диапазона, значительно повышает качество звучания громкоговорителя, сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции холлов, коридоров, торговых залов, офисных и учебных помещений
|  |  | Встроенный трансформатор | с отводами, позволяет устанавливать значения мощности от одного, 3 и не менее 6 Вт
|  |  | Частотный диапазон | 15 кГц– 85 Гц
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Габариты (Ширина ×Высота ×Глубина) | >200<300 × >300<400 × >80<100 |  | мм
|  |  | Материал корпуса | Пластик (ABS), Сталь
|  |  | Тип крепления | Требуется винтовое
|  |  | Степень защиты | >IP30
|  |  | Угол раскрыва: 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц | От 170°, от 80°, до 90°
|  |  | Типы динамиков | ШП динамик, 1× от 5.2″
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Вес | Не более одного |  | кг
10.117 | Громкоговоритель тип 117 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до ста |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.118 | Громкоговоритель тип 118 |  | Номинальная выходная мощность | 6/3/1,5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70/100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.119 | Громкоговоритель тип 119 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 75-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | От 95, до 750 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | 90-100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до полутора |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.120 | Громкоговоритель тип 120 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | До 95 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1.0 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.121 | Громкоговоритель тип 121 |  | Номинальная выходная мощность | От 5 и до 4, от 1 до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | <100, >90 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | Максимум, менее 1.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.122 | Громкоговоритель тип 122 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 75±5 и 105±5 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | Максимум, 1…0.09 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, не менее 90 |  | мм
10.123 | Громкоговоритель тип 123 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, до 2 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | От 90 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1.0 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.124 | Громкоговоритель тип 124 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.125 | Громкоговоритель тип 125 |  | Номинальная выходная мощность | 6 и 3 и 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, 300-320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.126 | Громкоговоритель тип 126 |  | Номинальная выходная мощность | 6 и 3 и 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.127 | Громкоговоритель тип 127 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, 1±1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 75±5, 90-110 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | "Белый или серый"
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.128 | Громкоговоритель тип 128 |  | Номинальная выходная мощность | От 5, до 4, 1±1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | 1-2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.129 | Громкоговоритель тип 129 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, <1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.130 | Громкоговоритель тип 130 |  | Номинальная выходная мощность | >5.5, <3.5 и >1.0<2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый и серый
|  |  | Материал корпуса | Металл и пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.131 | Громкоговоритель тип 131 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | металл/пластик
|  |  | Масса | до 1,2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина и ширина, от 300 и до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.132 | Громкоговоритель тип 132 |  | Номинальная выходная мощность | От 6, до 4, от 1.5 до 2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый; серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | Максимум, до одного |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.133 | Громкоговоритель тип 133 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70, 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 91 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый, серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.134 | Громкоговоритель тип 134 |  | Номинальная выходная мощность | От 6, до 4, от 1.5 до 2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл или пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.135 | Громкоговоритель тип 135 |  | Номинальная выходная мощность | >6, <4, >1 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | 0.9…1.5 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, от 220, глубина, 80-90 |  | мм
10.136 | Громкоговоритель тип 136 |  | Номинальная выходная мощность | От 6, до 4, от 1.5 до 2.0 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 80-16500 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70 и 100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл, пластик
|  |  | Масса | до 1.2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
10.137 | Громкоговоритель тип 137 |  | Номинальная выходная мощность | 6, 3, 1.5 |  | Вт
|  |  | Частотный диапазон | 60-16000 |  | Гц
|  |  | Напряжение в линии | 70-100 |  | В
|  |  | Степень защиты | от IP30
|  |  | Чувствительность | до 100 |  | дБ
|  |  | Цвет | Белый или серый
|  |  | Материал корпуса | Металл; пластик
|  |  | Масса | до 1;2 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Длина, до 320, ширина, до 220, глубина, менее 90 |  | мм
11.1. | Оповещатель световой тип 1 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.2. | Оповещатель световой тип 2 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме, при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая, минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
11.3 | Оповещатель световой тип 3 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 25±5 |  | В
|  |  | Ток потребления | до 45 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От +50 и до -25 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: ширина и длина, толщина | от 300 и до 300, до 50 |  | мм
|  |  | Масса | 1…0.5 |  | кг
11.4 | Оповещатель световой тип 4 |  | Описание | световой указатель, укажет правильное направление движения посетителям и работникам предприятия, офисного здания, не менee односторонний, корпус модели состоит из алюминиевого каркаса и двух стёкол, за которыми спрятаны, oт семи светодиодов, оснащён аккумулятором, благодаря которому в случае отключения электроэнергии он продолжит свою работу ещё в течение, максимум от 85 минут
|  |  | Номинальное напряжение | 200…250 |  | В
|  |  | Мощность | Максимум, < пяти |  | Вт
|  |  | Цвет светодиодов | Белый или зеленый
|  |  | Яркость, максимальная | >15 |  | cd/кв.м
|  |  | Габариты | Длина, от 350 до 400, ширина, от 220 до 250, толщина, менее 45 более 35 |  | мм
11.5 | Оповещатель световой тип 5 |  | Предназначен | [для обозначения мест эвакуации]
|  |  | Тип лампы | Компактная, люминесцентная
|  |  | Тип патрона | G23; E27
|  |  | Материал корпуса | [Металл]
|  |  | Торцевые элементы | белый пластик; металл
|  |  | Количество и мощность ламп | не менее одной, от 10 Вт
|  |  | Масса | менее одного |  | кг.
|  |  | Материал рассеивателя | Матовое, органическое стекло
11.6 | Оповещатель световой тип 6 |  | Масса | < 0.55 |  | кг
|  |  | Время работы от встроенного источника резервного электропитания | в дежурном режиме, не менее 8 |  | ч
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Материал табло | белый поликарбонат, прозрачное акриловое стекло из ПММА; оргстекло, поликарбонат
|  |  | Степень защиты оборудования | от IP 54
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 10-25 |  | B
|  |  | Ток потребления | дежурный режим, световая индикация до 200 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры, | Длина, не менее 350, ширина и глубина, от 100 и до 75 |  | мм
|  |  | Фон табло | Зелёный, красный
|  |  | Назначение | [в качестве эвакуационного указателя для обозначения эвакуационных выходов или направлений движения к ним], в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, Световое табло может применяться как [информационное, предупреждающее или запрещающее]
|  |  | Способ установки | для накладного монтажа на стену, для выполнения крепления в корпусе табло предусмотрено не менее двух крепежных отверстия
11.7 | Оповещатель световой тип 7 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 24±3 |  | В
|  |  | Ток потребления | Максимальный, менее 40 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальная, от +50 и минимальная, до -25 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры ширина и длина, толщина | от 300 и до 300, до 50 |  | мм
|  |  | Масса | 0…0.5 |  | кг
11.8 | Оповещатель световой тип 8 |  | Масса | < 0.55 |  | кг
|  |  | Время работы от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме | не менее 8 |  | ч
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Материал табло | белый поликарбонат, прозрачное акриловое стекло из ПММА; оргстекло, поликарбонат
|  |  | Степень защиты оборудования | от IP 54
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 5…30 |  | B
|  |  | Ток потребления | дежурный режим, световая индикация, до 200 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры, | Длина, не менее 350, ширина и глубина: от 100 и до 75 |  | мм
|  |  | Фон табло | Зелёный, красный
|  |  | Назначение | [в качестве эвакуационного указателя для обозначения эвакуационных выходов или направлений движения к ним], в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, Световое табло может применяться как [информационное, предупреждающее или запрещающее]
|  |  | Способ установки | для накладного монтажа на стену, для выполнения крепления в корпусе табло предусмотрено не менее двух крепежных отверстия
11.9 | Оповещатель световой тип 9 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
11.10 | Оповещатель световой тип 10 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 24±3 |  | В
|  |  | Ток потребления | до 45 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -30 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры длина и ширина, толщина | Не более триста, от триста и до ста |  | мм
|  |  | Масса | 1…0.5 |  | кг
11.11 | Оповещатель световой тип 11 |  | Масса | < 0.55 |  | кг
|  |  | Время работы от встроенного источника резервного электропитания | в дежурном режиме, не менее 8 |  | ч
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Материал табло | белый поликарбонат, прозрачное акриловое стекло из ПММА; оргстекло, поликарбонат
|  |  | Степень защиты оборудования | от IP 54
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 5…30 |  | B
|  |  | Ток потребления | дежурный режим, световая индикация, до двести |  | мА
|  |  | Габаритные размеры, | Длина, не менее 350, ширина и глубина: от 100 и до 75 |  | мм
|  |  | Фон табло | Зелёный, красный
|  |  | Назначение | [в качестве эвакуационного указателя для обозначения эвакуационных выходов или направлений движения к ним], в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, Световое табло может применяться как [информационное, предупреждающее или запрещающее]
|  |  | Способ установки | для накладного монтажа на стену, для выполнения крепления в корпусе табло предусмотрено не менее двух крепежных отверстия
11.12 | Оповещатель световой тип 12 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме, при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая, минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
11.13 | Оповещатель световой тип 13 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 24±3 |  | В
|  |  | Ток потребления | до 45 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От +50 и до -25 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры длина и ширина, толщина | До 300 и от 300, до 50 |  | мм
|  |  | Масса | 1…0.5 |  | кг
11.14 | Оповещатель световой тип 14 |  | Область применения | [указание направления движения в случае прекращения подачи электроэнергии]
|  |  | Установка | Крепление непосредственно на стене, на потолке и на тросовом подвесном устройстве, устройство крепления на потолок и стену в комплекте
|  |  | Источник света | Светодиоды (LED), от 2.5Вт
|  |  | Степень защиты | от проникновения внешних твёрдых предметов от 5 и вредного воздействия воды не менее 5
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1; УХЛ4 или УХЛ5
|  |  | Потребляемая мощность | до 5 |  | Вт
|  |  | B aвapийныx cитуaцияx, пpивeдшиx к oтключeнию элeктpoпитaния | paбoту пoддepживaeт aккумулятopнaя бaтapeя, её пoдзapядкa пpoизвoдитcя пocлe ликвидaции aвapийнoй cитуaции, нa пaнeль вывeдeнa кнoпкa для pучнoгo тecтиpoвaния издeлия
|  |  | Батарея | Bыcoкoтeмпepaтуpнaя, aккумулятopнaя, с элeктpoнной зaщитой oт пoлнoй paзpядки бaтapeи, вpeмя полной зapядки не менее 24 чaca, вpeмя paбoты в aвapийнoм peжимe не менее трёх чacов
|  |  | Длина | От 360 |  | мм
|  |  | Ширина (высота) | До 160 |  | мм
|  |  | Толщина (глубина) | От 20 до 30 |  | мм
|  |  | Вес | До 0.6 |  | кг
|  |  | Материал | Корпус алюминий серого цвета, стекло ПММА; антивандальный прозрачный пластик
|  |  | Тип указателя | Не менее односторонний
11.15 | Оповещатель тип 15 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.16 | Оповещатель тип 16 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.17 | Оповещатель тип 17 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.18 | Оповещатель тип 18 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.19 | Оповещатель тип 19 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.20 | Оповещатель тип 20 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.21 | Оповещатель тип 21 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.22 | Оповещатель тип 22 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.23 | Оповещатель тип 23 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.24 | Оповещатель тип 24 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.25 | Оповещатель тип 25 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.26 | Оповещатель тип 26 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.27 | Оповещатель тип 27 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.28 | Оповещатель тип 28 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.29 | Оповещатель тип 29 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.30 | Оповещатель тип 30 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.31 | Оповещатель тип 31 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.32 | Оповещатель тип 32 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.33 | Оповещатель тип 33 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.34 | Оповещатель тип 34 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.35 | Оповещатель тип 35 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.36 | Оповещатель тип 36 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.37 | Оповещатель тип 37 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.38 | Оповещатель тип 38 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.39 | Оповещатель тип 39 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.40 | Оповещатель тип 40 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.41 | Оповещатель тип 41 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.42 | Оповещатель тип 42 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.43. | Оповещатель тип 43 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.44 | Оповещатель тип 44 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.45 | Оповещатель тип 45 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.46 | Оповещатель тип 46 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.47 | Оповещатель тип 47 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.48 | Оповещатель тип 48 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.49 | Оповещатель тип 49 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.50 | Оповещатель тип 50 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.51 | Оповещатель тип 51 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.52 | Оповещатель тип 52 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.53 | Оповещатель тип 53 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.54 | Оповещатель тип 54 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.55 | Оповещатель тип 55 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.56 | Оповещатель тип 56 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.57 | Оповещатель тип 57 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.58 | Оповещатель тип 58 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.59 | Оповещатель тип 59 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.60 | Оповещатель световой тип 60 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.61 | Оповещатель световой тип 61 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме, при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая, минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
11.62 | Оповещатель световой тип 62 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 25±5 |  | В
|  |  | Ток потребления | до 45 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От +50 и до -25 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: ширина и длина, толщина | от 300 и до 300, до 50 |  | мм
|  |  | Масса | 1…0.5 |  | кг
11.63 | Оповещатель световой тип 63 |  | Описание | световой указатель, укажет правильное направление движения посетителям и работникам предприятия, офисного здания, не менee односторонний, корпус модели состоит из алюминиевого каркаса и двух стёкол, за которыми спрятаны, oт семи светодиодов, оснащён аккумулятором, благодаря которому в случае отключения электроэнергии он продолжит свою работу ещё в течение, максимум от 85 минут
|  |  | Номинальное напряжение | 200…250 |  | В
|  |  | Мощность | Максимум, < пяти |  | Вт
|  |  | Цвет светодиодов | Белый или зеленый
|  |  | Яркость, максимальная | >15 |  | cd/кв.м
|  |  | Габариты | Длина, от 350 до 400, ширина, от 220 до 250, толщина, менее 45 более 35 |  | мм
11.64 | Оповещатель световой тип 64 |  | Предназначен | [для обозначения мест эвакуации]
|  |  | Тип лампы | Компактная, люминесцентная
|  |  | Тип патрона | G23; E27
|  |  | Материал корпуса | [Металл]
|  |  | Торцевые элементы | белый пластик; металл
|  |  | Количество и мощность ламп | не менее одной, от 10 Вт
|  |  | Масса | менее одного |  | кг.
|  |  | Материал рассеивателя | Матовое, органическое стекло
11.65 | Оповещатель световой тип 65 |  | Масса | < 0.55 |  | кг
|  |  | Время работы от встроенного источника резервного электропитания | в дежурном режиме, не менее 8 |  | ч
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Материал табло | белый поликарбонат, прозрачное акриловое стекло из ПММА; оргстекло, поликарбонат
|  |  | Степень защиты оборудования | от IP 54
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 10-25 |  | B
|  |  | Ток потребления | дежурный режим, световая индикация до 200 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры, | Длина, не менее 350, ширина и глубина, от 100 и до 75 |  | мм
|  |  | Фон табло | Зелёный, красный
|  |  | Назначение | [в качестве эвакуационного указателя для обозначения эвакуационных выходов или направлений движения к ним], в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, Световое табло может применяться как [информационное, предупреждающее или запрещающее]
|  |  | Способ установки | для накладного монтажа на стену, для выполнения крепления в корпусе табло предусмотрено не менее двух крепежных отверстия
11.66 | Оповещатель световой тип 66 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 24±3 |  | В
|  |  | Ток потребления | Максимальный, менее 40 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура | Максимальная, от +50 и минимальная, до -25 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры ширина и длина, толщина | от 300 и до 300, до 50 |  | мм
|  |  | Масса | 0…0.5 |  | кг
11.67 | Оповещатель световой тип 67 |  | Масса | < 0.55 |  | кг
|  |  | Время работы от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме | не менее 8 |  | ч
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Материал табло | белый поликарбонат, прозрачное акриловое стекло из ПММА; оргстекло, поликарбонат
|  |  | Степень защиты оборудования | от IP 54
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 5…30 |  | B
|  |  | Ток потребления | дежурный режим, световая индикация, до 200 |  | мА
|  |  | Габаритные размеры | Длина, не менее 350, ширина и глубина: от 100 и до 75 |  | мм
|  |  | Фон табло | Зелёный, красный
|  |  | Назначение | [в качестве эвакуационного указателя для обозначения эвакуационных выходов или направлений движения к ним], в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, Световое табло может применяться как [информационное, предупреждающее или запрещающее]
|  |  | Способ установки | для накладного монтажа на стену, для выполнения крепления в корпусе табло предусмотрено не менее двух крепежных отверстия
11.68 | Оповещатель световой тип 68 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
11.69 | Оповещатель световой тип 69 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 24±3 |  | В
|  |  | Ток потребления | до 45 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +50 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -30 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры длина и ширина, толщина | Не более триста, от триста и до ста |  | мм
|  |  | Масса | 1…0.5 |  | кг
11.70 | Оповещатель световой тип 70 |  | Масса | < 0.55 |  | кг
|  |  | Время работы от встроенного источника резервного электропитания | в дежурном режиме, не менее 8 |  | ч
|  |  | Максимальная и минимальная рабочая температура | от +50 и до -25 |  | град. C
|  |  | Материал табло | белый поликарбонат, прозрачное акриловое стекло из ПММА; оргстекло, поликарбонат
|  |  | Степень защиты оборудования | от IP 54
|  |  | Напряжение питания постоянного тока | 5…30 |  | B
|  |  | Ток потребления | дежурный режим, световая индикация, до двести |  | мА
|  |  | Габаритные размеры, | Длина, не менее 350, ширина и глубина: от 100 и до 75 |  | мм
|  |  | Фон табло | Зелёный, красный
|  |  | Назначение | [в качестве эвакуационного указателя для обозначения эвакуационных выходов или направлений движения к ним], в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, Световое табло может применяться как [информационное, предупреждающее или запрещающее]
|  |  | Способ установки | для накладного монтажа на стену, для выполнения крепления в корпусе табло предусмотрено не менее двух крепежных отверстия
11.71 | Оповещатель световой тип 71 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 |  | Корпус выполнен из | Акрилонитрилбутадиенстирола, ABS
|  |  | Плафон-рассеиватель выполнен | из полистирола, PS; поликарбоната
|  |  | В корпусе расположены | комбинированный электронный блок питания с системой управления, аккумуляторная батарея и источник света
|  |  | На передней панели корпуса светильника | расположены не менее два светодиода и кнопка «Тест», один светодиод отвечает за индикацию наличия подключения к сети питания, не менее один за индикацию протекания процесса заряда аккумуляторных батарей
|  |  | Кнопка «Тест» | Предназначена, для имитации аварии сети рабочего освещения
|  |  | Светильник | При помощи специального бокса может встраиваться в подвесной потолок, кронштейн позволяет произвести монтирование на стену, а трубчатый подвес: на потолок
|  |  | Светильники | должны удовлетворительно работать в аварийном режиме, при температуре окружающей среды +70 °С, обеспечивая, минимум не менее половины нормируемой продолжительности работы
|  |  | Аккумуляторы, входящие в состав светильников | свинцово-кислотные с регулируемым клапаном или герметичные никель-кадмиевые
|  |  | Аккумулятор | должен соответствовать IEC 60285 для элементов предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах или должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или соответствовать IEC 61056-1
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 240, ширина, более 90, толщина, не менее 77 |  | мм.
|  |  | Светильник | При замене стандартного плафона-рассеиватель на клинообразный, то можно использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации
11.72 | Оповещатель световой тип 72 |  | Предназначен | для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения
|  |  | Табло | с кронштейном для крепления на стену и потолок
|  |  | Надпись | "Выход"
|  |  | Напряжение питания | 24±3 |  | В
|  |  | Ток потребления | до 45 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP31
|  |  | Рабочая температура максимальная и минимальная | От +50 и до -25 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры длина и ширина, толщина | До 300 и от 300, до 50 |  | мм
|  |  | Масса | 1…0.5 |  | кг
11.73 | Оповещатель световой тип 73 |  | Область применения | [указание направления движения в случае прекращения подачи электроэнергии]
|  |  | Установка | Крепление непосредственно на стене, на потолке и на тросовом подвесном устройстве, устройство крепления на потолок и стену в комплекте
|  |  | Источник света | Светодиоды (LED), от 2.5Вт
|  |  | Степень защиты | от проникновения внешних твёрдых предметов от 5 и вредного воздействия воды не менее 5
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1; УХЛ4 или УХЛ5
|  |  | Потребляемая мощность | до 5 |  | Вт
|  |  | B aвapийныx cитуaцияx, пpивeдшиx к oтключeнию элeктpoпитaния | paбoту пoддepживaeт aккумулятopнaя бaтapeя, её пoдзapядкa пpoизвoдитcя пocлe ликвидaции aвapийнoй cитуaции, нa пaнeль вывeдeнa кнoпкa для pучнoгo тecтиpoвaния издeлия
|  |  | Батарея | Bыcoкoтeмпepaтуpнaя, aккумулятopнaя, с элeктpoнной зaщитой oт пoлнoй paзpядки бaтapeи, вpeмя полной зapядки не менее 24 чaca, вpeмя paбoты в aвapийнoм peжимe не менее трёх чacов
|  |  | Длина | От 360 |  | мм
|  |  | Ширина (высота) | До 160 |  | мм
|  |  | Толщина (глубина) | От 20 до 30 |  | мм
|  |  | Вес | До 0.6 |  | кг
|  |  | Материал | Корпус алюминий серого цвета, стекло ПММА; антивандальный прозрачный пластик
|  |  | Тип указателя | Не менее односторонний
11.74 | Оповещатель тип 74 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.75 | Оповещатель тип 75 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.76 | Оповещатель тип 76 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
11.77 | Оповещатель тип 77 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.78 | Оповещатель тип 78 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.79 | Оповещатель тип 79 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.80 | Оповещатель тип 80 |  | Тип светового оповещателя | постоянного свечения
|  |  | Цвет | Белый
|  |  | Цвет свечения | Красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста
|  |  | Регулировка громкости | нет
|  |  | Напряжение питания от внешнего источника питания | от 10
|  |  | Ток потребления светового оповещателя | до 50*
|  |  | Ток потребления звукового оповещателя | до 50*
|  |  | Рабочая температура | -25…+50 |  | °С
|  |  | степень защиты от проникновения внешних твердых предметов | >IP45
|  |  | Длина | менее 120 |  | мм
|  |  | Высота | более 70 |  | мм
|  |  | Глубина | более 40 |  | мм
11.81 | Оповещатель тип 81 |  | Оповещатель предназначен | для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации
|  |  | Тип светового оповещателя | [постоянного свечения]
|  |  | Цвет оповещателя и свечения | Белый и красный
|  |  | Уровень звукового давления | От ста |  | дБ
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, более 15 |  | B
|  |  | Ток потребления светового и звукового оповещателя | до 30, менее 55 |  | мА
|  |  | Степень защиты корпуса от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP44
|  |  | Температура рабочая | Максимальная, от плюс сорок и минимальная, до минус двадцать |  | °С
|  |  | Масса | не более 0.08 |  | кг
|  |  | Габаритные размеры | Диаметр, от 90 и до 90, высота, менее 45 |  | мм
12.1 | Батарея аккумуляторная тип 1 |  | Емкость аккумулятора | Не менее 12 |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | 10-15 |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста пятидесяти менее ста шестидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | менее ста не менее девяноста |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста пяти не менее девяноста |  | мм
12.2 | Батарея аккумуляторная тип 2 |  | Емкость аккумулятора | От 12* |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | От десяти |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста пятидесяти менее ста шестидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | менее ста не менее девяноста |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста пяти не менее девяноста |  | мм
12.3 | Аккумуляторная батарея тип 3 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | До 200 |  | мм
|  |  | Ширина | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота | До ста |  | мм
|  |  | Вес, отконения | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.4 | Аккумуляторная батарея тип 4 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от девяноста процентов выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | От 100 до 155 |  | мм
|  |  | Ширина | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота | До ста |  | мм
|  |  | Вес, отклонения | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.5 | Аккумуляторная батарея тип 5 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От 5.5
|  |  | Номинальная емкость | Не менее двадцати часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) от десяти Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | 150±5 |  | мм
|  |  | Ширина, отклонения должна быть | Не менее 97, -10…+10 |  | мм
|  |  | Высота, отклонения должна быть | До ста, -2…+2 |  | мм
|  |  | Вес должен быть | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.6 | Аккумуляторная батарея тип 6 |  | Номинальное напряжение, отклонения должны быть | Не менее 12, -5…+5 |  | В
|  |  | Число элементов должно быть | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина должна быть не | менее 156 |  | мм
|  |  | Ширина должна быть | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | До ста |  | мм
|  |  | Вес, отклонения должны быть | Максимум, до 3.8 кг, -2…+2%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.7 | Батарея аккумуляторная тип 7 |  | Емкость аккумулятора | Не менее 12 |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | 10-15 |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста пятидесяти менее ста шестидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | менее ста не менее девяноста |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста пяти не менее девяноста |  | мм
12.8 | Батарея аккумуляторная тип 8 |  | Емкость аккумулятора | От 12* |  | А*ч
|  |  | Выходное напряжение | От десяти |  | В
|  |  | Габариты Длина | более ста пятидесяти менее ста шестидесяти |  | мм
|  |  | Габариты Ширина | менее ста не менее девяноста |  | мм
|  |  | Габариты Высота | менее ста пяти не менее девяноста |  | мм
12.9 | Аккумуляторная батарея тип 9 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | До 200 |  | мм
|  |  | Ширина | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота | До ста |  | мм
|  |  | Вес, отклонения | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.10 | Аккумуляторная батарея тип 10 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от девяноста процентов выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | От 100 до 155 |  | мм
|  |  | Ширина | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота | До ста |  | мм
|  |  | Вес, отклонения | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.11 | Аккумуляторная батарея тип 11 |  | Номинальное напряжение | Не менее 12 |  | В
|  |  | Число элементов | От 5.5
|  |  | Номинальная емкость | Не менее двадцати часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) от десяти Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина | 150±5 |  | мм
|  |  | Ширина, отклонения должна быть | Не менее 97, -10…+10 |  | мм
|  |  | Высота, отклонения должна быть | До ста, -2…+2 |  | мм
|  |  | Вес должен быть | Максимум, до 3.9 кг, -3…+3%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
12.12 | Аккумуляторная батарея тип 12 |  | Номинальное напряжение, отклонения должны быть | Не менее 12, -5…+5 |  | В
|  |  | Число элементов должно быть | От пяти
|  |  | Номинальная емкость | 20 часовой разряд (0.6 А, 1.75 В/эл) не менее 12 Ач, 10 часовой разряд (от 1.11 А, 1.75 В/эл) от 11.0 Ач, 5 часовой разряд (2.11 А, от 1.65 В/эл) >10.5Ач. Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25oС
|  |  | Особенности | Технология AGM позволяет рекомбинировать, максимум от 95% выделяемого газа, легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки, необслуживаемые, не требует долива воды, высокая плотность энергии, корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
|  |  | Длина должна быть не | менее 156 |  | мм
|  |  | Ширина должна быть | 70…100 |  | мм
|  |  | Высота должна быть | До ста |  | мм
|  |  | Вес, отклонения должны быть | Максимум, до 3.8 кг, -2…+2%
|  |  | Рабочая температура | Разряд, -15…+50, Заряд, -10…+50, Хранение, -20….+50 |  | °С
13.1 | Релейный блок тип 1 с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) |  | Предназначен | для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне, для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления
|  |  | Функции | Контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи по интерфейсу RS-485, световые индикаторы состояния каждого реле, мощные выходные реле, независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485, программируемая логика управления, передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульты (в том числе сообщений "Включение/ выключение реле")
|  |  | Программируемая логика управления реле позволяет | управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт и компьютер при аварии основного компьютера
|  |  | Мощные выходные реле позволяют | управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.)
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного выхода | Не менее семи А, от девяти А кратковременная нагрузка [не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут]
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | 120…300 |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | при постоянном токе, максимум не менее 300 Вт, при переменном токе, максимум не менее 2500 ВА
|  |  | Световая индикация | на лицевой панели, не менее пяти светодиодных индикаторов
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока, имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания)
|  |  | Напряжение питания максимальное и минимальное | От 28 и до 11, постоянного тока |  | В
|  |  | Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), при напряжении питания 12 и 24 В | Не менее 300 и до 200 |  | мА
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) при напряжении питания 12 и 24 В | От 18 и до 16 |  | мА
|  |  | Готовность к работе | после включения питания, максимум не более пяти |  | с
|  |  | Рабочий диапазон температур: максимальное и минимальное значения | От +50 и до -25 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | ≥IР40
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | От 120 и до 110, 40±3 |  | мм
|  |  | Масса прибора | не более 0.35 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной или на DIN-рейку
13.2 | Релейный блок тип 2 с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) |  | Блок предназначен | для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.).
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, 10.0…28.5 |  | B
|  |  | Потребляемая мощность блока | не более 4.5 |  | Вт
|  |  | Ток потребления (без учета исполнительных устройств) | "при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более 300, при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более 20", при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более 170, при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более 20 |  | мА
|  |  | Количество релейных выходов | Не менее четыре, НО, НЗ
|  |  | Напряжение | коммутируемое , от 250 |  | В
|  |  | Коммутируемый ток | От семи |  | А
|  |  | Коммутируемая мощность | Не менее 2500 |  | ВА
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 150 до 200, ширина, до 110, высота, менее сорока |  | мм
|  |  | Масса блока | 0.41…0.09 |  | кг
13.3 | Релейный блок тип 3 с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) |  | Предназначен | для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне
|  |  | Количество выходов | Не менее 4 |  | шт.
|  |  | Ток | Максимальный, коммутируемый, от шести |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное, коммутируемое, 300±30 |  | В
|  |  | Напряжение питания | 9.8-30.11 |  | В
|  |  | Ток потребления | Максимум, не более 0.5 |  | А
|  |  | Рабочая температура | -30...+55 |  | °С
|  |  | Степень защиты | Оболочкой, ≥ IР40
|  |  | Длина | От 100 до 200 |  | мм
|  |  | Ширина, отклонения | До 200, -20…+20 |  | мм
|  |  | Высота | Менее сорока |  | мм
13.4 | Релейный блок тип 4 с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) |  | Предназначен | для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне, для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления
|  |  | Функции | Контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи по интерфейсу RS-485, световые индикаторы состояния каждого реле, мощные выходные реле, независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485, программируемая логика управления, передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульты (в том числе сообщений "Включение/ выключение реле")
|  |  | Программируемая логика управления реле позволяет | управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт и компьютер при аварии основного компьютера
|  |  | Мощные выходные реле позволяют | управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.)
|  |  | Максимальный коммутируемый ток одного выхода | Не менее семи А, от девяти А кратковременная нагрузка [не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут]
|  |  | Напряжение | Максимальное коммутируемое, от 250 |  | В
|  |  | Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | при постоянном токе, максимум не менее 300 Вт, при переменном токе, максимум не менее 2500 ВА
|  |  | Световая индикация | на лицевой панели, не менее пяти светодиодных индикаторов
|  |  | Датчик вскрытия корпуса | [микропереключатель]
|  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион
|  |  | Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока, имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания)
|  |  | Напряжение питания максимальное и минимальное | От 28 и до 11, постоянного тока |  | В
|  |  | Ток потребления | без учёта потребления исполнительных устройств, при напряжении питания 12 и 24 В, от 250 и до 200 |  | мА
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | все выходы выключены, при напряжении питания 12 и 24 В, 25±5 и до 20 |  | мА
|  |  | Готовность к работе | после включения питания, максимум не более пяти |  | с
|  |  | Рабочий диапазон температур: максимальное и минимальное значения | От +50 и до -25 |  | °C
|  |  | Степень защиты корпуса | ≥IР40
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | От 120 и до 110, 40±3 |  | мм
|  |  | Масса прибора | "не более 0.35" |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной или на DIN-рейку
13.5 | Релейный блок тип 5 с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) |  | Блок предназначен | для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.).
|  |  | Напряжение питания | от внешнего источника питания, максимум от 25, минимум, до 12 |  | B
|  |  | Мощность блока | Потребляемая, не более 4.5 |  | Вт
|  |  | Ток потребления (без учета исполнительных устройств) | "при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более 300, при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более 20", при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более 170, при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более 20 |  | мА
|  |  | Количество релейных выходов | Не менее четыре, НО, НЗ
|  |  | Напряжение | коммутируемое , от 250 |  | В
|  |  | Коммутируемый ток | От семи |  | А
|  |  | Коммутируемая мощность | Не менее 2500 |  | ВА
|  |  | Габаритные размеры | Длина, от 150 до 200, ширина, до 110, высота, менее сорока |  | мм
|  |  | Масса блока | 0.41…0.09 |  | кг
13.6 | Релейный блок тип 6 с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) |  | Предназначен | для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне
|  |  | Количество выходов | Не менее 4 |  | шт.
|  |  | Ток | Максимальный, коммутируемый, от шести |  | А
|  |  | Напряжение | Максимальное, коммутируемое, 300±30 |  | В
|  |  | Напряжение питания | 9.8-30.11 |  | В
|  |  | Ток потребления | Максимум, не более 0.5 |  | А
|  |  | Рабочая температура | -30...+55 |  | °С
|  |  | Степень защиты | Оболочкой, ≥ IР40
|  |  | Длина | От 100 до 200 |  | мм
|  |  | Ширина, отклонения | До 200, -20…+20 |  | мм
|  |  | Высота | Менее сорока |  | мм
14.1 | Извещатели пожарные пламени тип 1 многодиапазонные |  | Функции | Для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение специального ИК-сенсора реализует алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, раннее обнаружение пожара, контроль работоспособности, крепежно-юстировочное устройство для установки, измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, подключение, максимум от семидесяти пяти извещателей к контроллерам, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Угол обзора | Не менее девяноста |  | °
|  |  | Спектральная чувствительность | УФ, 180-300 и ИК, не менее 4300 |  | нм
|  |  | Время срабатывания | Максимум, не более 15 секунд
|  |  | Напряжение в линии связи | 5…20 |  | В
|  |  | Ток | Потребляемый извещателем, не более одного |  | мА
|  |  | Время технической готовности извещателя | Максимум, ≥60 секунд
|  |  | Степень защиты | Корпуса, >IP57
|  |  | Рабочий диапазон температур: максимальное и минимальное значения | От +50 и до -35 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | До 160 и менее 90, 75±5 |  | мм
|  |  | Масса | До 0.5 |  | кг
|  |  | Тип монтажа | Настенный; навесной
14.2 | Извещатели пожарные пламени тип 2 многодиапазонные |  | Предназначен | для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест"
|  |  | Особенности | для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени, применение специального ИК-сенсора реализует алгоритм обработки, практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку, контроль работоспособности, крепежно-юстировочное устройство для установки (в комплекте), измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, световая индикация состояния, проверка работоспособности магнитом с получением события "Тест, до 80 извещателей к контроллерам С2000-КДЛ и С2000-КДЛ-2И", адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
|  |  | Конструкция извещателя | Адресный,
со встроенный элементом, диапазон регистрируемого излучения должен быть ИК и УФ
|  |  | Дальность обнаружения тестового очага пожара | Не менее 25, нефтепродукты и спирты |  | м
|  |  | Угол обзора | в горизонтальной плоскости, от девяноста пяти |  | град
|  |  | Напряжение питания | по двухпроводной линии связи, 7…15 |  | B
|  |  | Ток потребления | Максимальный, до одного |  | мА
|  |  | Время технической готовности | после подачи питания, не более семидесяти |  | с
|  |  | Время срабатывания | не более десяти |  | с
|  |  | Степень защиты | От IP55
|  |  | Тип монтажа | Настенный, навесной
|  |  | Габаритные размеры | От 65 до 75, 45…55 |  | мм
|  |  | Масса извещателя | не более 0.2 |  | кг
|  |  | Корпус | Пластиковый, устойчив к сварке и солнечному свету
Инструкция по заполнению «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе в форме «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» на листах с первого по третий (далее – аукционная документация), и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара. Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара (материала), указанного в аукционной документации. Например, если в аукционной документации установлено требование к форме товара «круглая или квадратная», и, далее установлены требования «ширина не более 32 мм или не применяется» и «диаметр от 30 мм или не применяется» - Участнику необходимо указать значение параметра для выбранного типа товара, в данном случае выбранной формы товара, а для характеристики, которая не соответствует/не относится к данному типу товара необходимо указать значение «не применяется». Цвет контроллера системы оповещения должен соответствовать цвету микрофонной консоли. В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель не равный указанному, с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<», слова «менее», «ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>», слова «более», «выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее», «не должен быть менее», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения, или равный ему; Слова «не более», «не должен быть более», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения, но не равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше», «не должен быть выше», «не превышает», «не должна превышать» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения, или равный ему; Слова «Не ниже», «не должен быть ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» или заключенные в кавычки вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая» или союза «или», «запятая» - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой» или союзом «или». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире», установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, уже указанного, не включая крайние значения. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. В случае, указания в форме слов, знаков и символов, значение которых не указано в инструкции, то трактовать их необходимо, как обычные слова, знаки препинания и пр., которые не требуют от Участников их применения или конкретизации при указании значений в первой части заявки. В случае установления требований к степеням защиты следует учитывать следующие положения, IP указывается двумя значениями: первое значение – степень защиты от внешних твердых предметов, второе значение – степень защиты от вредного воздействия от проникновения воды. При указании в технических характеристиках словосочетания, например «более IP 44», участником применяется уточняющее слово к двум значениям, то есть должно быть указано «IP 55», то же самое касается и других уточняющих слов. В случае установления требований отдельно к первому или второму значению, уточняющее слово применяется только к указанному значению, другое значение остаётся в неизменном виде: например, установлено «степень защиты от внешних твердых предметов более IP 44», должно быть указано «IP 54». Значение, предоставляемое участником закупки, не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. уточняющие слова (с учетом всех форм слов): «эквивалент», «должен быть», «должно быть», «должны быть», «должна быть», «не более», «не менее», «менее», «более», «превышает», «не превышает», «не выше», «не ниже», «от», «до», «>» , «<», «≤» , «≥», «или», «±», «необходим», «требуется», «типа» то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение в соответствие с инструкцией.

## Лист2
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1.1 | Шкаф ШПС-12 тип 1 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцать вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От двести |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четыре
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус пяти |  | °С
1.2 | Шкаф ШПС-12 тип 2 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцать вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От двести |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четыре
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус семи |  | °С
1.3 | Шкаф тип 3 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение 12 В, ток максимальный от 2 А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от 200 В, 50 Гц: тип "С", не менее 16 А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", 3 А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 600 до 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее 500 до 600 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От 200 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP54
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -5 |  | °С
1.4 | Шкаф тип 4 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение 12 В, ток максимальный от 2 А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от 200 В, 50 Гц: тип "С", не менее 16 А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", 3 А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 600 до 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее 500 до 600 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От 200 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP54
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -5 |  | °С
1.5 | Шкаф тип 5 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение 12 В, ток максимальный от 2 А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 200…300 В, 50 Гц: тип "С", не менее 16 А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", 3 А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 600 до 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | 490…549 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | От 200 до 300 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP54
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -5 |  | °С
1.6 | Шкаф ШПС-12 тип 6 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцати вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение от шести приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | 670±20 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | До 650 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | До триста |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четырех
|  |  | Рабочая температура максимальная | От плюс тридцати пяти |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До минус семи |  | °С
1.7 | Шкаф ШПС-12 тип 7 |  | Внутри шкафа установлены | модуль источника питания на номинальное напряжение двенадцати вольт, ток максимальный от двух А с резервированным питанием от аккумуляторных батарей блок коммутации, общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания от двухсот В, не менее пятьдесят Гц: тип "С", не менее шестьнадцати А, индивидуальный автоматический выключатель тип "С", три А
|  |  | Блок коммутации | позволяет организовать не менее семи каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току, подключение не менее семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
|  |  | Габаритные размеры: высота | От шестьсот до семьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: ширина | от пятьсот до шестьсот |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 220 |  | мм
|  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов | Не менее IP пятидесяти четыре
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +40 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | -10 |  | °С
2.1 | Щит распределительный тип 1 |  | Материал корпуса | Металл
|  |  | Тип установки | навесной
|  |  | Количество встраиваемых модулей | до 13
|  |  | Цвет | RAL7035, (светло-серый)
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP20
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
2.2 | Щит распределительный тип 2 |  | Щиты | Распределительные, предназначены для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, необходима возможность установки различного модульного оборудования, сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности
|  |  | Электрощиты | изготовлены из стали, соответствующей ГОСТ 1050-2013, сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей, электрощиты оснащены съемной фальш-панелью, защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски
|  |  | Степень защиты | более IP20
|  |  | Глубина должна быть | От 100 до 150 |  | мм
|  |  | Высота, отклонения должна быть | более двухсот, -10…+10 |  | мм
|  |  | Ширина не должна быть | менее 300 |  | мм
|  |  | Количество рядов | Не менее 1
|  |  | Цвет | Светло-серый, серый
|  |  | Тип закрывающего механизма | С замком, Необходим цилиндрический
|  |  | Дверца/крышка | Прозрачная, светопроницаемая; металл
2.3 | Щит распределительный тип 3 |  | Материал корпуса | Металл
|  |  | Тип установки | навесной
|  |  | Количество встраиваемых модулей | до 13
|  |  | Цвет | RAL7035 (светло-серый)
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP20
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
2.4 | Щит распределительный тип 4 |  | Щиты | Распределительные, предназначены для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, необходима возможность установки различного модульного оборудования, сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности
|  |  | Электрощиты | изготовлены из стали, соответствующей ГОСТ 1050-2013, сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей, электрощиты оснащены съемной фальш-панелью, защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски
|  |  | Степень защиты | более IP20
|  |  | Глубина должна быть | От 100 до 150 |  | мм
|  |  | Высота, отклонения должна быть | более двухсот, -10…+10 |  | мм
|  |  | Ширина должна быть | не менее 300 |  | мм
|  |  | Количество рядов | Не менее 1
|  |  | Цвет | Светло-серый, серый
|  |  | Тип закрывающего механизма | С замком, Необходим цилиндрический
|  |  | Дверца/крышка | Прозрачная, светопроницаемая; металл
2.5 | Щит распределительный тип 5 |  | Материал корпуса | Металл
|  |  | Тип установки | навесной
|  |  | Количество встраиваемых модулей | до 13
|  |  | Цвет | RAL7035, (светло-серый)
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | >IP20
|  |  | Рабочая температура максимальная | От +30 |  | °С
|  |  | Рабочая температура минимальная | До -50 |  | °С
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
2.6. | Щит распределительный тип 6 |  | Щит | Навесной, распределительный
|  |  | Описание | прочный металлический корпус с замком, не менее двумя ключами и знаками электробезопасности для сборки низковольтных распределительных электрощитов
|  |  | Изделие | выполнено из листового металла толщиной 0.8–1.5 мм и имеет специальное покрытие, препятствующее образованию царапин
|  |  | Степень защиты IP от внешних твердых предметов и от вредного воздействия от проникновения воды | от IP20
|  |  | Размеры Высота, глубина, ширина | от 200 до 300, до 250, от 250 |  | мм
|  |  | Номинальный ток должен быть | Не менее ста |  | А
|  |  | Максимальное напряжение | От 390 |  | В
|  |  | Количество модулей | более десяти |  | шт.
|  |  | Число рядов DIN реек | не менее одного |  | шт.
|  |  | Дополнительные функции | место под электрический счётчик, замок с ключом
|  |  | Комплектующие | дверца, корпус, рейка, замок
|  |  | Минимальная рабочая температура окружающего воздуха | До -35 |  | °С
|  |  | Тип защитного покрытия | ППК, полиэфирная порошковая краска
|  |  | Комплектация | паспорт, не менее два ключа, знаки электробезопасности, маркировочная таблица, упаковка
2.7 | Щит распределительный тип 7 |  | Щит | Должен подходить для установки электронного оборудования и систем управления, имеет дверь, монтажную панель, в основании фланш-шпанель с кабельным вводом, замок, консоль, заземление М8 крепится на корпус, дверь и монтажную панель
|  |  | Конструкция | Шкаф имеет навесную дверь, навеска двери правая, не менее два поворотных замка, угол открытия двери не менее 100° не более 180°, петли обычные, оверстия для монтажа в задней панели.
|  |  | Поверхность | Корпус и крышка должны быть огрунтованные, внешние поверхности должны иметь порошковое покрытие, структурное, серого цвета, монтажная панель должна быть оцинкованная, покрыта матовой порошковой краской серого цвета
|  |  | Материалы | Требуется холоднокатаная сталь, толщина стали монтажной панели от двух мм, двери от полутора мм, иных деталей корпуса от одного мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру.
|  |  | Габаритные размеры: длина и ширина | Не менее 600 и не более 700 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры: высота | От 300 до 400 |  | мм
|  |  | Вес | До 30 |  | кг
3.1 | Щит с монтажной панелью тип 1 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков: силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес не должен быть | менее 9.5 |  | кг
3.2 | Щиты с монтажной панелью тип 2 |  | Количество вводов | От десяти , диаметром 30±5 мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный ток | [до 630] |  | А
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032, (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
3.3 | Щит с монтажной панелью тип 3 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков, силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес | не должен быть менее 9.5 |  | кг
3.4 | Щиты с монтажной панелью тип 4 |  | Количество вводов | От десяти, диаметром 25-30 мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032, (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
3.5 | Щит с монтажной панелью тип 5 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков, силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес | должен быть менее десяти |  | кг
3.6 | Щиты с монтажной панелью тип 6 |  | Количество вводов | "От десяти, диаметром 30±5" мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032, (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | от 200 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | До 350 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 110-200 |  | мм
3.7 | Щит с монтажной панелью тип 7 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков, силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес должен быть | [менее 9.5] |  | кг
3.8 | Щиты с монтажной панелью тип 8 |  | Количество вводов | >10, диаметр >25мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032, (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | 300±50 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 до 350 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
3.9 | Щит с монтажной панелью тип 9 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков, силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес должен быть | не более 9.5 |  | кг
3.10 | Щиты с монтажной панелью тип 10 |  | Количество вводов | "От десяти, диаметром 30±5" мм
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032, (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | более ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры, отклонения: высота | от 200 до 300, -5…+5 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм
3.11 | Щит с монтажной панелью тип 11 |  | Щит с монтажной панелью | служит для установки различных электрощитков, силовых и автоматики
|  |  | Корпус щита | выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги от IP43, благодаря желобу на корпусе и уплотнителю из вспененного полиуретана, оснащен замком для запирания, который имеет единый секрет
|  |  | Ревизионное окошко | Наличие или отсутствие
|  |  | Цвет | Серый или металлик
|  |  | Вид установки | Напольный, навесной
|  |  | Номинальный ток | От шестисот |  | А
|  |  | Длина, ширина и глубина | Не менее 500, от 350 и до 300 |  | мм
|  |  | Вес должен быть | [менее 9.5] |  | кг
3.12 | Щиты с монтажной панелью тип 12 |  | Количество вводов | „>10, диаметр >25мм”
|  |  | Вид установки | Навесной; напольный
|  |  | Толщина металла | 0.8…2.0 |  | мм
|  |  | Номинальный ток | [до 630]
|  |  | Тип покрытия | порошковое; шагрень
|  |  | Цвет | RAL7032, (галечно-серый)
|  |  | Угол открытия двери | От ста |  | °
|  |  | Габаритные размеры высота | 300±50 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры ширина | от 290 до 350 |  | мм
|  |  | Габаритные размеры глубина | до 150 |  | мм

## Лист3
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1.1 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 1 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.2 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 2 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.3 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 3 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.4 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 4 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.5 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 5 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.6 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 6 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.7 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 7 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 45 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.8 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 8 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, от 70 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
1.9 | Выключатели автоматические 2Р 10А тип 9 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.1. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 1 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.2. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 2 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.3. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 3 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.4. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 4 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.5. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 5 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.6. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 6 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.7. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 7 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.8. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 8 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.9. | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 9 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.10 | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 10 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.11 | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 11 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.12 | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 12 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.13 | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 13 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
2.14 | Выключатели автоматические 2Р 6А тип 14 |  | Выключатель | Однополюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 6 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
3.1 | Автоматический выключатель 16А тип 1 |  | Предназначен | для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания
|  |  | Свойства | Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем, надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям, независимый индикатор положения контактов, насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения, наличие кнопки ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения, помехоустойчивая схема, монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением, увеличенная способность от пяти кА позволяет устанавливать в качестве вводных автоматов защиты
|  |  | Рабочая температура | -20…+45 |  | °С
|  |  | Количество полюсов | не более 4
|  |  | Количество защищенных полюсов | ≥1
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | >220 |  | В
|  |  | Номинальный отключающий дифференцированный ток | ≥30 |  | мА
|  |  | Максимальное сечение входящего кабеля | ≥25 |  | мм²
|  |  | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Не менее 3 |  | кВ
|  |  | Тип монтажа | [на DIN-рейку]
|  |  | Частота | 60±10 |  | Гц
|  |  | Степень защиты | ≥IP20
|  |  | Монтажная глубина – ниши | От семидесяти |  | мм
|  |  | Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный
|  |  | Тип подключения | [Винтовое соединение]
3.2 | Автоматический выключатель 16А тип 2 |  | Предназначен | для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей
|  |  | Номинальное напряжение | частотой 50 Гц, от 220В
|  |  | Номинальный дифференциальный ток | Отключающий, не менее 30 |  | мА
|  |  | Отключающая способность | Номинальная, ≥6000 |  | А
|  |  | Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока | [А]
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | [<40] |  | мс
|  |  | Число полюсов | Не менее 1
|  |  | Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя | [С]
|  |  | Степень защиты | ≥ IP20
|  |  | Сечение присоединяемых проводов | Максимальное, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Масса | До 0.2 |  | кг
|  |  | Рабочая температура | Максимальная, от +36 и минимальная, до -21 |  | °С
3.3 | Автоматический выключатель16А тип 3 |  | Предназначен | для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания
|  |  | Свойства | Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем, надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям, независимый индикатор положения контактов, насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения, наличие кнопки ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения, помехоустойчивая схема, увеличенная способность от пяти кА позволяет устанавливать в качестве вводных автоматов защиты
|  |  | Монтаж | Монтаж, демонтаж без использования инструментов; с помощью защелки с двойным фиксированным положением
|  |  | Максимальная рабочая температура | От +45 |  | °С
|  |  | Минимальная, рабочая температура | До -20 |  | °С
|  |  | Количество полюсов | > 1
|  |  | Количество защищенных полюсов | ≥1
|  |  | Рабочее напряжение | 220-250 |  | В
|  |  | Номинальный отключающий дифференцированный ток | ≥30 |  | мА
|  |  | Сечение входящего кабеля | Максимальное, от 20 |  | мм²
|  |  | Номинальное выдерживаемое напряжение | Импульсное, не менее 4 |  | кВ
|  |  | Тип монтажа | [на DIN-рейку]
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Степень защиты | ≥IP20
|  |  | Монтажная глубина | Ниши, от семидесяти |  | мм
|  |  | Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный
|  |  | Тип подключения | [Винтовое соединение]
4. | Автоматический выключатель 25А ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) |  | Выключатель | Трехполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 25 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | C
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не более 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
5.1 | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ВА47-29 3Р 40А тип 1 |  | Выключатель | Трехполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 40 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | C
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников, присоединяемых к резьбовым выводам | 4…35 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, 70…80 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
5.2. | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ВА47-29 3Р 40А тип 2 |  | Выключатель | Трехполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 40 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | C
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников, присоединяемых к резьбовым выводам | 4…35 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, 70…80 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 45 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
5.3 | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ВА47-29 3Р 40А тип 3 |  | Выключатель | Трехполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 40 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | C
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников, присоединяемых к резьбовым выводам | 4…35 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, 70…80 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим минус 5 °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа