Приложение №1 к аукциону в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию КИПиА (автоматика безопасности и регулирования) трех водогрейных котлов и сигнализаторов загазованности в 2021году.

1. Описание объекта выполнения услуг: Услуги по техническому обслуживанию КИПиА газового оборудования (трёх водогрейных котлов и сигнализаторов загазованности) в 2021году.

2. Место оказания услуг:      Отделение «Социально-оздоровительный центр  «Сосновый Бор».

3. Адрес объекта:   142816, Московская область, г.о.Ступино, дер. Соколова Пустынь, Отделение «Социально-оздоровительный центр  «Сосновый Бор».

4. Срок оказания услуг: с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. включительно

- Требования к характеристикам услуг:

- Техническое обслуживание КИПиА газового оборудования (трёх котлов и сигнализаторов загазованности) проводится в соответствии с календарным графиком, составленным Исполнителем услуг и согласованным с Заказчиком.

-Требование к безопасности работ:

соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение правил пожарной безопасности;

соблюдение требований производственных инструкций.

Объем предоставления услуг:

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел КсВА 0,63 мощностью 630Квт. | шт. | 3 |
| 2. | Автоматика безопасности на базе блоков БУ-03 | шт. | 3 |
| 3. | Горелки ГБМ-0,85 | шт. | 3 |
| 4 | Система контроля загазованности по СО и СН4 | система | 1 |

Перечень работ по техническому обслуживанию КИПиА газового оборудования (трёх котлов КсВА 0,63):

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка работы горелок на соответствие режимной карте | Не реже одного раза в месяц. По установленным на горелке приборам. |
| 2. | Проверка автоматики безопасности | Не реже одного раза в месяц |
| 3. | Проверка срабатывания реле минимального давления газа перед горелкой | Не реже одного раза в месяц |
| 4. | Проверка срабатывания реле максимального давления в топке. | Не реже одного раза в месяц |
| 5. | Проверка срабатывания реле давления газа перед горелкой max. | Не реже одного раза в месяц |
| 6. | Проверка герметичности газовых клапанов горелки. | Не реже одного раза в месяц |
| 7. | Проверка фотодатчика горелки | Не реже одного раза в месяц |
| 8. | Проверка работы реле давления газа | Не реже одного раза в месяц |
| 9. | Проверка осмотром состояния горелки | Не реже одного раза в месяц |
| 10. | Проверка исправности индикации щита автоматики | Не реже одного раза в месяц |
| 11. | Проверка внешнего светового и звукового сигнала аварии | Не реже одного раза в месяц |
| 12. | Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации | Не реже одного раза в месяц |
| 13. | Проверка работы и выставление «нуля» показывающих приборов | Не реже одного раза в месяц |
| 14. | Проверка (осмотром) общего технического состояния котла | Не реже одного раза в месяц |
| 15. | Проверка работы предохранительных устройств | Не реже одного раза в месяц |
| 16. | Проверка ( внешним осмотром) состояния теплоизоляции | Не реже одного раза в месяц |
| 17. | Проверка ( внешним осмотром) состояния газоходов . | Не реже одного раза в месяц |
| 18. | Осмотр горелок с частичной разборкой | Не реже одного раза в год |
| 19. | Перевод горелки в положение для технического обслуживания | Не реже одного раза в год |
| 20. | Очистка отверстий горелки от пыли и сажи | Не реже одного раза в год |
| 21. | Проверка работоспособности датчиков АБ | Не реже одного раза в год |
| 22. | Очистка и замена фильтрующих элементов | Не реже одного раза в год |
| 23. | Настройка работы горелок | Не реже одного раза в год |
| 24. | Проверка исправности щитов автоматики блоков БУ 03 | Не реже одного раза в год |
| 25. | Оценка работоспособности сигнализаторов загазованности по СО и СН4 | Не реже одного раза в месяц |

- Особые условия:

Исполнитель должен иметь собственную аварийно-диспетчерскую службу для незамедлительного устранения аварийных ситуаций, время прибытия аварийной службы согласовывается заявителем с подрядчиком в зависимости от сложности аварийной ситуации, но не позднее суток с момента подачи заявки диспетчеру по телефону, если неисправность привела к остановке одного из колов. В случае аварийной ситуации, приведшей к полной остановке котельной в зимнее время, время прибытия аварийной службы – немедленно (не позднее часа после подачи заявки диспетчеру по телефону).

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, СНиП в том числе:

- во время оказания услуг на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует, что оказанные услуги будут соответствовать нормам и техническим требованиям, предусмотренным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в течении действия договора.

Цена договора должна включать стоимость материалов и других затрат, связанных с оказанием услуг по договору, а также все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

- Наличие у Исполнителя услуг, если предоставляемые услуги  лицензируются, лицензии на право обслуживания данного вида работ;

- После окончания Исполнителем услуг работ Заказчик подтверждает их выполнение и принимает оборудование для дальнейшей эксплуатации. Сдача и приемка оказанных услуг оформляются Актом сдачи-приемки оказанных услуг;

- Исполнитель услуг предоставляет Заказчику список технических специалистов и контактных телефонов, ответственных за проведение технического обслуживания (устранение неисправностей).