Приложение № 5

К Договору от «____»______202___ г.

№__________________

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего и вспомогательного оборудования

1. Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

- Предмет Договора: Выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего и вспомогательного оборудования

- Начальная (максимальная) цена договора: 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

- Срок выполнения работ: с 01.01.2022 г. по 31. 12. 2022г.

- Место оказания услуг/выполнения работ:

Московская область, Чеховский район, с. Мелихово:

Помещение топочной здания научного центра (№ 1);

Помещение топочной главного дома усадьбы Варенникова (№2);

Помещение топочной здания ТВЗ (№ 3);

Помещение топочной здания школы (№ 4).

Московская обл., г. Чехов, ул. Пушкина, д.10:

Помещение котельной здания главного дома усадьбы «Лопасня-Зачатьевское».

- Источник финансирования: за счет бюджетных средств.

- Способ проведения закупки: запрос котировок в электронной форме

- Перечень оборудования для технического обслуживания:

Котельная ( Московская обл., г. Чехов, ул. Пушкина, д. 10 ):

- Котел напольный THERM 100Е – 1 шт.

- Котел настенный THERM TRIO 90T – 1шт.

3	.   Внутренний газопровод (от крана на отпуске к котлу до горелки котла) – 2 шт.

3.   Сигнализатор загазованности СГГ-6 – 1компл.

Топочные №1, №2, №3; №4 (Московская обл., Чеховский р-н,

село Мелихово):

1	. Домовой регуляторный пункт ДРП-4 к топочной №1 – 1 шт.

2. Котел водогрейный газовый Therm Duo-90 – 5 шт.

3	. Котел водогрейный газовый Therm Duo-50 – 3 шт.

4	. Внутренний газопровод от ввода в котельную до крановой группы котлов – 1 компл.

5. Тепломеханическое оборудование:

- Насосное оборудование Grundfos ТР 32-230/2 – 6 шт.

6. Система диспетчеризации топочных - 1 комплект

7	. Оборудование топочной школы: в том числе:

- Наружный газопровод ввод от места врезки до отключающего устройства перед котельной

(включая отключающее устройство) – 1 компл.;

- Внутренний газопровод – 1 компл.;

- Сигнализаторы загазованности, клапан отсекатель газа – 1 компл.;

-  Котлы Therm 20 LX – 2шт;

- Циркуляционные насосы – 1компл.

- Перечень выполняемых работ:

| №п/п | Наименование работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание котлов |  |
|  | -Внешний осмотр технического состояния -Проверка состава уходящих газов при работе котлов на природном газе -Контроль сжигания топлива с измерением СО2, СО, О2, NOx, температуры уходящих газов и разрежения в газоходе котла, коэффициента избытка воздуха газоанализатором. -Контроль температуры воды на выходе из котла; контроль температуры воды на входе в котел; -Контроль состояния клапанов, вентилей и задвижек; -Контроль состояния изоляции | 1 раз в месяц |
|  | -Текущий ремонт котла (сажеочистка внутренних поверхностей, внутренний осмотр водяной и газовой части, ревизия датчиков АБ, замена технических прокладок, ревизия смотровых и водоуказательных стекол и лючков) | Не чаще 1 раза в 12 месяцев без дополнительной оплаты |
| 2 | Обслуживание горелок и автоматики регулирования горелок |  |
|  | -внешний осмотр -проверка работы | 1 раз в месяц |
|  | -чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки -проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов при необходимости -ревизия датчиков АБ и протяжка клеммных соединений | 1 раз в месяц |
| 3 | Проверка работоспособности системы автоматики регулирования и безопасности |  |
|  | Производится поочередное изменение каждого из контролируемых параметров до заданного значения срабатывания защиты и сигнализации с составлением отчета. | 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт системы автоматического регулирования и безопасности | 1 раз в 12 месяцев |
| 4 | Проверка системы автоматического контроля загазованности: сигнализаторов СО, СН4, отсечного газового электромагнитного клапана |  |
|  | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной стандартными газовыми смесями, проверка работы отсечного газового электромагнитного клапана с составлением акта о проведенной проверке | 1 раз в месяц |
| 5 | Обслуживание газового оборудования: |  |
|  | Внутрикотельный газопровод и газовое оборудование: Осмотр технического состояния, устранение утечек | 1 раз в месяц |
|  | Наружный газопровод и газовое оборудование: |  |
|  | Осмотр технического состояния, устранение утечек Текущий ремонт | 1 раз в месяц 1 раз в год |
|  | Техническое обслуживание газорегуляторных установок, пунктов и шкафных регуляторных пунктов (далее по тексту ГРУ, ГРП, ШРП) - осмотр технического состояния (обход); - проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов; - техническое обслуживание газового оборудования; - текущий ремонт газового оборудования; | 1 раз в месяц 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 12 месяцев |
| 6 | Обслуживание оборудования тепломеханической части котельной: |  |
|  | Внешний осмотр, проверка герметичности - Запорная арматура и приборы КИП - Расширительные баки - Теплообменники. | 1 раз в месяц |
|  | Устранение утечек. | По мере необходимости |
| 7 | Насосное оборудование: |  |
|  | Техническое обслуживание насосной части: |  |
|  | Осмотр внешнего вида насосной части Визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек и их устранение Проверка отсутствия воздуха в насосах Контроль направления вращения ротора Контроль состояния подшипников и замена вышедших из строя при необходимости | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание электрической части: Контроль правильности установок времени при переключении двигателя со звезды на треугольник (при наличии соответствующей аппаратуры переключения) Контроль правильности установок значения тока на реле тепловой и токовой защиты двигателя Контроль параметров работы и установленных значений на шкафах управления установок Проверка работы автоматики и ее настройка производится в зависимости от типа установки. | 1 раз в месяц |
| 8 | Электрооборудование |  |
|  | ВРУ Силовые шкафы Щиты управления котлами Щиты автоматизации, сигнализации и диспетчеризации Щиты управления насосами Щиты общекотельной автоматизации - внешний осмотр - проверка работы | 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт щитов автоматики и электрооборудования - протяжка клеммных соединений - ревизия и осмотр - проверка работы систем автоматизации | 1 раз в 12 месяцев |
| 9 | Техническое обслуживание узла учета газа: | 1 раз в месяц |
|  | -Проверка технического состояния узла учета газа, наличия поверительных пломб, отметок в паспортах о поверке прибора. Техническое обслуживание счетчика: - проверка отсутствия утечек газа - состояния заземления - проверка уровня масла - проверка работы геркона Техническое обслуживание электронного корректора: - проверка отсутствия утечек газа в датчике давления - проверка цепи прохождения импульса от счетчика до корректора - проверка показаний температурного датчика давления - проверка коэффициента сжимаемости газа - анализ содержания программы по состоянию газа -анализ архивных данных сигналов тревог, выяснение причин возникновения этих сигналов |  |
| 10 | Выполнение работ по замене неисправных деталей и узлов | По мере необходимости (детали и узлы предоставляются Заказчиком) |
| 11 | Проведение метрологической поверки - Блок сигнализации и управления для котельной «БСУ-К», - Шкаф телеметрического контроля «Аксон ХL», - Система автоматического контроля загазованности «САКС МК-3» - 5 шт. - Манометр технический – 30 шт. - Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом КЗГЭМ-У(И)-1000 нд. | По мере необходимости, в соответствии с графиком поверок |

- Требования к качеству  и безопасности работ.

Проведение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с обязательными требованиями к их качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:

1. ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждённые приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013г.

2. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотреблнния» утверждённый постановлением Правительства РФ № 870 от 29.10.2010 г.

3. «Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ № 317.

4. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утверждённые приказом Ростехнадзора № 116.

5.«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждённые приказом Минэнерго России № 115.

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

7. Инструкции заводов изготовителей.

Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, пожарной и экологической безопасности при оказании работ на объектах

- Требования к условиям обслуживания:

Обязательное посещение котельной– один раз в месяц специалистами: инженером по котельным установкам и автоматике, инженером по газовому оборудованию, инженером по узлам учета газа.  Ведение журналов и иной документации, составление актов проверки и записей.

Технические консультации по вопросам, касающимся правильного содержания и эксплуатации Оборудования, а также юстировки и документирования, в соответствии с законодательством РФ. Техническую помощь в обучении персонала Заказчика содержанию и эксплуатации Оборудования.

Выезд специалиста для устранения неполадок в работе оборудования (входит в стоимость договора).

Круглосуточно, по вызову Заказчика, проводить работы по локализации аварий и аварийных ситуаций на эксплуатируемом объекте. Прибытие специалиста для диагностики и устранения неисправности Оборудования осуществлять не позднее 1 (одного) часа с момента его вызова.

Обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в срок не более 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия специалиста. Возможны дополнительные работы в зависимости от специфики оборудования.

Все работы на Оборудовании проводятся в соответствии с требованиями СНиП, эксплуатационной и технической документации  и выполняются  в течение действия договора.

Проводить ТО и ремонт своими силами, средствами и за свой счёт, высококвалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски, сертификацию и аттестацию, обеспечить соблюдение технологии ремонта, а также обеспечить персонал необходимыми инструментами и контрольно-измерительными приборами.

- Гарантийные требования к выполнению работ:

Гарантийный срок на работы по ремонту и техническому обслуживанию Оборудования, осуществляемые Исполнителем должен составлять не менее 6 (шести) месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Обнаруженные некачественно выполненные работы, дефекты, установленные некачественные детали в ходе технического обслуживания и ремонта Исполнителем устраняются своими силами за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения.

- Порядок оплаты:

Оплата работ производится ежемесячно на основании акта выполненных работ.

| Заказчик: Генеральный директор _____________________Бобков К.В. М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |