- Приложение 1

- к аукционной документации

- от «22» октября 2021 года

# Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинских установок

Сведения о работах:

В рамках эксплуатации обеспечивается круглосуточное присутствие специалистов Подрядчика на объектах Заказчика и выполняется осмотр элементов систем в соответствии с федеральными законами, отраслевыми методическими рекомендациями,  регламентами, нормами и правилами, действующими на территории РФ.

В составе работ по техническому обслуживанию выполняется контроль состояния оборудования систем лечебного газоснабжения, обслуживание оборудования с заменой расходных материалов (материалы Исполнителя с последующим возмещение Заказчиком), в соответствии с инструкцией или руководством по эксплуатации оборудования и перечнем работ по техническому обслуживанию систем технологического газоснабжения.

Текущий ремонт системы подготовки медицинских газов и системы медицинского газоснабжения с заменой, вышедших из строя и непригодных для эксплуатации деталей (материалы Исполнителя с последующим возмещение Заказчиком).

Инструктаж персонала Заказчика ежедневным функциям системы подготовки медицинских газов и системы медицинского газоснабжения.

Общие данные комплекса технологического газоснабжения:

Перечень инженерных систем и основного оборудования, принимаемых на техническое обслуживание:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система газоснабжения кислорода (O2), в том числе: |  |  |
|  | Газификатор холодный криогенный | 2 | ГХК-6/1.6-500 |
|  | Испаритель низкого давления атмосферного | 2 |  |
|  | Система газоснабжения медицинского воздуха, в том числе: |  | AC-1890-DG |
|  | Станция сжатого воздуха Atlas Copсo | 2 | GA15 MED |
|  | Воздухоочиститель | 2 | MED+ |
|  | Система газоснабжения вакуума, в том числе: |  |  |
|  | Вакуумная станция Mils | 1 | Hospivac2 (EVISA100) |
|  | Рампа закиси азота на 2*2 баллона | 1 | MZ Libereс |
|  | Рампа углекислотная на 2*3 баллона | 1 | MZ Libereс |
|  | Кансоль медицинская | 360 | MZ |

Назначение работ и услуг:

Комплекс услуг по эксплуатации системы медицинского газоснабжения должен обеспечивать:

- круглосуточное хранение медицинских газов и ежедневную безаварийную непрерывную круглосуточную подачу медицинских газов с заданными параметрами:

| № | Наименование объекта Заказчика | Режим работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница» | 24 часа / семь дней в неделю |

- регулирование и контроль параметров работы внешних трубопроводов систем централизованного газоснабжения;

- подготовку заявок для заказа поставляемых расходных  газовых медицинских сред;

- приём и заправка поставляемых расходных  газовых медицинских сред;

- проверку наличия и состояния противопожарных средств, комплекта инструментов и принадлежностей;

- наблюдение за состоянием оборудования, немедленное отключение приборов в случае ЧС;

- контроль герметичности систем подготовки медицинских газов и лечебного газоснабжения;

- текущую регулировку параметров газовых сред;

- немедленное переключение потребителей на резервные источники газоснабжения;

- круглосуточное снятие, регистрацию и анализ показаний контрольно-измерительных приборов;

- содействие проведению мероприятий по производственному контролю на опасных производственных объектах;

- постоянный контроль за предохранительными и измерительными системами;

- постоянное ведение и обновление документации объекта ОПО;

- оказания содействия в подготовке документов для РОСТЕХНАДЗОРА.

Комплекс работ по техническому обслуживанию технологического оборудования системы медицинского газоснабжения должен обеспечивать:

- контроль технического состояния (КТС);

- ведение сменного журнала и журнала технического обслуживания;

- профилактическое техническое обслуживание (плановое ТО);

- периодические технические осмотры;

- устранение аварийных ситуаций на системах кислородоснабжения в случае их возникновения и принятие срочных мер по восстановлению их работоспособности.

- инструктаж специалистов лечебного учреждения по эксплуатации  соответствующего оборудования в отделениях;

- принятие срочных мер по восстановлению его работоспособности;

- режимно-эксплуатационная наладка технологического криогенного оборудования;

- ведение технического учета и отчетности установок.

Комплекс работ по текущему ремонту включает следующие виды работ:

а) устранение мелких дефектов и неисправностей трубопроводов кислородоснабжения, обеспечения медицинскими газами, закисью азота, сжатым воздухом и вакуумом:

- устранение утечек в разъемных соединениях трубопроводов;

- устранение утечек в неразъемных соединениях трубопроводов (в сварных швах);

- крепление участков трубопроводов, на которых произошло ослабление ранее установленных  кронштейнов, хомутов, скоб и т.п;

б)  замену изношенных прокладок в соединительных трубках газоразрядных рамп;

в) устранение дефектов запорной арматуры (вентилей, кранов) на внутрикорпусных трубопроводах при возможности проведения такой работы или замену запорной арматуры в случае ее выхода из строя и невозможности проведения ремонта;

г) замена прокладок и пружин в настенных клапанах кислорода в случаях, когда из-за их износа появляется утечка газа;

д) замена прокладок  на оборудовании и КИП в случаях их износа и появления утечек;

е) ремонт коллекторов и соединительных трубок рамп;

Условия предоставления работ:

Работы осуществляются в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса. Время выполнения работ должно согласовываться с Заказчиком. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне выполнения работ возлагается на Исполнителя, который своим приказом назначает ответственных за выполнение работ лиц. Копия приказа передаётся Заказчику Исполнителем до начала выполнения работ.

Привлечение соисполнителей для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору не допускается.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить всю информацию и соответствующую документацию, наработанную в рамках гражданско-правового договора.

Требования к качеству работ:

Качество оказанных и выполненных исполнителем работ должно соответствовать условиям настоящего Технического задания, а при отсутствии или неполноте условий контракта (контракта) требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненных работ, в момент передачи заказчику, должен обладать свойствами, указанными в контракте (контракте) или  определенными, обычно предъявляемыми требованиями и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работ такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по контракту (контракту), исполнитель обязан выполнить работы, соблюдая эти обязательные требования.

Качество эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования систем кислородоснабжения должно обеспечиваться выполнением требований сертифицированной или действующей системы менеджмента качества.

Исполнитель должен: планировать и осуществлять мероприятия по приведению системы управления качеством в соответствие с требованиями действующих   национальных и международных стандартов системы управления качеством; обеспечить соответствие выходных параметров обслуживаемого  технологического оборудования требованиям технической документации, осуществлять контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию оборудования опасного производственного объекта и нести ответственность за качество этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполнение исполнителем полного комплекса работ, должно сопровождаться:

- оказанием заказчику технической помощи в освоении технологического оборудования, проведении инструктажей медицинского персонала по правилам эксплуатации систем газоснабжения (в частности кислородоснабжения) и соблюдению правил техники безопасности при работе с ними;

- ведением учета технологического оборудования, эксплуатируемого в учреждениях здравоохранения и взятого на  техническое обслуживание;

- участием в подготовке актов о списании пришедшего в негодность  технологического оборудования;

- оказанием технической помощи учреждениям здравоохранения в определении соответствия площадок и помещений размещения оборудования, согласно требованиям правил, инструкций, СНиПов для монтажа систем медицинского газоснабжения;

- определением потребности в запасных частях к технологическому оборудованию;

- выдачей соответствующих актов технического состояния принятого на техническое обслуживание и эксплуатацию технологического оборудования.

При производстве работ необходимо применять современные материалы и оборудование российского или импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии должны быть предоставлены Заказчику за три рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Требования к Исполнителю:

После подписания договора до начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику документы (лицензии, свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства на выполнение работ:

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.

- Протокол заседания аттестационной комиссии по промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об успешном прохождении проверки знаний в области аттестации:

- А1 - Общие требования промышленной безопасности;

- Б8.23 - Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах;

- Протокол заседания аттестационной комиссии по энергетической безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об успешном прохождении проверки знаний в области аттестации:

- Г1.1 - Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок;

- Удостоверение о проверке знания требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов;

- Сертификат о прохождении обучения работе (проведение  пусконаладочных работ и планового технического обслуживания) медицинских станций сжатого воздуха АО «Атлас Копко».

Требования к безопасности выполнения работ:

Исполнитель обязан своими силами разработать на основе нормативных документов и технической документации, прилагаемой к обслуживаемому оборудованию в соответствии с «Перечнем оборудования и инженерных систем, принимаемых на техническое обслуживание» - календарный график выполнения работ и согласовать с Заказчиком график выполнения работ. Ведение эксплуатационной и технической документации (журнал регистрации работ на ТО и ППР).

Работы выполняются с соблюдением требований нормативных документов РФ:

- Федеральный закон ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г;

- ФНиП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

- Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утвержденное приказом Ростехнадзора от 27.12.12 № 784;

- ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (Утв. Госгортехнадзор России Пост.24 от 24.04.2003);

- Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390..

- ППБО-07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения».

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

- СТП 2082-594-2004 «Криогенное оборудование. Методы обезжиривания».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности».

- ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации». «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1.

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Исполнитель должен гарантировать устранение аварийных ситуаций на технологическом оборудовании и системах газоснабжения в случае их возникновения и принятие срочных мер по восстановлению их работоспособности в круглосуточном режиме в течение всего срока действия Контракта.

Исполнитель должен гарантировать выполнение по всем видам работ, входящих в состав эксплуатации и Технического обслуживания с качеством не ниже заданного в  Техническом задании.

В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении очередного планового технического обслуживания, исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более пяти рабочих с дней с момента поступления к нему соответствующего обращения заказчика.