- Приложение 1

- к аукционной документации

- от «27» октября 2022 года

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в зданиях и помещениях ГАУЗ МО «ДГБ»

Исполнитель должен обладать лицензией, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Качественное выполнение планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания (ТО) систем пожарной автоматики в зданиях и помещениях ГАУЗ МО «ДГБ».

- Графики и регламент ТО и ППР должны разрабатываться совместно Заказчиком и Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки в соответствии с требованиями Правил Противопожарного Режима в РФ (Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года).

Порядок определения объемов услуг и расчетов:

- Объемы работ определяются исходя из оборудования Систем пожарной автоматики объектов защиты Заказчика.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

по ТО и ППР слаботочных систем в зданиях и помещениях ГАУЗ МО «ДГБ»

1. Техническое обслуживание и поддержание работоспособности систем: автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), противопожарной автоматики (ППА) в круглосуточном режиме посредством размещения дежурного персонала Исполнителя  помещении пожарного поста по адресу:

- Лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы по адресу: ул. Карла  Маркса, д. 30.

2. Поддержание в работоспособном состоянии, реагирование на возникающие отклонения от исходного состояния и устранение текущих неисправностей, техническое обслуживание автоматических  установок пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Исполнителя проводится по адресам:

– Поликлиника ГАУЗ МО «ДГБ» (касса) по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Детский корпус с поликлиникой по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Акушерско-гинекологический корпус по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Баклаборатория по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Лечебный корпус по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Инфекционное отделение по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Аптека по адресу улица Володарского, дом 2б,

– Детская поликлиника по адресу улица Вавилова, дом 1,

– Филиал детской поликлиники по адресу улица Энтузиастов, дом 19/2,

– Поликлиника №1, по адресу улица 9 Мая, дом 7В, стр.1,

– Вспомогательное помещение хозяйственного отделения старшей медицинской сестры административного корпуса по адресу улица Карла Маркса, дом 30,

– Хозяйственное помещение цокольного этажа поликлиники,

– Склад материальных средств бокса № 5.

3. Проверка исправности АУПС и СОУЭ с записью в журнале эксплуатации средств противопожарной защиты должна проводиться Исполнителем  ежесуточно до 13.00, включая выходные и праздничные дни.

4. Устранение отказов и неисправностей  в работе технических средств пожарной автоматики в межрегламентный период по вызову Заказчика или обнаружении неисправности при ежедневном контроле.

После обнаружения неисправностей и отказов   систем пожарной автоматики, Исполнитель обязан прибыть на объект для устранения неисправности в течение 4 (четырех) часов круглосуточно, ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Технические требования к оказанию услуг:

1. Количество и качество услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и техническим регламентам, а материалы и оборудование, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь государственный сертификат соответствия в соответствии с техническим регламентом (федеральный закон от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ). Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- Правила Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Федеральный закон от 27.12.2009 № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования».

2. В соответствии с разработанными и утвержденными графиками ППР и ТО Исполнитель обязан обеспечить проведение работ  квалифицированными специалистами на оборудовании Систем объектов Заказчика.

С целью оперативного выявления и устранения неисправностей Систем дежурный персонал, находящийся в помещении пожарного поста, обязан уметь проводить работы по устранению неисправностей на всех объектах Заказчика в кратчайшие сроки.

Факт выполнения работ по ППР и ТО специалистами Исполнителя на объектах Заказчика фиксируется соответствующей записью в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты Объектов и актом установленной формы . Выявленное в процессе оказания услуг по техническому обслуживанию вышедшее из строя и подлежащее замене оборудование оформляется двухсторонним актом.

После получения сигнала о неисправности систем сигнализаций квалифицированный технический персонал Исполнителя обязан прибыть на объект для устранения неисправности в течение 4 (четырех) часов в круглосуточном режиме, ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

3. Исполнитель обязан выполнять плановое техническое обслуживание и обеспечение безотказной работы систем. В процессе оказания услуг обязательно следует:

- проверять состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры, проверку технического состояния, внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств;

- проверять срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

- проверять состояние гибких соединений (переходов);

- проверять работоспособность основных и резервных источников электропитания;

- проверять работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- проверять общую работоспособность системы в целом.

- устранять неисправности работы на объекта Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления информации от уполномоченного представителя заказчика при:

- поступлении «ложных» сигналов тревоги с охраняемого объекта;

- отказах аппаратуры;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий.

Для приема заявок от Заказчика и консультирования по вопросам эксплуатации оборудования Исполнитель должен обеспечить бесплатную и круглосуточную «горячую линию» (контактный телефон).

В период оказания услуг изменение конфигурации или дооборудования объекта средствами сигнализации, а также замена приборов одного типа на однотипные приборы по требованию Заказчика производятся за счет Заказчика.

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током. Защитное зануление или заземление технических средств должно соответствовать ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81, технической документации на применяемую аппаратуру, а также иным нормативно-правовым актам.

При оказании услуг на объектах обеспечить выполнение требований норм безопасности и санитарных норм в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Исполнитель обязан:

Обеспечить круглосуточное дежурство специалиста-диспетчера в помещении пожарного поста в здании Лечебного корпуса на 190 коек.

Осуществлять оказание услуг в сроки, установленные Контрактом и в соответствии с:

- законодательством Российской Федерации и Московской области;

-требованиями технической документации предприятий-изготовителей по эксплуатации;

-правилами производства и приемки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию Систем;

-правилами устройства и эксплуатации электроустановок потребителей;

-правилами по охране труда при работах по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту элементов Систем;

По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг.

Немедленно информировать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения услуг и иных независящих от Исполнителя обстоятельств, влияющих на результат и срок оказания услуг.

Оказывать услуги с учетом требований Заказчика по организации доступа в особо важные помещения объекта.

Устранять в полном объеме материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика и/или третьих лиц на объекте, возникший в ходе оказания услуг Исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, ранее смонтированной охранной, тревожной и пожарной сигнализации, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий и др.

Вывозить мусор, образовавшийся в ходе оказания услуг на объекте.

Обеспечивать специалистов инструментом, расходными материалами, комплектующими, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и прочим имуществом и оборудованием, необходимым для оказания услуг, а также обеспечения безопасности в процессе оказания услуг.

- РЕГЛАМЕНТ 
проведения технического обслуживания автоматических систем охранной сигнализации и КТС,

- пожарной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |
| 5 | Профилактические работы | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |
| 6 | Проверка работоспособности системы | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |

Срок гарантии качества услуг: не менее 1 (одного) года.

Информация о перечне оборудования, установленного на объектах Заказчика, находится в отдельном документе «Перечень оборудования». Техническая документация (схемы, проекты) прикрепить невозможно (размеры документов превышают размеры, установленные в системе ЕАСУЗ).

При осуществлении закупки услуг по техническому обслуживанию автоматических систем охранной сигнализации и КТС, пожарной сигнализации в зданиях и помещениях ГАУЗ МО «ДГБ» невозможно применение ГОСТов в виду их отсутствия.