ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и установка пожарного  оборудования для системы АПС (программно- аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»)

1. Наименование объекта закупки: Поставка и установка пожарного  оборудования для системы АПС (программно- аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»)

2.Источник финансирования: средства бюджета городского округа Ступино Московской области.

3.Описание объекта закупки

КОЗ:

ОКПД2:

| № п/п | Наименование Объекта закупки | Функциональные технические и качественные характеристики Объекта закупки | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объектовая станция «Стрелец-Мониторинг" в комплекте с модемом MBK-RS и радиомодемом СМ-470 | РСПИ Станция объектовая Назначение: Объектовая станция предназначена для работы в составе радиосистемы раннего обнаружения пожаров ПАК «Стрелец-Мониторинг». Основные функции объектовой станции: ● передача извещений от установленного на объектах защиты оборудования автоматической пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерских служб; ● передача команд управления от пульта дежурно-диспетчерских служб объектовому оборудованию системы автоматической пожарной сигнализации объекта; ● ретрансляция извещений на другие объектовые станции для доставки на пультовую станцию (функция динамической маршрутизации, т.е. анализ условий распространения радиосигнала и выбор наиболее выгодного пути их передачи через соседние объектовые станции до пультовой станции); ● контроль собственного состояния станции: - контроль уровней напряжений питания (основного и резервного); - контроль вскрытия корпуса; - контроль связи с подключённым объектовым оборудованием (только для ОС); ● двусторонний контроль канала связи между объектовой и пультовой станцией; ● Тип используемого радиомодема: - СМ 470: Частотный диапазон: 469,825 МГц; ● Автоматическое управление мощностью радиоизлучения; ● Рассчитана на подключение антенно-фидерных трактов с волновым сопротивлением 50 Ом; ● Диапазон рабочих температур: -30 … + 50 °С. ● Светодиодные индикаторы на станции: - индикатор основного питания; - индикатор резервного питания; - индикатор, отображающий ретрансляцию извещений и состояние ретранслятора; - индикаторы качества связи с пультовой станции (3шт.) Электропитание: ● От сети переменного тока: (рабочий диапазон от 187 до 242 В, 50 Гц); ● От встроенной аккумуляторной батареи: (12 В, 7 А*ч). ● Потребляемая мощность от сети: 30 Вт ● Максимальный ток потребления от аккумуляторной батареи: Режим работы: Ток потребления, приём 130 мА передача 2 А Комплектация объектовой станции: Наименование и условное обозначение Количество Станция объектовая исп. 2, -1 шт. , в том числе: - радио модем СМ 470; 1 шт. - модуль трансивера TP/XF-78 1 шт. - модуля входов контроля МВК-RS (8 входов контроля) 1 шт. - Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В,7А, Размеры (ДхШхВ)-150х64х94 мм, вес-1,95 кг 1 шт. Комплект принадлежностей: -шуруп универсальный 4*40; 4 шт. - дюбель NAT 6*30; 4 шт. - перемычка цепи согласования «Т»; 1 шт. -вставка плавкая ВПТ6-1-3,15 А; 1 шт. - стяжка ALT-102S 5 шт. - заглушка Grommet DGB-7 1 шт. - заглушка Grommet DGB-13 1 шт. -контакт для подключения аккумулятор 2 шт. - антенна выносная СМ470 1 шт. - паспорт 1 экз. - руководство по эксплуатации объектовой станции | шт | 1 |
|  |  | Тип антенны λ/2 вибратор Диапазон рабочих частот, МГц 397...473 Полоса частот по уровню КСВ=1,5; МГц, не менее 16 Поляризация (при вертикальном расположении антенны) вертикальная Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости круговая Коэффициент усиления, dBi 2,1 Входное сопротивление, Ом 50 Максимальная мощность, Вт 20 Ветровая нагрузка, м/с 50 Диапазон температур эксплуатации, °С -35 ...+50 Длина, мм 400 |  |  |

4. Место поставки: по адресу

142821 РФ, Московская область, г.о. Ступино, село Верзилово, мкр-н Новое Ступино ул. Молодежная д. 40

5. Срок поставки: Одноразово в течение 15 рабочих дней со дня заключения Контракта.

6.Требования к качеству: Оборудование должно соответствовать требованиям по наименованию, техническим характеристикам, качеству, безопасности, упаковке, маркировке; сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара; надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и/или декларацией о соответствии. Поставщик оборудования обязан предоставить техническую документацию на Оборудование, по которому выпускается оборудование (ГОСТ,ТУ), техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление или ремонт, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без следов коррозии и деформации).Оборудование должно быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

7.Организация работ по приёму Оборудования

7.1.Установка и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84, ПУЭ, РД 78.145-93, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

− результаты измерений должны быть в пределах нормы;

−комплексные испытания работоспособности технических средств сигнализации должны дать положительные результаты.

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Пусконаладочные работы при установке технических средств сигнализации:

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.

Для проведения пусконаладочных работ заказчик должен:

− согласовать с монтажно-наладочной организацией сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике;

− обеспечить наличие источников электроснабжения;

− обеспечить общие условия безопасности труда.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства установочных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей и т. п. в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:

− подготовительные работы;

− наладочные работы;

− комплексная наладка технических средств.

На этапах наладочных работ и комплексной наладки должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе: доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации; вывод аппаратуры на рабочий режим, проверка взаимодействия всех ее элементов в режимах "Тревога", "Пожар", "Неисправность" и т. д.

8. Нормативные требования.

8.1.1.Весь комплекс работ  должен быть выполнен с соблюдением нормативно-технических требований, действующих строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно - технических документов.

8.1.2 Организация, осуществляющая поставку и  установку, пусконаладочные работы и подключение станции объектовой радиосистемы передачи извещений (далее РСПИ),  производит установку системы  своими силами.

8.1.3. Пусконаладочные работы являющиеся   предметом договора,  должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации:

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 31-06-2009 «Общественные здания»;

-СНиП 3.05.05.84 «Технологическое оборудование и технологические водопроводы»;

-СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым

зданиям и помещениям»;

-СанПиН 2.2.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства

и строительных работ»;

– Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

–Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

–Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.602-89; ГОСТ 34.601-90);

–ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности;

–РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

–ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление;

–ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

-СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- Федеральный закон №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Услуги необходимо выполнять с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Пусконаладочные работы должны осуществляться Поставщиком в соответствии с лицензией на производство работ по установке, техническому обслуживанию, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной сертификации должны иметь сертификаты соответствия.

При подключении оборудования  должны быть представлены, а по окончании работ сданы Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, а также исполнительная документация и др.

8.2. Требования к качеству и безопасности

8.2.1. поставка оборудования установка и пусконаладочные работы  выполняются с использованием материалов и оборудования Поставщика

8.2.2. Поставщик   несет ответственность за сохранность используемых материалов и оборудования до момента сдачи всех работ заказчику.

8.2.3. Пусконаладочные работы  выполняются с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, Поставщик обязан во время пусконаладочных работ  обеспечить безопасность собственных работников, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране Труда», а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами, по согласию с Госстроем.

8.2.4. Во время  пусконаладочных работ по подключению оборудования  соблюдать нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, раздел 3 п.5 и СНиП 12-01-2004.

Поставщик   предоставляет  Исполнительные схемы, акты приема в эксплуатацию и акт комплексного апробирования.

Проводит приемо-сдаточные испытания радиосистемы передачи извещений

Оформляет Исполнительную документацию.

Проводит инструктаж дежурного персонала

Предоставляет инструкцию по правилам пользования установленным оборудованием.

Комплекс пусконаладочных работ

| 1 | Объектовая станция «Стрелец-Мониторинг" в комплекте с модемом MBK-RS и радиомодемом СМ-470 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.2.5. При проведении пусконаладочных работ ПАК «Стрелец-Мониторинг» Поставщик обязан предоставлять Заказчику сведения о качестве и скорости прохождении сигнала от базовой станции до ПАК «Стрелец-Мониторинг», по объекту, а так-же возможность получения информации о всех поступивших с работках и сигналах технического характера. Обязательно наличие ДОГОВОРА-СОГЛАШЕНИЯ с № 20 пожарно-спасательная часть  
31 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России  по Московской области Московская область по адресу: г. Ступино, ул. Пристанционная вл. 5/1 (доступа к пульту), установленный в МАДОУд/с общеразвивающего вида №29 «Золотой ключик» городского округа Ступино,  посредством установленного оборудования и подписании Акта о подключении.

8.2.6.  Сдача Поставщиком  пусконаладочные работы  и  приемка   Заказчиком, оформляется актами приемки  работ

8.2.7.  Гарантийный срок: Гарантийный срок устанавливается не менее 12 месяцев со дня подписания акта о приемке товара. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение недостатков, в том числе дефектов Оборудования, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Оборудования.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки пусконаладочных работ, которые могли быть установлены при приемке.

8.2.8. Заказчик вправе отказаться от пусконаладочных работ  в случае обнаружения недостатков, которые исключают нормальную эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Поставщиком.

Причиной отказа в приемке пусконаладочных работ  может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от требований нормативно-технических документов, СНиП, ТУ, ГОСТ, технического задания , отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, оборудование и изделия, отсутствие требуемой Исполнительной документации, а также » не предоставления Договора с в 20 ПСЧ 31 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Московской области по адресу: г. Ступино, ул. Пристанционная вл. 5/1 . Иметь доступ к пульту.

8.3. В процессе исполнения контракта Поставщик предоставляет заказчику Исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. №1128.

До подписания контракта Поставщик должен предоставить:

-Действующую лицензию установленного образца на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в состав деятельности должны входить все  виды работ предусмотренные Контрактом.

- Действующий Договор об эксплуатационно-техническом обслуживании пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг», расположенного в 20 ПСЧ 31 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Московской области по адресу: г. Ступино, ул. Пристанционная вл. 5/1 . Иметь доступ к пульту.

- Сертификат соответствия «Реестр добросовестных исполнителей»

Персонал подрядной организации должен иметь действующие Удостоверения:

1) О проверке знаний требований пожарной безопасности

2) О проверке знаний требований охраны труда

3) Электробезопасности 4-ой группы

4) О повышении квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

Заведующий МАДОУ д/с общеразвивающего вида №29 «Золотой ключик»

_______________ Е.А. Оськина