# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На монтажные,  пусконаладочные работы объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений на прибор пультовой оконечный  Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  комбинированного вида №7 «Семицветик»  городского округа Пущино (МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» г.о. Пущино).

2. Место оказания услуг: г.о. Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А.

3. Наименование  услуги:

Выполнение монтажных,  пусконаладочных работ на Объекте защиты – здание МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» , расположенное по адресу: г.о. Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А, объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений  на прибор пультовой оконечный Программно-аппаратного  комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2.

4.Задачи услуги:

Круглосуточная автоматическая передача извещений от объектового оборудования противопожарной защиты, смонтированных: здание  МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» , расположенное по адресу: г.о.Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А, на прибор пультовой оконечный Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2.

Контроль технического состояния  на объекте: здание  МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» , расположенное по адресу: г.о.Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А, оборудования АПС, СОУЭ, оборудования объектовой радиоканальной системы передачи извещений на прибор пультовой оконечный Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2, для обеспечения надежной и бесперебойной работой оборудования.

4.Начальная (максимальная) цена контракта: 105 113.00 рублей.

5.Порядок формирования цены контракта:Начальная (максимальная) цена контракта  включает в себя все расходы, в том числе:

- транспортные расходы;

- уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- расходы на полный объем монтажных и пусконаладочных работ, необходимых для выполнения условий контракта, согласно ведомости объёмов работ, п.14настоящего Технического задания, Локального сметного расчета;

- расходы на материалы и оборудование, согласно  ведомости монтируемых технических средств и материалов п.15 настоящего Технического задания, Локального сметного расчета;

- расходы по оплате других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта;

- расходы на гарантийные обязательства;

- расходы на прочие работы и затраты, связанные с исполнением Контракта.

6. Сроки (периоды) предоставления услуги: с момента подписания Контракта в течение 20 рабочих дней.

7. Термины и определения:

В настоящем Техническом задании  применены следующие термины с соответствующими определениями:

Объект защиты - здание, сооружение, оборудованное системой пожарной сигнализации, обеспечивающей возможность вывод сигнала на пульт подразделения подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Для настоящего технического задания: Объект защиты – здание  МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» , расположенное по адресу: г.о.Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А.

Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей - это система мониторинга, 
обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях., установленная в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2.

Прибор пультовой оконечный (ППО) - компонент системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающий прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и отображение посредством световой индикации и звуковой сигнализации в пункте централизованного наблюдения или в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для передачи на приборы объектовые оконечные команд телеуправления (при наличии обратного канала). Для настоящего технического задания: Прибор пультовой оконечный (далееППО) – Прибор Пультовой Оконечный Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) - Совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических 
установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и иного инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) -  комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременной передачи информации о возникновении пожара и путях эвакуации, а также для 
обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре путём включения технических средств, предотвращения паники.

Объектовая станция - оборудование программно-аппаратного комплекса, к которому подключаются пожарные сигнализации разных производителей, смонтированное на объекте защиты.

ППКП -прибор  приемно-контрольный пожарный, предназначенный для приема 
сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования 
стартового импульса запуска прибора управления пожарного.

Комплекс пожарной сигнализации - совокупность системы пожарной сигнализации и объектовой станции.

Подключение -регистрация исправного комплекса пожарной сигнализации на 
Программно-аппаратном  комплексе, установленном в подразделении пожарной охраны.

Извещения - тревожные, аварийные, информационные сообщения, передаваемые от объектовой станции на прибор пультовой оконечный Программно-аппаратного  комплекса.

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ системы обработки 
информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

8. Характеристика Объекта защиты.

В здании здание МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» , расположенное по адресу: г.о.Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А установлена и эксплуатируется система автоматической пожарной сигнализации (АПС),  система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), обеспечивающие сообщение о возникновении пожара  персоналу объекта защиты.

Оперативное управление работой АПС осуществляется на приборе  приемно-контрольном пожарном, смонтированном на Объекте защиты.

9. Общие требования:

Проведение работ должно производиться  согласно требований контракта, Технического задания и  в соответствии с действующими нормативными документами с применением материалов, соответствующих ГОСТам, ТУ, действующим на момент закупки.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной  защиты  электрооборудование.

требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника 
пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденный Приказом Росстандарта от 22.11.2012 г. № 1028-ст.;

- Свода правил «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы 
мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»;

- Свода правил «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», 
утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 635/10;

- ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) «Системы тревожной сигнализации», принятому Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. № 42);

- Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МВД РФ, Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ противопожарной работы, Москва 1999 год;

- Приказа ГУ МЧС России по Московской области от 17.04.2020 г. № 260;

- Руководства по эксплуатации Объектовой станции.

Выполнение всего объема работ (услуги) Исполнителем с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требования СНиП и ГОСТ, в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество и предоставляются  Заказчику перед проведением всего объема работ (услуги). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Монтируемые материалы и оборудование должны быть новые, не восстановленные. Оборудования, материалы  поставляются только в заводской упаковке. Все наименования оборудования, материалов  сопровождаются инструкциями на русском языке предусмотренными производителем.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса по графику производства работ, согласованному с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации учреждения  Заказчика. Обеспечить беспрерывную работу автоматической пожарной сигнализации, имеющейся на Объекте защиты.

Технологическое выполнение работ и качество используемых материалов должно 
соответствовать требованиям настоящего Технического задания, действующих строительных норм и правил и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

При производстве монтажных, пусконаладочных работ запрещается делать отступления от сметной документации и требований настоящего Технического задания. Все изменения и отступления должны быть согласованы со службами Заказчика.

При производстве монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель ведет общий журнал работ, который размещается постоянно на объекте.

Результат работы должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Результаты работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям действующего законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Требования к радиоканальной системе передачи извещений.

Объектовое оборудование  радиоканальной системы передачи извещений должно обеспечить круглосуточную автоматическую передачу извещений от пожарной сигнализации, смонтированной  на Объекте защиты, на прибор пультовой оконечный Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2.

Объектовое оборудование радиоканальной системы передачи извещений должно быть технически совместимо с пожарной сигнализацией, смонтированной на Объекте защиты, без необходимости модернизации (замены) пожарной сигнализации.

Устанавливаемое Объектовое оборудование  радиоканальной системы передачи извещений должно в максимальной степени отвечать критериям надежности, иметь сертификаты и разрешения к применению на территории Российской Федерации.

Извещения, поступающие на ППО ПАК, должны быть в русифицированном варианте текста.

Передача извещений должна выполняться по  радиоканалу в частотном диапазоне  469,7-469,850 МГц, в установленном порядке  выделенном МЧС России, защищенному от электромагнитных помех, максимальная излучаемая мощность 37±2дБм.

Двухсторонний протокол обмена  данными между центром мониторинга и  объектом  защиты с контролем канала. Автовыбор маршрута доставки сигнала (динамическая маршрутизация). Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п..Управление мощностью излучения – автоматическое. Автоматический контроль безопасности. Возможность использования в качестве ретранслятора. Волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50 Ом. Минимальный  период контроля исправности  сигнала – не более  2 минут. Защищенность от подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

Электропитание – от сети переменного тока (50Гц,220 В) с пределами изменения от 176-253 В по ГОСТ Р 53325-2012  и аккумуляторной батареи. Потребляемая мощность от 
сети – не более 30Вт.

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. Ретрансляция извещений внутри системы.

Соответствие требованиям качества  оборудования, обеспечение безопасности жизни и здоровья, в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Приём от ППО ПАК команд управления объектовым оборудованием.

Радиоканальная система передачи извещений  должна обеспечивать:

- Круглосуточную автоматическую передачу извещений от объектового оборудования 
радиоканальной системы передачи извещений Объекта защиты на ППО ПАК и отображение принятой информации на ППО ПАК  с указанием номера (адреса) объектового оконечного устройства, передавшего извещение (радиосигнал);

- Ведение базы данных  Объекта защиты  и извещений, создание и редактирование плана объекта на ППО ПАК;

- Контроль собственного состояния станции объектовой (контроль наличия  напряжения питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль связи с подключенным объектовым оборудованием, контроль связи с радиосистемой, контроль внешней радиопомехи);

- Контроль за передачей от объектовой станции на ППО ПАК по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

- Контроль за неисправностями, регистрируемыми ППКП и иными средствами 
пожарной автоматики Объекта защиты, взаимодействующими с объектовой станцией;

- Контроль за исправностью линий связи между оборудованием объекта и объектовой станцией.

# При возникновении собственного события объектовая станция  с Объекта защиты  должна передавать соответствующее извещение на прибор пультовой оконечный  Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2.

12.Требования к Исполнителю.

# Исполнитель обязан обеспечить проведение на Объекте защиты монтажных, пусконаладочных работ оборудования объектовой  радиоканальной системы передачи извещений на прибор пультовой оконечный  Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» в соответствии с действующими нормативными документами и  технической документацией на оборудование завода-изготовителя, для чего обязан обеспечить наличие материально-технической базы, квалифицированного технического персонала, прошедшего обучение по монтажу,  техническому  обслуживанию  и ремонту  систем пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Материально-техническая база Исполнителя должна быть обеспечена наличием оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств измерения, необходимых для выполнения работ по монтажу,  техническому  обслуживанию  и ремонту  систем пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, и  имеющих на все время действия договора  метрологическую поверку  сертифицированным  органом.

Исполнитель обязан обеспечить:

- проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охраны окружающей среды,  с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

- безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ;

- самостоятельную охрану используемого материалов и оборудования во время 
производства работ и до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней после подписания контракта надлежаще заверенные копии следующих документов:

- Список инженерно-технического персонала и транспортных средств Исполнителя, привлекаемых   на Объекте защиты  для производства монтажных, пусконаладочных  работ объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений, с указанием: должности, фамилии, инициалы, паспортных данных (серия, номер, когда 
выдан), места регистрации, для допуска на Объект защиты для  оказания услуги.

- Действующую лицензию установленного образца на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в состав деятельности которой должны входить все  виды работ предусмотренные Контрактом.

- Документы, подтверждающие наличие квалификации у специалистов, выполняющих работы (удостоверения  об обучении, повышение квалификации по монтажу,  техническому  обслуживанию и ремонту  систем  пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения  и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ).

- Наличие оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств 
измерения для выполнения работ и оказания услуг при осуществлении деятельности при 
выполнении работ по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Документы, подтверждающие наличие у специалистов, выполняющих    монтажные, пусконаладочные работы объектового оборудования радиоканальной системы передачи 
извещений на ППО ПАК,  группы  электробезопасности  не менее  4.

- Документы, подтверждающие наличие у специалистов, выполняющих монтажные, пусконаладочные работы объектового оборудования радиоканальной системы передачи 
извещений на ППО ПАК обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте.

- Сертификаты соответствия на применяемое на время действия договора  оборудование, материалы, принадлежности.

- Паспорта на оборудование, инструмент, технические средства, в том числе средства измерения, используемые Исполнителем при выполнении монтажных, пусконаладочных 
работ объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений на ППО ПАК.

- Свидетельства о проведении метрологической поверки с последней датой поверки средств измерений сертифицированным органом.

Предоставление копий вышеуказанных документов оформляется соответствующим сопроводительным письмом с указанием полного перечня  необходимых документов, необходимого оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств измерения для выполнения монтажных, пусконаладочных работ объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений на ППО ПАК. Срок действия  предоставленных  
документов должен быть действующим на все время действия контракта.

В случае не предоставления Исполнителем Заказчику вышеуказанных документов  (документации) в указанные сроки Заказчик вправе не допустить Исполнителя  к выполнению  на Объекте защиты монтажных, пусконаладочных работ объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений на ППО ПАК до устранения недостатков.

13.Требования к выполнению работ:

Выполнение Исполнителем на Объекте защиты  – здание МАДОУ детский сад комбинированного вида   №7 «Семицветик» , расположенное по адресу: г.о.Пущино, Московской обл., микрорайон Д, дом 6А монтажных, пусконаладочных работ объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений  на  прибор пультовой оконечный Программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный  в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2,в соответствии с действующими нормативными документами, действующими на территории РФ.

Перечень выполняемых работ Исполнителем:

1.Выполнение условий технического задания на сопряжение пожарной сигнализации, установленной на объекте защиты с Программно-аппаратным комплексом системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг».

2.Составление Исполнителем  графика производства монтажных, пусконаладочных  работ и согласование его с Заказчиком.

3.Проведение Исполнителем  входного контроля оборудования, применяемого при производстве работ.  Предоставление Заказчику:

- оборудования, материалов с приложенными паспортами и сертификатами соответствия;

- Акта о проведении входного контроля оборудования.

5.Объектовое оборудование радиоканальной системы передачи извещений должно быть запрограммировано в соответствии с руководством по эксплуатации предприятия-производителя до начала его монтажа и добавлено  в программное обеспечение Программно-аппаратного  комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг».

6.Внести объектовую станцию в базу данных в программное обеспечение Программно-аппаратного  комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»:

- Создать учетную карточку объекта;

- Создать поэтажный план Объекта защиты  с указанием места размещения оборудования в электронном виде;

- Присвоить идентификационный номер объектовой станции.

7.Выполнить монтажные работы объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений:

- До начала конфигурации сетевых компонентов в процессе производства монтажных работ проводятся индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) объектовой станции, антенны, приемно-контрольного прибора и иных технических средств системы с оформлением соответствующих актов;

- Прокладка кабельных линий,  монтаж объектовой станции и иных  необходимых технических средств. Прокладку кабелей осуществлять в монтажных коробах, трубах гофрированных ПНД, ПВХ. Подключить объектовую станцию к электропитанию объекта 220В кабелем не поддерживающем горение ВВГнг(А) -FRLS 3х1,5 через автоматический выключатель. Установка объектового оборудования, а также подключение приборов приемных контрольных пожарных пожарной сигнализации, установленных на Объекте защиты, должна осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации на объектовое 
оборудование предприятия-производителя. Монтаж объектовой станции осуществлять на высоте, не менее 1,5 метра от уровня пола. Запрещается установка приемопередающей станции в непосредственной близости от отопительных приборов. Не допускается установка 
антенны на металлические поверхности, на расстоянии не меньше 1м от крупных металлических предметов, а также токоведущих кабелей и проводов.Прибор приемно-контрольный и объектовую станцию устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Кабельные линии смонтировать в соответствии с требованиями ПУЭ, действующих нормативных документов, технической документации завода-производителя на приборы и оборудование. Кабельные   линии проложить проводами, не поддерживающими горение. При выполнении монтажных работ подрядчиком принимаются меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей. При прокладке кабельных линий  в максимальной степени используются 
существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку. Во избежание повреждений существующих электролиний, траектории прокладки кабельных линий проверяются прибором на обнаружение скрытой проводки.

- Оформить «Акт об окончании монтажных работ» и подписать его ответственными лицами Исполнителя и Заказчика. Произвести замер сопротивления изоляции электропроводок с оформлением  «Акта замера сопротивления изоляции электропроводок».

8.Выполнить пусконаладочные работы:

- Произвести программирование прибора приемно-контрольного на требуемый алгоритм работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технических руководств, паспортов производителя оборудования, настоящего Технического задания;

- Произвести настройку (калибровку), замер КСВ антенны приемо-передающей с 
помощью КСВ-метра, настройку объектовой станции  и уровня связи с ППО ПАК «Стрелец-Мониторинг» с помощью программного обеспечения завода производителя оборудования (добиться  оценки качества связи – «Отлично» (Устойчивая связь с энергетическим запасом 31 дБ);

- Произвести необходимые технические замеры параметров установленного оборудования, согласно требований технических руководств, паспортов производителя оборудования;

- Провести комплексное испытание радиоканальной системы передачи извещений. Сформировать на  Объекте защиты и проверить прохождение извещений от комплекса 
пожарной сигнализации Объекта защиты на ППО ПАК «Стрелец-Мониторинг»:

ТРЕВОЖНЫЕ сообщения  предназначены для  реагирования диспетчером дежурно-диспетчерской службы 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области :

- Тревожных (Пожар):

*ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА – Сработала пожарная сигнализация.

АВАРИЙНЫЕ и ИНФОРМАЦИОННЫЕ сообщения  предназначены для дежурной службы центра технического мониторинга.

- Аварийных (АВАРИЯ):

*неисправность, регистрируемая  ППКП и иными средствами пожарной автоматики Объекта защиты, взаимодействующими с объектовой станцией (неисправность АПС);

*восстановление неисправности, регистрируемой   ППКП и иными средствами пожарной автоматики Объекта защиты, взаимодействующих с объектовой станцией (восстановление АПС);

*неисправность/восстановление объектовой станции;

*неисправность/восстановление  линий связи между оборудованием объекта и ППО ПАК (Потеря связи);

* неисправность/восстановление  в передаче  от объектового оборудования на ППО ПАК по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

*неисправность/восстановление  основного питания;

*неисправность/восстановление резервного  питания.

-  Информационных:

* ТЕСТ - периодический тест;

* СОБЫТИЕ – Событие (описание);

* Контроль – Контрольное сообщение;

* СБРОС – Сброс тревоги и неисправности;

* НОРМА – Пожарная сигнализация в дежурном режиме.

Оформить «Акт об окончании пусконаладочных работ» и подписать его ответственными лицами Исполнителя и Заказчика. Оформить «Ведомость смонтированного оборудования».

9.Сдача выполненных работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу работ и законченные монтажные, пусконаладочные работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии с установленными сроками выполнения работ.

Приемка в эксплуатацию объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений, смонтированного на Объекте защиты, на прибор пультовой оконечный 
Программно-аппаратного  комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных  о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный в 52 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  по адресу: г.о. Пущино, ул. Грузовая, д.2 , оформляется «Актом о приемке системы после комплексного опробования», который подписывается представителями Заказчика и Исполнителя.

К «Акту о приемке системы после комплексного опробования» прилагаются:

-Исполнительная документация(Документация должна удовлетворять требованиям  действующих стандартов);

- Паспорта на оборудование;

- Инструкция по эксплуатации на объектовое оборудование радиоканальной системы передачи извещений;

- Сертификаты, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

- Акт о проведении входного контроля на оборудование;

- Акт на скрытые работы (при их проведении);

- Акт об окончании монтажных работ;

- Акт замера сопротивления изоляции электропроводок;

- Акт об окончании пусконаладочных работ.

Исполнительная документация формируется в отдельную папку. Каждый сертификат или паспорт должен быть заверен печатью и подписью должностного лица Исполнителя.

14.Ведомость объёмов работ:

| Перечень видов работ |  | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж объектовой станции | шт. | 1 |
|  | Монтаж прибора ОПС на 4 луча | шт. | 1 |
|  | Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | шт. | 1 |
|  | Монта шкафа(пульта) управления | шт. | 1 |
|  | Монтаж аккумулятора стационарного | шт. | 1 |
|  | Монтаж антенны приемо-передающей | шт. | 1 |
|  | Монтаж кронштейна антенны | шт. | 1 |
|  | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах | концы | 2 |
|  | Монтаж автомата одно-,двух-,трехполюсного,устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 1 |
|  | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и потолкам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м. | 14 |
|  | Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм | м. | 20 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м. | 15 |
|  | Монтаж провода в коробах, сечение до 6 мм2 | м. | 4 |
|  | Пусконаладка автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |

15. Ведомость монтируемых технических средств и материалов:

| №п/п | Наименование оборудования, материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объектовая станция Технические характеристики: Напряжение питания; 50Гц,220В. Потребляемая мощность; Не более 30Вт. Степень защиты оболочкой; IP30. Частотный диапазон; 146-174 МГц, 403-470 МГц. Интерфейсы подключения; RS-232, USB, S2. Управление мощностью радиоизлучения; Автоматическое. Волновое сопротивление антенно-фидерных трактов; 50 Ом. Температурный диапазон; -30°С...+55°С. Размеры; 342х250х138 мм. Вес; Не более 3,8 кг. | шт. | 1 |
|  | Прибор ОПС на 4 луча Технические характеристики: Количество ШС; 4. Напряжение питания; 10,2…..28,4В. Ток нагрузки в ШС, мА:; 3,0. Буфер событий:; 4088. Ток потребления.мА:; 110….260мА. Степень защиты, IP:; IP30. Размеры; 156х107х39 мм. Вес; 0.3 кг. | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Технические характеристики: Выходное напряжение; 12,9-14В. Номинальный ток выхода, А:; 1,7. Рекомендуемый АКБ, А*ч:; 7Ач. Напряжение питания; 175-253В. Класс защиты; IP20. Температурный диапазон; -10°C...+40°C. Размеры; 170х210х105 мм. Вес; не более 0.5 кг. | шт. | 1 |
|  | Антенна выносная с кронштейном Технические характеристики: Диапазон частот:; 400-512МГц. Максимальная мощность; 200Вт. Усиление; 10dbi. Тип; Коллинеарная. Полоса пропускания; более 7 МГц. Ветровая нагрузка; 160 км/ч. Материал; Материал проводников - латунь. Вес; 2,2 кг. | шт. | 1 |
|  | Разъем Технические характеристики: Функциональное назначение Штекер Способ монтажаОбжим Тип исполнения Прямой Волновое сопротивление 50 Ом Монтаж на кабель Вес 10 г | шт. | 1 |
| 6. | Разъем Технические характеристики: Функциональное назначение Штекер Способ монтажаОбжим Тип исполнения Угловой Волновое сопротивление 50 Ом Монтаж на кабель Вес 10 г | шт. | 1 |
| 7. | Батарея аккумуляторная – АКБ - 7А/ч 12В | шт. | 1 |
| 8. | Выключатель автоматический Технические характеристики: Количество полюсов; 1. Номинальный ток; Не более10А. Характеристика срабатывания - кривая тока; С. Номинальное рабочее напряжение; 230/400В. Класс токоограничения; 3. Частота; 50 Гц. Степень защиты; IP20. Тип расцепителя; Тепловой, электромагнитный. | шт. | 1 |
| 9. | Щиток модульный Технические характеристики: Количество рядов; 1. Тип монтажа; Навесной. Ширина по количеству модульных расстояний; 2. Степень защиты; IP20. Размеры; 133х44х58 мм. Номинальное рабочее напряжение; 400В. | шт. | 1 |
| 10. | Гофрированная труба Диаметр наружный; 15,7 мм. Материал; ПНД. Диаметр номинальный; 16 мм. Диаметр внутренний; 11,3 мм. Прочность при сжатии; 155 Н. Цвет; Черный. Степень защиты; IP55. Рабочая температура; -40°C...+90°C. | м. | 14 |
| 11. | Держатель с защелкой Материал; Пластик. Подходит для труб диаметром; 16 мм. | шт. | 43 |
| 12. | Кабель-канал с двойным замком Диаметр внешний; Не менее 16 мм. Габаритный размер; 25х16х2000 мм. Материал; Самозатухающий ПВХ. Цвет; Сигнальный белый. Диапазон температур; -40°C...+45 °C. Степень защиты; IP40. | м. | 10 |
| 13. | Кабель-канал с двойным замком Диаметр внешний; Не менее 10 мм. Габаритный размер; 10х20х2000 мм. Материал; Самозатухающий ПВХ. Цвет; Сигнальный белый. Диапазон температур; -40°C...+45 °C. Степень защиты; IP40. | м. | 10 |
| 14. | Кабель огнестойкий с низкимдымо и газовыделением Количество проводников; 4. Тип проводника; однопроволочный. Номинальный диаметр жил/сечение; 0,8/0,5 мм/мм². Сопротивление жилы постоянному току при 20°С; не более 37,4 Ом/км. сопротивление изоляции жилпри 20°C; Не менее 100Мом х км. Электрическая емкость пары; Неболее 60 нФ/км. Коэффициент затухания при частоте 1КГц при 20°С; Не более 1,2 Дб/км. Рабочее напряжение. Наружный диаметр кабеля; Не блее 300В. Диапазон рабочих температур; Не более 6 мм. Масса кабеля; -50…..+75 °C. | м | 20 |
| 15. | Кабель силовой огнестойкий не распостраняющий горение, с нинзкимдымо и газовыделением Число жил и сечение; 3х1,5 мм². Тип проводника; однопроволочный. Номинильное напряжение; 1 кВ. Диаметр кабеля; 13,5 мм. Диапазон рабочих температур; -50…..+50 °C. | м | 10 |
| 16. | Кабель коаксиальный радиочастотный Волновое сопротивление; 50Ом. Тип проводника; многопроволочный. Тип оболочки; ПВХ. Тип оплетки; Медный. Диаметр кабеля; Не более 4,9 мм. Диапазон рабочих температур; -20…..+75 °C. | м | 25 |

16.Гарантийные требования к выполняемым работам:

Гарантийный срок выполненных работ составляет:в течение 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания (даты подписания) сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель гарантирует своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации.

Исполнитель гарантирует соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ.

Заказчик:									Исполнитель:

______________								_______________________

М.п.										М.п.