УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ Михневский

ЦРР – д/с «Осинка»

_____________/Е.И.Сёмина/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переносу пожарных датчиков и дооборудование системы АПС

1.Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  "Михневский центр развития ребёнка - детский сад «Осинка» городского округа Ступино Московской области.

2. Наименование объекта закупки: оказание услуг по переносу пожарных датчиков и дооборудование системы АПС

3. ОКПД2: 43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

3. Источник финансирования: внебюджетные источники – остатки муниципального задания 2020 г.

4. Место оказания услуги: Московская область, городской округ Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Библиотечная, владение 20б

5. Период и условия оказания услуги: срок оказания услуг с момента заключения договора, но не более 10 рабочих дней.

6. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование оборудования, работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | Шт. | 2 |
|  | Табло «Выход» | Шт. | 7 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР | Шт. | 7 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 | Шт. | 5 |
|  | Кабель 1х2х0,75 | М | 400 |
|  | Короб 20х10 | М | 200 |
|  | Расходные материалы | Компл. | 1 |
|  | Работы по установке | Усл.ед. | 1 |
|  | Демонтаж извещателей | Шт. | 10 |
|  | Монтаж извещателей | Шт. | 10 |

Общие требования к оказанию услуг:

1. Работы выполняются  материалами, оборудованием, силами и средствами подрядчика.

2.. Качественные характеристики:

Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию  Заказчика, Описи работ и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, строительных и санитарных норм и правил:

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ПУЭ, изд.6 «Правила устройства электроустановок».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

- ГОСТ Р53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

- ГОСТ Р53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р51005-96 «Услуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества».

Электропитание системы должно осуществляться по 1-й категории электроснабжения от существующей на объекте электрической сети напряжением 220в. При прекращении электроснабжения оборудование систем АПС и СОУЭ должно функционировать от автономных источников электропитания не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме формирования командного импульса от приемной станции системы АПС.

В случае невозможности размещения извещателей в строгом соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 места их установки должны быть согласованы с Заказчиком с отражением принятых решений в рабочей документации.

3. Оборудование должно поставляться в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке, и несущей необходимую информацию об изделии (торговая марка, модель, страна-производитель).

При поставке товара поставщик передает получателю документы о соответствии качества товара, руководство пользователя на русском языке.

4. По завершении ремонта систем АПС СОУЭ выполнить пусконаладочные работы, а также провести комплексную проверку всех систем и маркировку всех кабельных линий.

5. Марки, типы и наименование используемых приборов, оборудования и материалов, обозначенные в данном разделе носят описательный, а не обязательный характер. Подрядчик может предоставить в своей заявке фирменную марку, эквивалентную указанной в техническом задании. При этом Подрядчик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и характеристикам предлагаемого товара.

6. Подрядная организация, выполняющая работы (в том числе субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком), должна иметь лицензию МЧС РФ на выполнение монтажных работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной  сигнализации и ее элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ее элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

7. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет: 12 месяцев (1 календарный год).

Составил: заместитель заведующего по АХЧ __________________ /Д.Ю.Степанченко/