«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГАУЗ МО «МОСП»

______________________ М.И. Сойхер

«___»_____________ 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАКУПКЕ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

тема: Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП»

| № Пункта | Наименование | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Способ закупки | ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| 2. | Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП») Место нахождения, почтовый адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1 Тел.: (929) 929 45 54 Адрес электронной почты: zakazmosp@mail.ru Контактное лицо по вопросам осуществления процедуры запроса котировок в электронной форме: Суриков Андрей Владимирович: Тел.: (929) 929 45 54 Контактное лицо по вопросам, связанным с Техническим заданием: Ковалева Светлана Александровна: Тел.: (962) 363 04 77 |
| 3. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, описание предмета закупки | Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП» Количество поставляемого товара: в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. Описание предмета закупки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к настоящему извещению) ОКВЭД 2 80.20 ОКПД 2 80.20.10.000 |
| 4. | Официальный сайт, на котором размещается настоящее извещение | www.zakupki.gov.ru |
| 5. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сроки оказания услуг | г. Москва, ул. Щепкина,д61/2, корп.1 Срок: 1 год с даты заключения договора |
| 6. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора Валюта. Условия оплаты. | Цена Договора включает общую стоимость поставки, включая все расходы на исполнение договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора, и составляет: 110 880,00 (Сто десять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и сборов Валюта: российский рубль Условия оплаты: в соответствии с проектом Договора |
| 7. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке (извещение и проект договора), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | В электронном виде документация (извещение и проект договора) размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Сроки предоставления: с 16.09.2021 по 10:00 24.09.2021 включительно. Место предоставления документации: http://estp.ru/, сайт www.zakupki.gov.ru Взимание платы: плата не взимается. |
| 8. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://estp.ru/ |
| 9. | Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Место подачи заявок: на электронной площадке estp.ru Дата начала подачи заявок: 16.09.2021 Дата и время окончания подачи заявок: 24.09.2021 в 10:00 |
| 10. | Порядок подачи заявок | В соответствии с п. 2 Приложения №1 к настоящему извещению |
| 11. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предоставления обеспечения | Обеспечение заявки не предусмотрено |
| 12. | Дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подведения итогов запроса котировок в электронной форме | Дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подведения итогов запроса котировок в электронной форме: с 24.09.2021 г. 10:01 московского времени по 24.09.2021 г. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме |
| 13. | Порядок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме | В соответствии с п 3 Приложения №1 к настоящему извещению |
| 14. | Указание на право Заказчика отменить конкурентную закупку и срок, до наступления которого Заказчик может это сделать | 1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения. 3. В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе извещения об отмене конкурентной закупки в электронной форме, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомления об отмене конкурентной закупки в электронной форме всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней. 4. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 5. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 6. При отмене конкурентной закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конкурентной закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика. 7. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора. 8. Заказчик/специализированная организация не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
| 15. | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям | В соответствии с п.4 и п.2.2 Приложения №1 к настоящему Извещению |
| 16. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкцию по ее заполнению | В соответствии с Приложения №4 к настоящему Извещению |
| 17. | Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств | Не установлен |
| 18. | Информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с нормами Положения о закупке | Предусмотрена |
| 19. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Односторонний отказ стороны договора от исполнения договора допускается только в соответствии с гражданским законодательством. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон. |
| 20. | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора | В соответствии с п.6 Приложения №1 к настоящему Извещению |
| 21. | Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса котировок, запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 22. | Приложения к настоящему извещению | Приложение №1 – Условия проведения запроса котировок в электронной форме Приложение №2 – Техническое задание Приложение №3 – Проект договора Приложение №4 – Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению Приложение №5 – Расчет начальной (максимальной) цены Договора |

Приложение№1 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Условия проведения запроса котировок в электронной форме

(проводится в соответствии с Положением о закупке Заказчика. Подавая заявку на участие, Участник подтверждает, что ознакомился с Положением о закупке Заказчика и настоящим извещением и все положения данных документов ему полностью понятны)

1. Источник финансирования закупки: За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)

2.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

2.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

2.2.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

2.2.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса:

- копия лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами деятельности:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2.2.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным  извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

2.2.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

2.2.5. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

2.2.6. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

2.2.7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

2.2.8. Предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

2.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

2.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

2.5. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

2.6. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.7. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 46.5 Положения о закупке;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.

2.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 46.10 Положения о закупке оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

2.11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

2.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

3. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме и подведение итогов запроса котировок в электронной форме

3.1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 46.12 Положения о закупке, Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

3.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 46.12 Положения о закупке, Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и составляет протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

3.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 46.2 Положения о закупке  или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 46.2 Положения о закупке, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника такого запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 47.3 Положения  о закупке, не допускается.

3.4. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

3.5. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение.

3.6. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 47.1 Положения о закупке, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве 
(при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников запроса котировок в электронной форме, заявкам на участие в запросе котировок 
в электронной форме которых присвоены первый и второй номера;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

3.7. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Обязательные требования к участникам закупок:

соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ):

- наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами деятельности:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. Дополнительно к участникам закупки может быть установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

4.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам закупки, требования, которые не указаны в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

4.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе также установить в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг

5.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

5.1.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

5.1.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

5.1.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов.

5.1.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

5.1.5. В случае заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 60.1.4 пункта 60.1 Положения о закупке.

5.2. В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в реестре договоров.

5.3. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки соответствующие изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменений с органом исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

5.4. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

в результате изменения условий договора, заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по основаниям, установленным подпунктами 60.1.1, 60.1.2, 60.1.4, 60.1.7- 60.1.12, 60.1.14, 60.1.15, 60.1.17 - 60.1.20, 60.1.22 - 60.1.24, 60.1.27 - 60.1.32, 60.1.34 – 60.1.36 пункта 60.1  Положения о закупке, будут соблюдены соответственно условия, установленные в подпунктах 60.1.1, 60.1.2, 60.1.28, 60.1.31, 60.1.34 пункта 60.1 и абзаце 1 пункта 60.2 Положения о закупке.

5.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

5.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

5.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

6. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора

6.1 Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

по результатам конкурентной закупки, в том числе, когда такая закупка признана несостоявшейся, договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

6.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

6.3. Заключение договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном типовым Положением о закупке ГАУЗ МО «МОСП» и регламентом работы электронной площадки.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

В течение 5 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке (извещению о проведении запроса котировок в электронной форме), условий исполнения договора, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель конкурентной закупки в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме);

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) и своей заявке на участие в конкурентной закупке в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной закупки в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных абзацем 8 пункта 63.4 Положения, победитель конкурентной закупки в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

Если при проведении конкурентной закупки в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям документации о конкурентной закупке (извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурентной закупки в электронной форме уклонившимся 
от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе конкурентной закупки в электронной форме, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель конкурентной закупки в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такой закупки, заявке которого присвоен второй номер. Такой участник признается победителем конкурентной закупки в электронной форме и в проект договора, составляемого в порядке, установленном абзацем 3 пункта 63.4 настоящего Положения, Заказчиком включаются условия исполнения договора, предложенные этим участником. Заказчик направляет такому участнику проект договора в срок, не превышающий 5 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о признании победителя конкурентной закупки в электронной форме уклонившимся от заключения договора.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме.

Участник конкурентной закупки в электронной форме, признанный победителем такой закупки в соответствии с абзацем 14 пункта 63.4 настоящего Положения, вправе подписать проект договора в порядке и сроки, которые предусмотрены разделом 63 настоящего Положения, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме).

6.4. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные пунктом 1 части 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, Заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров). Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиками в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Федеральным законом не подлежат размещению в Единой информационной системе.

7. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

7.1.  Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупках ГАУЗ МО «МОСП» в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

7.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

8. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

8.1. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) конкурентные закупки осуществляются с учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета и условиями его предоставления. (Установлен в соответствии с остановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»)

8.2. Условия для предоставления приоритета:

8.2.1. Указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

8.2.2. За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, участник несет ответственность предусмотренную Положением о закупке за предоставление недостоверных сведений в составе заявки..

8.2.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

8.2.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

8.2.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3 Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Положения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

8.2.6. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

8.2.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

8.2.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора. В соответствии с Положением о закупке.

8.2.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

8.3.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

8.3.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

8.3.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

8.3.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого запроса котировок или закрытого запроса предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

8.3.5. В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

8.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Приложение №2 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП»

- Общие условия и цели оказания услуг (выполнения работ)

  - Услуги (работы) по своим характеристикам должны соответствовать требованиям, перечисленным в настоящем Техническом задании

  - В цену услуги (работы) включены стоимость услуги (работы), являющихся предметом Договора, а также стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых для оказания услуг, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях и прочие расходы, осуществленные Исполнителем при оказании услуг (работ).

  - Цели выполнения работ:

- осуществление контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения технического обслуживания систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

- Объем услуг (работ) и периодичность их выполнения

Комплексное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной  защиты включает в себя техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт  пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1., выполнение иных всех необходимых сопутствующих или вспомогательных работ.

Услуги оказываются на площадке Заказчика, в условиях действующего предприятия. Материалы, использованные при оказании услуг, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии). При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, их периодичность.

## На техническое обслуживание принимается оборудование в том состоянии, в котором оно находится на момент подписания Договора. Ремонт и замена оборудования производится с использованием материалов, запасных частей, оборудования предоставляемых Исполнителем.

## Количество обслуживаемого оборудования

| Поз. | Оборудование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой | 328 |
|  | Извещатель пожарный ручной | 11 |
|  | Адресный блок 8-ми зонный | 20 |
|  | Адресный блок 2-х зонный | 11 |
|  | Адресный блок реле 2-х канальный | 2 |
|  | ППКОП | 1 |
|  | Адаптер интерфейсов | 2 |
|  | Сетевой контроллер | 1 |
|  | Табло индикации | 4 |
|  | Блок бесперебойного питания | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея | 5 |
|  | Сирена | 1 |
|  | Кабели ОПС | 4300 |
|  | Кабели питания | 240 |
|  | Блок РО | 2 |
|  | Акустический модуль | 28 |
|  | Табло "Выход" | 10 |

  - Исполнитель берёт на себя обязательства по проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты (далее Системы) в соответствии с требованиями Заказчика:

Регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты

2.1.1. Системы пожарной сигнализации:

Количество ежемесячных ТО – 12.

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | -ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; -проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта (ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора (ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства (ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника (ов) электропитания; -проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); -проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; -проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте; а) ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации); б) ручных "кнопок тревоги"; автоматических активных оптико-электронных, радиолучевых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, электрохимических, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации); в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителя; г) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи); д) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) – в соответствии с инструкциями изготовителей; е) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; -проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации; "Соединение", "Отбой", "Неисправность" - для системы оперативной связи; -проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; -проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; -проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения; -удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 милилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; -тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы. | Ежемесячно |

2.2.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Количество ежемесячных ТО – 12.

| 1. | ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях (далее - система экстренного оповещения), их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; -проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника -внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему; -проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости); -проверка надежности подключения шин заземления; -проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника (ов) бесперебойного электропитания; -проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте; -проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного (ых) усилителей мощности, основных и резервного (ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему); -проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения; -проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания; -проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости) -проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций: а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение; б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе; в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов); г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей; д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения; ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему); и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему); - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 миллилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; -тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы. | Ежемесячное |
| --- | --- | --- |

2.2.5. График проведения ТО:

| № п/п | Наименование системы | Месяц проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Системы пожарной сигнализации | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО |

* - ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО)

2.3 Исполнитель должен обеспечить:

2.3.1 Организацию аварийно-восстановительных работ по всем системам противопожарной защиты, в случае их наступления;

2.3.2  Назначить приказом ответственное лицо на объекте Заказчика и передать копию приказа вместе с подписанным Договором. Оформление  документации в соответствии с нормативами и осуществление постоянного контроля за правильностью ее ведения и оформления.

2.3.3 Восстанавливать работоспособность автоматических систем противопожарной защиты при протечках и в случае обрывов, при проведении строительных работ.

2.3.4 Проводить ТО и чистку датчиков, каждый раз после двух ложных срабатываний.

2.4 Исполнитель в течение 14-ти календарных дней после подписания Договора предоставляет Заказчику на согласование Акты (обследования) приемки-передачи систем, который включает в себя информацию о техническом состоянии систем.

В случае возникновения серьезной неисправности, требующей значительного времени для ее устранения, сроки устранения дополнительно согласовываются с Заказчиком.

2.6. В рамках Договора Исполнителем также производится:

2.6.1 Замена оборудования, вышедшего из строя в процессе эксплуатации производиться за счет Заказчика.

2.6.2 Изменение настроек и проведение пуско-наладочных работ в случае необходимости.

2.6.3 Разработка инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения, далее АУПТ;

2.6.4 Проведение обучения персонала Заказчика по эксплуатации АУПТ (характеристики и принцип действия приборов и оборудования АУПТ, пуск АУПТ в ручном режиме, порядок контроля работоспособности АУПТ, техника безопасности при срабатывании АУПТ, порядок вызова пожарной охраны).

2.6.5 Предоставление нормативного запаса согласно таблицы №1, для обеспечения возможности незамедлительной замены (в течении 8 часов)  вышедшего из строя оборудования в размере не превышающем 10% от начальной максимальной цены договора.

2.7. При выполнении работ по текущему ремонту метод, способ прокладки, крепления, установки шлейфов, других средств и оборудования выполнять, согласовывая с Заказчиком, по каждому участку, помещению конкретно.

2.8. Уборка помещений, в местах проведения мероприятий по восстановлению и наладке систем производится силами и за счет Исполнителя.

2.9    Ведение на объекте Заказчика журнала ремонта и технического обслуживания АУПТ.

Заказчик предоставляет исполнителю только имеющеюся на объекте документацию.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящего технического задания, в том числе:

## Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Свод правил СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

## СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

## СП 5.13130. 2009 « Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Постановлением правительства РФ 25 апреля 2012 г. № 390;

Правила устройства  электроустановок;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.)

ГОСТ Р 54101-2110 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

-Нормативно-технического документа РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

-Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

-Законодательство РФ, действующие нормативные документы в области охраны окружающей среды.

## РД 009.02-96 Установка пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт.

## РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

Данный перечень нормативных документов не является исчерпывающим. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, обновлениями, изменениями, дополнениями).

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Исполнитель гарантирует, что окажет услуги качественно с соблюдением всех требований законодательства РФ и Договора.

Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) исчисляется с момента подписания акта оказанных услуг (выполненных работ) и должен составлять по техническому обслуживанию не менее 12 месяцев.

Гарантия на замененные в процессе оказания услуг комплектующие должна быть не менее гарантии завода-изготовителя или не менее12 месяцев.

- Порядок предоставления гарантии качества.

Если в течение гарантийного срока окажется, что услуга оказана некачественно или не в соответствии с условиями Договора, результат оказания услуг (выполнения работ) окажется дефектным или неисправным вследствие некачественного оказания услуг (выполнения работ) или не будет соответствовать условиям Договора, Исполнитель обязан за свой счет устранить все дефекты и недостатки оказания услуг либо оказать услугу вновь на условиях Договора и за свой счет.

- Требования к месту оказания услуг и сроку оказания услуг.

Место оказания услуг: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, кор.1. (помещения в соответствии с приложенными поэтажными планами и экспликацией Заказчика)

Срок оказания услуг: 1 год с даты заключения договора.

- Требование к наличию лицензии: В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г.  №  1225, Федеральным законом  от 4 мая 2011 г. №99 "О лицензировании отдельных видов деятельности" требуется наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами деятельности:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Поэтажный план – прилагается в отдельном файле

Экспликация – прилагается в отдельном файле

Оборудование нормативного запаса

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорания |
|  |  |  | Включение сигнала «Пожар» | Должен включаться при воздействии частиц продуктов горения |
|  |  |  | Индикация срабатывания | Должна быть |
|  |  |  | Чувствительность не менее чем | 0.06 ÷ 0.18дБ/м |
|  |  |  | Напряжение питания не менее чем | От 10.5 до 27.6 В |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме не более | 140 мкА |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме «Пожар» не более | 28 мА |
|  |  |  | Степень защиты оболочки не менее | IP30 |
|  |  |  | Рабочая температура не менее | От – 20 до +40оС |
|  |  |  | Вес < | 0.25 кг |
| 2. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен выдавать сигнал тревоги ручным включением |
|  |  |  | Функции | Должен быть приём и отображение обратного сигнала |
|  |  |  |  | Должна быть оптическая индикация состояния |
|  |  |  |  | Должна быть предусмотрена фиксация режима «Пожар» |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутыми контактами |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации активного дымового пожарного извещателя |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутыми контактами для приборов ОПС |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации короткого замыкания в шлейфе |
|  |  |  | Усилие для включения тревоги | Не более чем от 10 до 20 Н |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 27.6 В |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | Не более 110 мкА |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме «Пожар» | Не более 27 мА |
|  |  |  | Степень защиты оболочки > | IP 40 |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 30 до +40 оС |
| 3. | Блок адресный |  | Предназначение | Должен контролировать состояние пожарных шлейфов и передавать информацию в линию связи |
|  |  |  | Напряжение не менее чем | От 18.2 до 23.2 В |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток | Менее 22 мА |
|  |  |  | Линия связи> | 1420 м |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 10 до 30оС |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP20 |
| 4. | Сирена 1 шт. |  | Предназначение | Должна привлекать внимания посредством звукового сигнала |
|  |  |  | Громкость на расстоянии 1м | Не менее 98 дБ |
|  |  |  | Напряжение питания номинальное | 12 В |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -20 до +30оС |
| 5. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть изготовлена из композиции ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением или ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть изготовлена из композиции ПВХ пониженной пожарной опасности или керамизирующейся кремнийорганической резины |
|  |  |  | Жила | Многопроволочная или однопроволочная |
|  |  |  | Сечение | 0.3 – 0.7мм2 |
|  |  |  | Распространение горения | Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Не более 42 Ом/км |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 23 МОм |
|  |  |  | Количество жил | Более 3 |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более7 диаметров |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60оС |
| 6. | Кабель |  | Количество жил | 2-3 |
|  |  |  | Сечение | 0.7 – 1.5 мм2 |
|  |  |  | Тип жил | Одножильная или многожильная |
|  |  |  | Напряжение | от 220 до 400 В |
|  |  |  | Материал жил | Медь |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ пластикат не поддерживающий горение или ПВХ пластикат |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат не поддерживающий горение или ПВХ пластикат |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от – 20 до +30 оС |
| 7. | Блок оповещения |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы речевого оповещения на оповещатели |
|  |  |  | Запись сообщений | Должа быть через встроенный микрофон, линейный вход и интерфейс RS-232 |
|  |  |  | Датчик вскрытий корпуса | Должен быть |
|  |  |  | Длительность сообщений более | 2 мин. |
|  |  |  | Трансляция сигналов от внешних устройств | Должна быть |
|  |  |  | Воспроизведение | Должно быть ручное и от управляющего устройства |
|  |  |  | Задержка включения оповещения | Не менее чем 10-120 с |
|  |  |  | Светодиодная индикация работы | Должна быть |
|  |  |  | Выходы для подключения оповещателей не менее | 15 |
|  |  |  | Выходная мощность усилителя не менее | 14Вт |
|  |  |  | Напряжение питания не менее чем | 170-250В |
|  |  |  | Ток потребления не более | 35 мА |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От 0 до 30оС |
| 8. | Оповещатель речевой |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы с блока оповещения |
|  |  |  | Мощность не менее | 3Вт |
|  |  |  | Сопротивление не более | 10 Ом |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот | Не менее чем 200-12000Гц |
|  |  |  | Крепление на потолке | Должно быть |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От 0 до +30оС |
| 9. | Соединительная коробка |  | Предназначение | Должна обеспечивать соединение кабелей |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4х2 |
|  |  |  | Габаритные размеры | Не более 45х45х25 |
|  |  |  | Максимальный ток через контакты | Не менее 0.4 А |
|  |  |  | Максимальное напряжение | Не менее 75 В |
|  |  |  | Электрическое сопротивление между токоведущими частями | Не менее 20 МОм |
| 10. | Коробка коммутационная |  | Предназначение | Должна использоваться для соединения и разветвления проводов |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4 пар |
|  |  |  | Диаметр | Не более 65 мм |
|  |  |  | Глубина | Не менее 20 мм |
| 11. | Кабель-канал |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | Не менее чем от 5 до +45 оС |
|  |  |  | Высота | От 9 до 12 мм |
|  |  |  | Ширина | От 19 до 25 мм |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 0С | Менее 6 Дж |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |
| 12. | Шланг гофрированный |  | Предназначение | Должна предусматривать прокладку электрических сетей |
|  |  |  | Материал | ПВХ; ПНД; полиамид |
|  |  |  | Место прокладки | В стенах, потолках, полах; в сухих грунтах |
|  |  |  | Стойкость | Влагостойкость, стойкость к распространению горения и стойкость к старению |
|  |  |  | Протяжка | Должна быть |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 55 |
|  |  |  | Температура монтажа | Не менее чем от 5 до 50 оС |
|  |  |  | Температура эксплуатации диапазон | Не менее чем от -20 до +50 оС |
|  |  |  | Прочность на 5 см | Менее 750 Н |
|  |  |  | Прочность на разрыв | Не менее 95 Н |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 3 диаметров |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |
|  |  |  | Внешний диаметр | Не менее 16 мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Менее 15 мм |
| 13. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть изготовлена из огнестойкой кремнийорганической резины с низким дымо и газовыделением или ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета или из огнестойкой кремнийорганической резины |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть изготовлена из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением или керамизирующейся кремнийорганической резины |
|  |  |  | Жила | Многопроволочная или однопроволочная |
|  |  |  | Сечение | 0.8 – 2мм2 |
|  |  |  | Распространение горения | Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке по категории не менее А |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Менее 25.5 Ом/км |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 88 МОм |
|  |  |  | Количество жил | 2 - 4 |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 6 диаметров |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60оС |
| 14. | Исполнительный блок |  | Степень защиты не менее | IP20 |
|  |  |  | Подключение | Должно осуществляться через приёмно-контрольный прибор; компьютер |
|  |  |  | Выходы управления | От 2 до 8 |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем от 3.2 до 28.4 В |
|  |  |  | Длина линии связи | Более 1200 м |
|  |  |  | Предназначение | Должен обеспечивать включение/выключение исполнительных устройств |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 10 до 30 оС |
|  |  |  | Вес < | 99 г |
|  |  |  | Напряжение питания линии связи не менее чем | От 18.4 до 23.8 В |
|  |  |  | Напряжение питания от внешнего источника не менее чем | От 10.8 до 28.4 В |
|  |  |  | Токопотребление от внешнего источника | Менее 100 мА |
|  |  |  | Токопотребление от линии связи | Менее 50 мА |

Приложение №3 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП»

г. Москва								«____» __________  2021 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании  ___________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии  с  Положением о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для нужд ГАУЗ МО «МОСП», на основании протокола ______________________ от «_______» __________ года, №_________________ ,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленные Договором сроки оказать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется их принять и оплатить в соответствии с условиями Договора. Перечень действий, которые должен совершить Исполнитель в рамках указанной деятельности указаны в «Техническом задании» (Приложение №5 к Договору).

1.2.  Место оказания Услуг: г. Москва, Щепкина, д.61/2 к.1.

1.3. Допускается привлечение соисполнителей.

1.4. Сопутствующие транспортные услуги, связанные с исполнением договора, оказываются силами Исполнителя и за его счет.

2. Качество услуг

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом и соответствовать Техническому заданию.

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в соответствии с Техническим заданием с момента предъявления требования.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ руб. (__________ рублей ________ копеек), в том числе – НДС ____________ руб. ___ коп.

3.2. Цена Договора формируется с учетом транспортных расходов, расходов на доставку, разгрузку, страхование рисков, уплату таможенных пошлин, налогов и прочих сборов, связанных с выполнением Исполнителя условий настоящего Договора.

3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться Сторонами в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

3.4. Источником финансирования по настоящему Договору являются:

- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

3.5. Авансирование не предусмотрено.

3.6. Оплата производится в безналичной форме за фактически выполненные работы/оказанные услуги. Оплата производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта об оказания услуг и выставленного Исполнителем  счета на оплату.

3.6.1. Оплата производится только за фактически выполненные работы/оказанные услуги.

4. Сроки и Условия оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные Договором, в следующие сроки:

1 год с даты заключения договора

4.2. Все оборудование, необходимое для оказания Услуг, предоставляет Исполнитель.

4.3. Факт оказания Услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании Услуг, подписанным обеими Сторонами.

4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен быть составлен и подписан Сторонами в течение пяти рабочих дней по окончанию оказания Услуг при условии, что Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.

4.5. В Акте сдачи-приемки оказанных Услуг должны содержаться следующие сведения: дата окончания оказания Услуг, вид (перечень) и объем оказанных Услуг, отсутствие недостатков оказанных Услуг, реквизиты и подписи Сторон.

5. Права и обязанности Сторон

Исполнитель обязан:

5.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 5 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.

5.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.7. В течение 10 дней с момента заключения Исполнителем договора с соисполнителем Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта.

5.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Исполнитель имеет право:

5.10. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

5.11. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со статьей 3 Договора.

5.12. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов услуг по Договору.

5.13. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

Заказчик обязан:

5.14. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.15. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.16. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

Заказчик имеет право:

5.17. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.18. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c Техническим заданием и настоящим Договором.

5.19. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.20. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.21. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания и Акта сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

6. Порядок, условия и сроки оказания Услуг.

6.1. Срок оказания Услуг по Договору:

1 год с даты заключения договора.

6.2. Даты, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора, являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.

6.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

6.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.  Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки одной из Сторон исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора.

8. Рассмотрение споров и расторжение Договора

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, должны, по возможности, разрешаться путем переговоров.

8.2. При невозможности достижения Сторонами согласия путем переговоров заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом у него возникает обязанность оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы.

8.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.6. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента доставки другой Стороны уведомления о таком отказе.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Все уведомления в рамках данного Договора должны направляться Сторонам в письменном виде.

11. Особые условия

11.1. Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложение 4 к Договору).

11.2.  Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

11.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

11.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

11.5.В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору.

11.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

12. Приложения к Договору

12.1.	Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложения к Договору:

- приложение №1 «Сведения об объектах закупки»,

- приложение №2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»,

- приложение №3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора»,

- приложение №4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»,

- приложение № 5 «Техническое задание»

13.  Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП») Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1 Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1 ИНН/КПП 7702152039/770201001 БИК 004525987 ЕКС(единый казначейский счет) 40102810845370000004 № казначейского счета 03224643460000004800 МЭФ Московской области (л/с 30 825 842 310, 31 825 842 310, 32 825 842 310 ГАУЗ Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника») ГУ Банк России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва КБК 82500000000000000130 ОКТМО 45379000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Главный врач ГАУЗ МО «МОСП» _____________________М.И. Сойхер м.п. | _________________ (________________) м.п. |

Приложения 1-4   к договору представлены в отдельном файле

Приложение №5

к договору _____________

от ______________ г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП»

- Общие условия и цели оказания услуг (выполнения работ)

  - Услуги (работы) по своим характеристикам должны соответствовать требованиям, перечисленным в настоящем Техническом задании

  - В цену услуги (работы) включены стоимость услуги (работы), являющихся предметом Договора, а также стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых для оказания услуг, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях и прочие расходы, осуществленные Исполнителем при оказании услуг (работ).

  - Цели выполнения работ:

- осуществление контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения технического обслуживания систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

- Объем услуг (работ) и периодичность их выполнения

Комплексное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной  защиты включает в себя техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт  пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1., выполнение иных всех необходимых сопутствующих или вспомогательных работ.

Услуги оказываются на площадке Заказчика, в условиях действующего предприятия. Материалы, использованные при оказании услуг, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии). При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, их периодичность.

## На техническое обслуживание принимается оборудование в том состоянии, в котором оно находится на момент подписания Договора. Ремонт и замена оборудования производится с использованием материалов, запасных частей, оборудования предоставляемых Исполнителем.

## Количество обслуживаемого оборудования

| Поз. | Оборудование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой | 328 |
|  | Извещатель пожарный ручной | 11 |
|  | Адресный блок 8-ми зонный | 20 |
|  | Адресный блок 2-х зонный | 11 |
|  | Адресный блок реле 2-х канальный | 2 |
|  | ППКОП | 1 |
|  | Адаптер интерфейсов | 2 |
|  | Сетевой контроллер | 1 |
|  | Табло индикации | 4 |
|  | Блок бесперебойного питания | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея | 5 |
|  | Сирена | 1 |
|  | Кабели ОПС | 4300 |
|  | Кабели питания | 240 |
|  | Блок РО | 2 |
|  | Акустический модуль | 28 |
|  | Табло "Выход" | 10 |

  - Исполнитель берёт на себя обязательства по проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты (далее Системы) в соответствии с требованиями Заказчика:

Регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты

2.1.1. Системы пожарной сигнализации:

Количество ежемесячных ТО – 12.

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | -ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; -проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта (ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора (ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства (ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника (ов) электропитания; -проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); -проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; -проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте; а) ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации); б) ручных "кнопок тревоги"; автоматических активных оптико-электронных, радиолучевых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, электрохимических, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации); в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителя; г) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи); д) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) – в соответствии с инструкциями изготовителей; е) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; -проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации; "Соединение", "Отбой", "Неисправность" - для системы оперативной связи; -проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; -проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; -проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения; -удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 милилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; -тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы. | Ежемесячно |

2.2.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Количество ежемесячных ТО – 12.

| 1. | ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях (далее - система экстренного оповещения), их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; -проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника -внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему; -проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости); -проверка надежности подключения шин заземления; -проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника (ов) бесперебойного электропитания; -проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте; -проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного (ых) усилителей мощности, основных и резервного (ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему); -проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения; -проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания; -проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости) -проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций: а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение; б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе; в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов); г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей; д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения; ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему); и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему); - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 миллилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; -тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы. | Ежемесячное |
| --- | --- | --- |

2.2.5. График проведения ТО:

| № п/п | Наименование системы | Месяц проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Системы пожарной сигнализации | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО |

* - ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО)

2.3 Исполнитель должен обеспечить:

2.3.1 Организацию аварийно-восстановительных работ по всем системам противопожарной защиты, в случае их наступления;

2.3.2  Назначить приказом ответственное лицо на объекте Заказчика и передать копию приказа вместе с подписанным Договором. Оформление  документации в соответствии с нормативами и осуществление постоянного контроля за правильностью ее ведения и оформления.

2.3.3 Восстанавливать работоспособность автоматических систем противопожарной защиты при протечках и в случае обрывов, при проведении строительных работ.

2.3.4 Проводить ТО и чистку датчиков, каждый раз после двух ложных срабатываний.

2.4 Исполнитель в течение 14-ти календарных дней после подписания Договора предоставляет Заказчику на согласование Акты (обследования) приемки-передачи систем, который включает в себя информацию о техническом состоянии систем.

В случае возникновения серьезной неисправности, требующей значительного времени для ее устранения, сроки устранения дополнительно согласовываются с Заказчиком.

2.6. В рамках Договора Исполнителем также производится:

2.6.1 Замена оборудования, вышедшего из строя в процессе эксплуатации производиться за счет Заказчика.

2.6.2 Изменение настроек и проведение пуско-наладочных работ в случае необходимости.

2.6.3 Разработка инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения, далее АУПТ;

2.6.4 Проведение обучения персонала Заказчика по эксплуатации АУПТ (характеристики и принцип действия приборов и оборудования АУПТ, пуск АУПТ в ручном режиме, порядок контроля работоспособности АУПТ, техника безопасности при срабатывании АУПТ, порядок вызова пожарной охраны).

2.6.5 Предоставление нормативного запаса согласно таблицы №1, для обеспечения возможности незамедлительной замены (в течении 8 часов)  вышедшего из строя оборудования в размере не превышающем 10% от начальной максимальной цены договора.

2.7. При выполнении работ по текущему ремонту метод, способ прокладки, крепления, установки шлейфов, других средств и оборудования выполнять, согласовывая с Заказчиком, по каждому участку, помещению конкретно.

2.8. Уборка помещений, в местах проведения мероприятий по восстановлению и наладке систем производится силами и за счет Исполнителя.

2.9    Ведение на объекте Заказчика журнала ремонта и технического обслуживания АУПТ.

Заказчик предоставляет исполнителю только имеющеюся на объекте документацию.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящего технического задания, в том числе:

## Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Свод правил СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

## СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

## СП 5.13130. 2009 « Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Постановлением правительства РФ 25 апреля 2012 г. № 390;

Правила устройства  электроустановок;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.)

ГОСТ Р 54101-2110 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

-Нормативно-технического документа РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

-Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

-Законодательство РФ, действующие нормативные документы в области охраны окружающей среды.

## РД 009.02-96 Установка пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт.

## РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

Данный перечень нормативных документов не является исчерпывающим. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, обновлениями, изменениями, дополнениями).

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Исполнитель гарантирует, что окажет услуги качественно с соблюдением всех требований законодательства РФ и Договора.

Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) исчисляется с момента подписания акта оказанных услуг (выполненных работ) и должен составлять по техническому обслуживанию не менее 12 месяцев.

Гарантия на замененные в процессе оказания услуг комплектующие должна быть не менее гарантии завода-изготовителя или не менее12 месяцев.

- Порядок предоставления гарантии качества.

Если в течение гарантийного срока окажется, что услуга оказана некачественно или не в соответствии с условиями Договора, результат оказания услуг (выполнения работ) окажется дефектным или неисправным вследствие некачественного оказания услуг (выполнения работ) или не будет соответствовать условиям Договора, Исполнитель обязан за свой счет устранить все дефекты и недостатки оказания услуг либо оказать услугу вновь на условиях Договора и за свой счет.

- Требования к месту оказания услуг и сроку оказания услуг.

Место оказания услуг: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, кор.1. (помещения в соответствии с приложенными поэтажными планами и экспликацией Заказчика)

Срок оказания услуг: 1 год с даты заключения договора.

- Требование к наличию лицензии: В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г.  №  1225, Федеральным законом  от 4 мая 2011 г. №99 "О лицензировании отдельных видов деятельности" требуется наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами деятельности:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Оборудование нормативного запаса

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорания |
|  |  |  | Включение сигнала «Пожар» | Должен включаться при воздействии частиц продуктов горения |
|  |  |  | Индикация срабатывания | Должна быть |
|  |  |  | Чувствительность не менее чем | 0.06 ÷ 0.18дБ/м |
|  |  |  | Напряжение питания не менее чем | От 10.5 до 27.6 В |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме не более | 140 мкА |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме «Пожар» не более | 28 мА |
|  |  |  | Степень защиты оболочки не менее | IP30 |
|  |  |  | Рабочая температура не менее | От – 20 до +40оС |
|  |  |  | Вес < | 0.25 кг |
| 2. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен выдавать сигнал тревоги ручным включением |
|  |  |  | Функции | Должен быть приём и отображение обратного сигнала |
|  |  |  |  | Должна быть оптическая индикация состояния |
|  |  |  |  | Должна быть предусмотрена фиксация режима «Пожар» |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутыми контактами |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации активного дымового пожарного извещателя |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутыми контактами для приборов ОПС |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации короткого замыкания в шлейфе |
|  |  |  | Усилие для включения тревоги | Не более чем от 10 до 20 Н |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 27.6 В |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | Не более 110 мкА |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме «Пожар» | Не более 27 мА |
|  |  |  | Степень защиты оболочки > | IP 40 |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 30 до +40 оС |
| 3. | Блок адресный |  | Предназначение | Должен контролировать состояние пожарных шлейфов и передавать информацию в линию связи |
|  |  |  | Напряжение не менее чем | От 18.2 до 23.2 В |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток | Менее 22 мА |
|  |  |  | Линия связи> | 1420 м |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 10 до 30оС |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP20 |
| 4. | Сирена 1 шт. |  | Предназначение | Должна привлекать внимания посредством звукового сигнала |
|  |  |  | Громкость на расстоянии 1м | Не менее 98 дБ |
|  |  |  | Напряжение питания номинальное | 12 В |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -20 до +30оС |
| 5. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть изготовлена из композиции ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением или ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть изготовлена из композиции ПВХ пониженной пожарной опасности или керамизирующейся кремнийорганической резины |
|  |  |  | Жила | Многопроволочная или однопроволочная |
|  |  |  | Сечение | 0.3 – 0.7мм2 |
|  |  |  | Распространение горения | Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Не более 42 Ом/км |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 23 МОм |
|  |  |  | Количество жил | Более 3 |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более7 диаметров |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60оС |
| 6. | Кабель |  | Количество жил | 2-3 |
|  |  |  | Сечение | 0.7 – 1.5 мм2 |
|  |  |  | Тип жил | Одножильная или многожильная |
|  |  |  | Напряжение | от 220 до 400 В |
|  |  |  | Материал жил | Медь |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ пластикат не поддерживающий горение или ПВХ пластикат |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат не поддерживающий горение или ПВХ пластикат |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от – 20 до +30 оС |
| 7. | Блок оповещения |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы речевого оповещения на оповещатели |
|  |  |  | Запись сообщений | Должа быть через встроенный микрофон, линейный вход и интерфейс RS-232 |
|  |  |  | Датчик вскрытий корпуса | Должен быть |
|  |  |  | Длительность сообщений более | 2 мин. |
|  |  |  | Трансляция сигналов от внешних устройств | Должна быть |
|  |  |  | Воспроизведение | Должно быть ручное и от управляющего устройства |
|  |  |  | Задержка включения оповещения | Не менее чем 10-120 с |
|  |  |  | Светодиодная индикация работы | Должна быть |
|  |  |  | Выходы для подключения оповещателей не менее | 15 |
|  |  |  | Выходная мощность усилителя не менее | 14Вт |
|  |  |  | Напряжение питания не менее чем | 170-250В |
|  |  |  | Ток потребления не более | 35 мА |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От 0 до 30оС |
| 8. | Оповещатель речевой |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы с блока оповещения |
|  |  |  | Мощность не менее | 3Вт |
|  |  |  | Сопротивление не более | 10 Ом |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот | Не менее чем 200-12000Гц |
|  |  |  | Крепление на потолке | Должно быть |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От 0 до +30оС |
| 9. | Соединительная коробка |  | Предназначение | Должна обеспечивать соединение кабелей |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4х2 |
|  |  |  | Габаритные размеры | Не более 45х45х25 |
|  |  |  | Максимальный ток через контакты | Не менее 0.4 А |
|  |  |  | Максимальное напряжение | Не менее 75 В |
|  |  |  | Электрическое сопротивление между токоведущими частями | Не менее 20 МОм |
| 10. | Коробка коммутационная |  | Предназначение | Должна использоваться для соединения и разветвления проводов |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4 пар |
|  |  |  | Диаметр | Не более 65 мм |
|  |  |  | Глубина | Не менее 20 мм |
| 11. | Кабель-канал |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | Не менее чем от 5 до +45 оС |
|  |  |  | Высота | От 9 до 12 мм |
|  |  |  | Ширина | От 19 до 25 мм |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 0С | Менее 6 Дж |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |
| 12. | Шланг гофрированный |  | Предназначение | Должна предусматривать прокладку электрических сетей |
|  |  |  | Материал | ПВХ; ПНД; полиамид |
|  |  |  | Место прокладки | В стенах, потолках, полах; в сухих грунтах |
|  |  |  | Стойкость | Влагостойкость, стойкость к распространению горения и стойкость к старению |
|  |  |  | Протяжка | Должна быть |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 55 |
|  |  |  | Температура монтажа | Не менее чем от 5 до 50 оС |
|  |  |  | Температура эксплуатации диапазон | Не менее чем от -20 до +50 оС |
|  |  |  | Прочность на 5 см | Менее 750 Н |
|  |  |  | Прочность на разрыв | Не менее 95 Н |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 3 диаметров |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |
|  |  |  | Внешний диаметр | Не менее 16 мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Менее 15 мм |
| 13. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть изготовлена из огнестойкой кремнийорганической резины с низким дымо и газовыделением или ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета или из огнестойкой кремнийорганической резины |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть изготовлена из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением или керамизирующейся кремнийорганической резины |
|  |  |  | Жила | Многопроволочная или однопроволочная |
|  |  |  | Сечение | 0.8 – 2мм2 |
|  |  |  | Распространение горения | Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке по категории не менее А |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Менее 25.5 Ом/км |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 88 МОм |
|  |  |  | Количество жил | 2 - 4 |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 6 диаметров |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60оС |
| 14. | Исполнительный блок |  | Степень защиты не менее | IP20 |
|  |  |  | Подключение | Должно осуществляться через приёмно-контрольный прибор; компьютер |
|  |  |  | Выходы управления | От 2 до 8 |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем от 3.2 до 28.4 В |
|  |  |  | Длина линии связи | Более 1200 м |
|  |  |  | Предназначение | Должен обеспечивать включение/выключение исполнительных устройств |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 10 до 30 оС |
|  |  |  | Вес < | 99 г |
|  |  |  | Напряжение питания линии связи не менее чем | От 18.4 до 23.8 В |
|  |  |  | Напряжение питания от внешнего источника не менее чем | От 10.8 до 28.4 В |
|  |  |  | Токопотребление от внешнего источника | Менее 100 мА |
|  |  |  | Токопотребление от линии связи | Менее 50 мА |

______________/______________                                           ______________/______________

Приложение №4 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

1.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Примечание. Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки

Форма заявки

на участие в запросе котировок в электронной форме

| 1. На бланке участника 2. Дата, исх. номер | Заказчику ГАУЗ МО «МОСП» Закупка № ______________________ |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

| Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП» |  |
| --- | --- |
| 1. Изучив документацию по запросу котировок в электронной форме сообщаем о себе следующие сведения: |  |
| Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма (для юридического лица)/ ФИО физического лица, паспортные данные |  |
| Место нахождения Почтовый адрес (для юридического лица)/ сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Руководитель |  |
| Номер контактного телефона (при наличии) |  |
| Электронная почта/сайт (при наличии) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 2. Сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку товара/выполнения работ/оказания услуг и подписываемся о соответствии нас единым требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством: |  |
| 1) Участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и/или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ; 2) В отношении участника закупки – юридического лица не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Деятельности участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) Участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; 5) У участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 6) У участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица – участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) Между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) Участник закупки не является офшорной компанией; 9) Об участнике закупки отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |
| 3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в котировочной заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. |  |

4. Ознакомившись с Извещением о проведении закупки и проектом договора, размещенными на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц - http://zakupki.gov.ru,

мы согласны поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и следующим ценовым предложением и предложением об оборудовании нормативного запаса:

Предложение об оборудовании нормативного запаса

Оборудование нормативного запаса

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорания |  |
|  |  |  | Включение сигнала «Пожар» | Должен включаться при воздействии частиц продуктов горения |  |
|  |  |  | Индикация срабатывания | Должна быть |  |
|  |  |  | Чувствительность не менее чем | 0.06 ÷ 0.18дБ/м |  |
|  |  |  | Напряжение питания не менее чем | От 10.5 до 27.6 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме не более | 140 мкА |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме «Пожар» не более | 28 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки не менее | IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура не менее | От – 20 до +40оС |  |
|  |  |  | Вес < | 0.25 кг |  |
| 2. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен выдавать сигнал тревоги ручным включением |  |
|  |  |  | Функции | Должен быть приём и отображение обратного сигнала |  |
|  |  |  |  | Должна быть оптическая индикация состояния |  |
|  |  |  |  | Должна быть предусмотрена фиксация режима «Пожар» |  |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутыми контактами |  |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации активного дымового пожарного извещателя |  |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутыми контактами для приборов ОПС |  |
|  |  |  |  | Должен быть предусмотрен вариант включения в качестве имитации короткого замыкания в шлейфе |  |
|  |  |  | Усилие для включения тревоги | Не более чем от 10 до 20 Н |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 27.6 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | Не более 110 мкА |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме «Пожар» | Не более 27 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки > | IP 40 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 30 до +40 оС |  |
| 3. | Блок адресный |  | Предназначение | Должен контролировать состояние пожарных шлейфов и передавать информацию в линию связи |  |
|  |  |  | Напряжение не менее чем | От 18.2 до 23.2 В |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток | Менее 22 мА |  |
|  |  |  | Линия связи> | 1420 м |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 10 до 30оС |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP20 |  |
| 4. | Сирена 1 шт. |  | Предназначение | Должна привлекать внимания посредством звукового сигнала |  |
|  |  |  | Громкость на расстоянии 1м | Не менее 98 дБ |  |
|  |  |  | Напряжение питания номинальное | 12 В |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -20 до +30оС |  |
| 5. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть изготовлена из композиции ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением или ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть изготовлена из композиции ПВХ пониженной пожарной опасности или керамизирующейся кремнийорганической резины |  |
|  |  |  | Жила | Многопроволочная или однопроволочная |  |
|  |  |  | Сечение | 0.3 – 0.7мм2 |  |
|  |  |  | Распространение горения | Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке |  |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Не более 42 Ом/км |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 23 МОм |  |
|  |  |  | Количество жил | Более 3 |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более7 диаметров |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60оС |  |
| 6. | Кабель |  | Количество жил | 2-3 |  |
|  |  |  | Сечение | 0.7 – 1.5 мм2 |  |
|  |  |  | Тип жил | Одножильная или многожильная |  |
|  |  |  | Напряжение | от 220 до 400 В |  |
|  |  |  | Материал жил | Медь |  |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ пластикат не поддерживающий горение или ПВХ пластикат |  |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат не поддерживающий горение или ПВХ пластикат |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от – 20 до +30 оС |  |
| 7. | Блок оповещения |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы речевого оповещения на оповещатели |  |
|  |  |  | Запись сообщений | Должа быть через встроенный микрофон, линейный вход и интерфейс RS-232 |  |
|  |  |  | Датчик вскрытий корпуса | Должен быть |  |
|  |  |  | Длительность сообщений более | 2 мин. |  |
|  |  |  | Трансляция сигналов от внешних устройств | Должна быть |  |
|  |  |  | Воспроизведение | Должно быть ручное и от управляющего устройства |  |
|  |  |  | Задержка включения оповещения | Не менее чем 10-120 с |  |
|  |  |  | Светодиодная индикация работы | Должна быть |  |
|  |  |  | Выходы для подключения оповещателей не менее | 15 |  |
|  |  |  | Выходная мощность усилителя не менее | 14Вт |  |
|  |  |  | Напряжение питания не менее чем | 170-250В |  |
|  |  |  | Ток потребления не более | 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От 0 до 30оС |  |
| 8. | Оповещатель речевой |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы с блока оповещения |  |
|  |  |  | Мощность не менее | 3Вт |  |
|  |  |  | Сопротивление не более | 10 Ом |  |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот | Не менее чем 200-12000Гц |  |
|  |  |  | Крепление на потолке | Должно быть |  |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От 0 до +30оС |  |
| 9. | Соединительная коробка |  | Предназначение | Должна обеспечивать соединение кабелей |  |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4х2 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | Не более 45х45х25 |  |
|  |  |  | Максимальный ток через контакты | Не менее 0.4 А |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение | Не менее 75 В |  |
|  |  |  | Электрическое сопротивление между токоведущими частями | Не менее 20 МОм |  |
| 10. | Коробка коммутационная |  | Предназначение | Должна использоваться для соединения и разветвления проводов |  |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4 пар |  |
|  |  |  | Диаметр | Не более 65 мм |  |
|  |  |  | Глубина | Не менее 20 мм |  |
| 11. | Кабель-канал |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |  |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |  |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | Не менее чем от 5 до +45 оС |  |
|  |  |  | Высота | От 9 до 12 мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 19 до 25 мм |  |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 0С | Менее 6 Дж |  |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
| 12. | Шланг гофрированный |  | Предназначение | Должна предусматривать прокладку электрических сетей |  |
|  |  |  | Материал | ПВХ; ПНД; полиамид |  |
|  |  |  | Место прокладки | В стенах, потолках, полах; в сухих грунтах |  |
|  |  |  | Стойкость | Влагостойкость, стойкость к распространению горения и стойкость к старению |  |
|  |  |  | Протяжка | Должна быть |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 55 |  |
|  |  |  | Температура монтажа | Не менее чем от 5 до 50 оС |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации диапазон | Не менее чем от -20 до +50 оС |  |
|  |  |  | Прочность на 5 см | Менее 750 Н |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв | Не менее 95 Н |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 3 диаметров |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | Не менее 16 мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Менее 15 мм |  |
| 13. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть изготовлена из огнестойкой кремнийорганической резины с низким дымо и газовыделением или ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета или из огнестойкой кремнийорганической резины |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть изготовлена из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением или керамизирующейся кремнийорганической резины |  |
|  |  |  | Жила | Многопроволочная или однопроволочная |  |
|  |  |  | Сечение | 0.8 – 2мм2 |  |
|  |  |  | Распространение горения | Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке по категории не менее А |  |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Менее 25.5 Ом/км |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 88 МОм |  |
|  |  |  | Количество жил | 2 - 4 |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 6 диаметров |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60оС |  |
| 14. | Исполнительный блок |  | Степень защиты не менее | IP20 |  |
|  |  |  | Подключение | Должно осуществляться через приёмно-контрольный прибор; компьютер |  |
|  |  |  | Выходы управления | От 2 до 8 |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем от 3.2 до 28.4 В |  |
|  |  |  | Длина линии связи | Более 1200 м |  |
|  |  |  | Предназначение | Должен обеспечивать включение/выключение исполнительных устройств |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 10 до 30 оС |  |
|  |  |  | Вес < | 99 г |  |
|  |  |  | Напряжение питания линии связи не менее чем | От 18.4 до 23.8 В |  |
|  |  |  | Напряжение питания от внешнего источника не менее чем | От 10.8 до 28.4 В |  |
|  |  |  | Токопотребление от внешнего источника | Менее 100 мА |  |
|  |  |  | Токопотребление от линии связи | Менее 50 мА |  |

В составе заявки участник указывает сведения о конкретных показателях используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак, фирменное наименование, наименование страны происхождения товара. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «должен», «ниже», «лучше», «или» «/» и т.п. если иное не предусмотрено инструкцией. В случае предложения диапазонного значения Участник должен сопровождать такое значение словами «от» и «до». Все аббревиатуры указываемые Участником должны быть расшифрованы (за исключением размерностей).При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. Если значение показателя установлено с использованием союза «и», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием союза «и». Если значение показателя установлено с использованием символа «,», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием символа «,». Если значение показателя установлено с использованием союза «или», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. Если показатель исключает возможность соответствия всем таким значениям, Участник должен предложить товар, соответствующий одному из предложенных значений. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «;», Участник закупки должен предложить один или несколько вариантов разделяемых таким символом. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «>»(больше), «<»(меньше), «>=»(больше либо равно), «<=»(меньше либо равно), Участник закупки должен предложить товар с характеристикой соответственно отвечающей данным требованиям. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «/», Участник закупки может предложить один из вариантов разделяемых таким символом. В случае если такое значение сопровождается символом «*», значение разделяемое символом «/» является неразделимым.  Десятичные дроби указываются через точку «.». Указание значений через «,» является перечислением значений. Если значение размера товара (например, АхВ),  установлено с использованием слов «более», «менее», «не более», «не менее» «от», «до» и т.д., следует считать, что они применимы к каждому значению товара (и к А и к В). Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «+-»(плюс минус), такое обозначение является указанием диапазона и в этом случае Участник может использовать при указании значения как символ «+-», так и слова «от» и «до». В случае, если документация содержит требование о соответствии конкретного параметра  ГОСТ, должно быть указано такое соответствие. Допускается указание габаритных размеров в формате АхВхС или в формате А-Х  В-У  С-Z. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «более» или «менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях, в большую или меньшую сторону. Если в Техническом задании устанавливается показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, либо со значением, объективно улучшающим данный показатель. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не более чем», участником закупки должен быть предложен товар со значением, соответствующим заявленным требованиям, либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более». Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее чем», участником закупки должен быть предложен товар со значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, улучшая его крайние значения, но без сопровождения фразой «не менее». Заявка должна быть читаема при распечатке. Не допускается заполнение заявки мелкими шрифтами (менее 9). В случае, если пункт заявки написан белым по белому, или значение указанное в таблице выходит за рамки таблицы и не может быть прочитано в распечатанном виде, или имеется иное искажение, не позволяющее в распечатанном виде установить однозначно соответствие указанных данных требуемым, такая заявка отклоняется.

В случаях, предусмотренных Извещением о проведении закупки, мы обязуемся предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам).

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Извещении, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса котировок в электронной форме, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями Извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

7. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Извещения о закупке.

8. Представляем комплект обязательных документов в соответствии с действующим законодательством, а также документы, приложенные по усмотрению участника закупки.

9. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ГАУЗ МО «МОСП» на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями Извещения о закупке и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен

___________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию

уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

13. Корреспонденцию   в   наш адрес просим направлять по адресу:

_________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник закупки/

уполномоченный представитель _____________________            _______________________

(Фамилия И.О.)                               (подпись)

М.П.

(при наличии)

Должно быть подписано ЭЦП

* Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки

2. Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (подается одновременно с заявкой)

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Ед. изм. | Количество | Цена за ед с учетом всех расходов, налогов, пошлин | Стоимость с учетом всех расходов, налогов, пошлин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП» | В соответствии с требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью извещения. | 1 мес | 12 |  |  |
| ИТОГО с учетом НДС ___ % |  |  |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель _____________________            _______________________

(Фамилия И.О.)                               (подпись)

М.П.

(при наличии)

Должно быть подписано ЭЦП

3. Образец согласия на обработку персональных данных (для участников закупки – физических лиц)

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие Государственному автономному учреждению здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника», находящемуся по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1, на обработку моих персональных данных, а именно:

- данные документа, удостоверяющего личность;

- документ о государственной регистрации в качестве ИП;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- банковские реквизиты;

- вид деятельности субъекта;

- контактная информация,

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке и использованию моих персональных данных исключительно для достижения целей заключения и исполнения договора на __________________________________________________________

указать предмет договора, № извещения о закупке

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_____________________		_______________

подпись				   расшифровка подписи

«___» _____________ 20____

Приложение №5 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Расчет начальной (максимальной) цены договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП»

Лот N ____________                                                                         Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме

| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара, работы, услуги, руб. / Источники информации о ценах товаров, использованные заказчиком |  |  |  |  | Средняя цена, руб. | Стоимость товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 | №2 | №3 | СКО | Коэффициент вариации |  |  |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения в ГАУЗ МО «МОСП» | 1 мес | 12 | 9 120,00 | 8 400,00 | 10 200,00 | 905,98 | 9,80 | 9 240,00 | 110 880,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 880,00 |
| С учетом оптимизации расходов ГАУЗ МО «МОСП» и исходя из проведенного анализа и объема средств на закупку указанных товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена Договора составляет 110 880,00 (Сто десять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и сборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В порядке и случаях, установленных  постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».