Приложение № 1

к ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения

1. Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения ГАУ СО МО «КЦСОиР «Серебряно-Прудский»

2. Код по ОКПД 2: 96.01.12.231 - Услуги по огнезащитной обработке изделий

3. Сведения о заказчике:

Наименование: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Серебряно-Прудский»

Адрес: 142951, Московская область, Серебряно-Прудский район, пос. Дмитриевский, д.6

Тел.: Тел, факс (49667)35-310; тел (49667)35-323 (бух)

email: spdin@yandex.ru

Контактное лицо: Родионочева Екатерина Александровна

Источник финансирования: За счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц

Код бюджетной классификации Российской федерации: 831-0000-0000000000-244

4. Описание объекта закупки

4.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Общая площадь обрабатываемых деревянных конструкций - 486  кв.м.

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи,

- проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));

- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации приёмной комиссии;

- устранение недостатков, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;

- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности.

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.

Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания - огнезащитная пропитка «Миг-09» или эквивалент.

Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначен для огнезащиты древесины;

- эффективность защитного покрытия - не менее 3-х лет.

5. Выполняемые работы должны гарантировать качество в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 53292-2009. «ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ»

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Безопасность выполняемых работ должна удовлетворять требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

6. Подрядчик обязуется:

- по результатам проведения работ обеспечить вторую группу огнезащитной эффективности покрытия;

- провести огневые испытания на следующие сутки после обработки на возгорание с помощью прибора ПМП-1 или путем снятия стружки толщиной 1,5 мм длиной не менее 6 см и предоставить Заказчику акт результатов проверки;

- поводить проверку качества огнезащитной обработки не реже 1 (одного) раза в год или в иной срок указанный в инструкции по нанесению (паспорт на состав) в период гарантийного обслуживания. По результатам проверки качества огнезащитной обработки представить Заказчику акт результатов проверки;

- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.

- 7. Требования к подрядчику

- - Подрядная организация должна иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности (представить копию лицензии).

- Подрядная организация должна находиться на рынке не менее 3-х лет (представить справку об опыте выполнения аналогичных работ не менее чем за 3 года).

- - Подрядная организация должна иметь опыт работы с заказчиком (предпочтительно).

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Обязуется передать Заказчику оформленную в установленном порядке документацию:

- протокол проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкции в соответствии с НПБ-232-96 (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));

- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

8. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества:

- Объем предоставления гарантий качества выполненных работ – на все работы, выполненные в рамках контракта, на все расходные материалы, используемые при выполнении работ в рамках контракта.

- Гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении работ расходные материалы – 5 (пять) лет с момента подписания акта выполненных работ.

- Подрядчик гарантирует, что все расходные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, не бывшими в употреблении.

- Подрядчик также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при выполнении работ.

9. Место выполнения работ: 142970, Московская область, г.о. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная д.2

10. Срок (период) выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.