ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку станции управления СУ-ЧЭ-12-А-5

1.	Наименование заказчика: АО «Тепло Шатура»

2.	Наименование: Станция автоматического управления частотно-регулируемым приводом насосных агрегатов, два насоса мощностью 5,5кВт каждый - СУ-ЧЭ-12-А-5,5 кВт. – 2шт.

Станция управления состоит из:

- преобразователя частоты, обеспечивающего плавный пуск и останов, а также управление любым электродвигателем станции в функции выбранной технологической переменной;

- блока автоматики, осуществляющего получение и обработку информации, и выдачу управляющих воздействий на преобразователь частоты и насосные агрегаты;

- панели управления и сигнализации, позволяющей осуществлять выбор режима управления преобразователем частоты и насосными агрегатами, визуальный контроль за режимами работы преобразователя частоты и каждого насосного агрегата;

- пускозащитной аппаратуры, осуществляющей подключение выбранного насосного агрегата к выходу преобразователя частоты или сети, и защиту от коротких замыканий и перегрузок по току.

Основными функциями станции управления являются:

- поддержание заданного значения давления (либо перепада давления) на выходе группы насосных агрегатов;

- контроль за работой насосов и переключение на резервный насос при аварии рабочего;

- переключение на работу насосов от сети при аварии преобразователя частоты с возможностью отключения этой функции;

- автоматическое подключение дополнительных насосов при недостаточной производительности рабочего;

- автоматическое чередование включенных насосов через заданные интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов;

- обеспечение оперативного управления режимом работы преобразователя частоты непосредственно с панели управления станции;

- контроль за исправностью датчика давления, переключение на резервный датчик или постоянную скорость при неисправности;

- "спящий" режим - приостановка работы насоса, если при минимальных оборотах двигателя давление в выходном трубопроводе устойчиво удерживается на заданном уровне;

- настройка всех параметров программы непосредственно с дисплея контроллера;

- возможность запуска и останова каждого насоса кнопками в режиме ручного управления прямым пуском от сети;

- выдача на диспетчерский пульт сигналов о режимах работы станции (с индексом «Д») - работа и авария насосов, авария ПЧ;

- выдача на удаленный диспетчерский пункт информации о работе станции (с индексом «И»);

- ведение журнала событий (аварий, включения и отключения насосов) с указанием даты и времени события.

Станции изготавливаются с применением как отечественной, так и импортной пускозащитной аппаратуры. В основном применяется аппаратура фирм ИЭК, ТДМ, ABB, Schneider Electric. Если не оговаривается при заказе - применяется аппаратура ИЭК, ТДМ.

В качестве прибора автоматики используются контроллер "LOGO".

В типовых станциях СУ-ЧЭ применяются преобразователи частоты Danfoss VLT.

Для функционирования станции требуется установка следующих датчиков:

Датчик давления аналоговый типа Овен ПД100-ДИ0,1-311 или аналогичный двухпроводный 4-20 мА – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов.

Для работы по разности (перепаду) давления требуется установка двух датчиков - на подающем и напорном трубопроводах.

Только для автоматической станции:

Дифференциальное реле давления типа ДЕМ-202-1 или аналогичное – устанавливается одно на группу насосных агрегатов для станций с двумя насосами и на каждый насос для станций с тремя и более насосами.

Датчик «сухого хода» и т. п., блокирующий работу насосов, например, при отсутствии давления в подающем трубопроводе. Допускается не устанавливать.

Электроконтактный манометр ЭКМ. Для станции с двумя насосами допускается не устанавливать, для станций с тремя и более насосов установка обязательна.

Комплект поставки:

Станция управления со встроенным преобразователем частоты, шт. - 1

Паспорт с руководством по эксплуатации и комплектом схем, шт. - 1

Комплект документации на преобразователь частоты и контроллер

3. место поставки товара:  МО, г.о. Шатура, п. ЦУС «Мир», ул. Центральная, д.1а, склад.

время работы Пн-Пт с 8-30 до 16-30, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00

Доставка и разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора.