Приложение 5

к Договору № ______

от «___» ___________ 20__ г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной, охранной, тревожной сигнализации и видеонаблюдения.

1.	Заказчик:

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»)

2.	Наименование объекта закупки:                                                                                                         оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной, охранной, тревожной сигнализации и видеонаблюдения.

3.	Начальная (максимальная) цена договора: 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

4.	Источник финансирования: Бюджет Московской области.

5.	Способ закупки: Запрос котировок в электронном виде.

6.	Место оказания услуг:  Московская область, г.о. Чехов.  Объекты музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово»

7.	Срок оказания услуг:  с 01.01.2022  по 31 декабря 2022 года.

8. 	Общие требования

8.1. Предоставление ГАУК МО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (далее - Заказчик) организацией (далее - Исполнитель) (далее - Стороны) услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, охранной, тревожной, пожарной сигнализации (далее - Системы) в ГАУК «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (далее – Объект)  в соответствии с требованиями Заказчика.

Объект представляет собой комплекс зданий, оборудованных системами. Системы являются неразделимыми. Отображение состояния систем происходит посредством автоматизированных рабочих мест оборудованных специальным программным обеспечением. Здания представляют собой памятники культурного наследия, в связи с чем Участнику закупки необходимо во второй части заявки представить лицензию Министерства Культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

8.2 В рамках настоящего Технического задания «оказание услуг» включает в себя:

- плановое и неплановое техническое обслуживание Систем для обеспечения их надежного функционирования в соответствии с тактико-техническими характеристиками;

- поставку оборудования и материалов в рамках нормативного запаса (в состав нормативного запаса должно входить оборудование, которое, по усмотрению Исполнителя может понадобится, для осуществления бесперебойной работы обслуживаемых систем на объекте.), в объёме не превышающем 10% от начальной максимальной цены Договора для незамедлительной замены, вышедшего из строя оборудования, не подлежащего ремонту.

- диагностика (установление конкретных причин неисправности) и устранение причин отказов и ложных срабатываний Систем, в том числе поддержание работы и восстановление работоспособности канала связи с пультом централизованного наблюдения охраняющей организации (далее – ПЦН), независимо от фактической стоимости и количества требуемых деталей, блоков, материалов и затратоемкости работ;

- ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий на работоспособность Систем;

- доставка и установка (замена) запасных модулей, узлов, плат, блоков и иных материалов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы систем на объектах, без изменения цены контракта;

- вывоз с объектов демонтированных (неисправных) комплектующих Систем для их последующей утилизации в установленном законодательством порядке осуществляется силами Исполнителя,

- освидетельствование Систем и выдача заключения о его техническом состоянии при невозможности (нецелесообразности, нерентабельности) ремонта элементов Систем, а так же иных документов, необходимых для принятия решения об их списании;

- обеспечение безопасности труда в соответствии с требованиями действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации;

- консультирование сотрудников Заказчика по всем вопросам эксплуатации Систем;

- иные услуги (работы, действия), выполнение которых может потребоваться для поддержания последующей бесперебойной работы Систем.

8.3 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме технических средств сигнализации.

8.4  Обслуживанию  подлежат следующее оборудование систем:

Устройство передачи извещений на ПЦН – 8 шт.

Антенны – 4 шт.

Контроллеры – 25 шт.

Контрольно-приемные приборы – 30 шт.

Релейные блоки – 43 шт.

Индикационные блоки – 3 шт.

Расширители – 88 шт.

Пусковые блоки – 4 шт.

Преобразователь интерфейсов – 1 шт.

Блок бесперебойного питания – 56 шт.

Аккумуляторные батареи – 64 шт.

Объемные извещатели  - 269 шт.

Датчики разбития стекла – 133 шт.

Магнито - контактные датчики – 406 шт.

Кнопки тревожной сигнализации – 17 шт.

Радиокнопки тревожной сигнализации – 5 шт.

Блоки радиоприёма тревожных извещений – 2 шт.

Считыватели – 26 шт.

Световые оповещатели – 39 шт.

Сирена – 25 шт.

Дымовые пожарные датчики – 439 шт.

Тепловые пожарные датчики – 30 шт.

Пожарные датчики пламени – 1 шт.

Ручные пожарные датчики – 54 шт.

Блоки речевого оповещений – 3 шт.

Усилители – 1 шт.

Громкоговорители – 28 шт.

Микрофоны – 3 шт.

Видеорегистратор – 2 шт.

Жёсткий диск – 5 шт.

Видеокамера – 108 шт.

Монитор – 6 шт.

Прибор грозозащиты – 4 шт.

Сервер – 2 шт.

АРМ – 2 шт.

Программное обеспечение (программирование систем) – 4.

Шлейфы сигнализации – 11000 м

Кабель интерфейса – 3300 м

Кабель питания – 400 м

- 8.5 Плановое техническое обслуживание выполняется 1 (один) раз в месяц для обеспечения безотказной работы Систем, в соответствии требованиям (перечислены ниже) технической документации, в течение всего срока эксплуатации. В процессе оказания услуг обязательной проверке подлежит:

- состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры;

- срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

- состояние гибких соединений (переходов);

- работоспособность основных и резервных источников электропитания;

- работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- общую работоспособность системы в целом;

- прохождение извещения на ПЦН по основному и дублирующему каналам.

8.6 Неплановое техническое обслуживание проводится по заявкам от сотрудников Заказчика в случае обнаружения неисправности работы Систем. Устранение неисправности на объектах должно осуществляться Исполнителем в течение не более 3 (трёх) часов с момента поступления информации о(об):

- поступлении двух и более ложных срабатываний Систем;

- сбоях (отказах) в работе аппаратуры;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий.

8.7 В случае возникновения серьезной неисправности, требующей значительного времени для ее устранения, сроки устранения дополнительно согласовываются с Заказчиком.

8.8 Оказание услуг не должно препятствовать нормальной работе учреждения.

9. Требования к оказанию услуг:

9.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

СНиП 12-04-2002   «Безопасность  труда в  строительстве.   Часть  первая.   Общие требования»;

СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 31-110-2003 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

Инструкцией по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел (Приказ МВД РФ от 16.11.2006 № 937);

Иные нормативные правовые акты, регулирующие оказание услуг по предмету настоящего Контракта, в виде наблюдения и контроля за соблюдением на объектах установленного режима пожарной безопасности, а так же использования в этих целях технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде.

НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»»;

РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной,  охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

РД 009-01-96 Приложение 3 «Регламенты работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения, пожарной и охранно - пожарной сигнализации»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

9.2. Исполнитель с даты подписания Договора должен принять на обслуживание действующие на объектах системы и в дальнейшем, без изменения цены договора, осуществлять прием на обслуживание вновь смонтированные системы.

9.3. В течение 5 рабочих дней после принятия на обслуживание, совместно с Заказчиком, провести обследование и  выполнить проверку (тестирование, диагностику) систем ТСО на объектах Заказчика в соответствии с требованиями действующих нормативных актов для выявления неисправных элементов (модулей, узлов, плат, блоков и т.д.), соответствия существующей конфигурации систем назначениям помещений Объекта.

9.4. По результатам обследования и проверки систем составить Акт обследования и проверки систем ТСО с рекомендациями по принятию, при необходимости, мер по восстановлению работоспособности, модернизации оборудования и(или) дополнительной блокировке уязвимых мест помещений Объектов в соответствии с действующими требованиями безопасности.

9.5. Технические средства сигнализации проверяются на соответствие техническим характеристикам и режимам работы. В случае отклонения параметров прибора такой прибор подлежит замене.

9.6. Для незамедлительной замены вышедшего из строя оборудования и обеспечения бесперебойной работы систем Исполнитель должен иметь оборудование нормативного запаса. Общее количество оборудования нормативного запаса, используемого в ходе исполнения Договора не может превышать 10% от начальной максимальной цены Договора.

9.7. Для допуска на объекты сотрудников, осуществляющих регламентные работы, представить Заказчику списки работников, закрепленных за объектами с указанием контактных телефонов.

9.8. Исполнитель должен организовывать и качественно выполнять на постоянной основе плановые работы по ТО систем  в соответствии с технологическими картами и регламентами производства работ, нормативными документами (руководство по эксплуатации, паспорт на изделия и т.п.) и другой технической документацией (п.8.1)

9.9. Своевременно выявлять и принимать меры к устранению неисправностей, влияющих на качественное функционирование оборудования систем.

9.10. Своевременно уведомлять Заказчика в письменной форме о наличии причин (угрозе их возникновения), негативно влияющих на качественную работоспособность систем.

9.11. Проводить по заявке Заказчика, при необходимости производства каких-либо работ на Объектах, временное отключение элементов систем  и оформлять соответствующий акт.

9.12. Проводить инструктаж лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием, о порядке работы с оборудованием.

9.13. Соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил и инструкций при выполнении работ несет Исполнитель.

9.14. Обеспечивать своих работников соответствующей документацией, измерительными средствами, технологическими и расходными материалами, необходимыми для проведения ТО.

9.15. Ежемесячно представлять отчет о проделанной работе, состоянии и работоспособности комплекса и выдавать необходимые рекомендации.

9.16. Гарантийный срок на выполненные работы, используемые материалы и оборудование должен составлять не менее одного года.

10. Нормативный запас

10.1. Нормативный запас должен быть обеспечен в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Договора.

10.2. Наличие нормативного запаса обусловлено необходимостью оперативной замены вышедшего из строя оборудования.

Оборудование нормативного запаса

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеокамера |  | ROI, BLC | Должны поддерживаться |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | <8.2 Вт |  |
|  |  |  | Крепление объектива | φ14 – φ22 |  |
|  |  |  | WDR | От 119 до 143 дБ |  |
|  |  |  | Дальность ИК | 28 - 50м |  |
|  |  |  | Защита от влаги | Защита от влаги при неограниченном времени погружения или защита от влаги при погружении на глубину 1 м кратковременно |  |
|  |  |  | День/ночь | Механический или автоматический ИК-фильтр с автоматическим или ручным переключением |  |
|  |  |  | Интерфейс | 1 RJ45 10М и 100М Ethernet порт |  |
|  |  |  | Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, пересечение линии, динамический анализ, тревога тампера, конфликт IP- адресов, ошибка хранилища; обнаружение движения, пересечение линии, динамический анализ, тревога тампера, конфликт IP- адресов, ошибка хранилища; обнаружение вторжения, обнаружение движения, пересечение линии, тревога тампера, конфликт IP- адресов, ошибка хранилища; обнаружение вторжения, обнаружение движения, пересечение линии, динамический анализ, тревога тампера, ошибка хранилища; обнаружение вторжения, пересечение линии, динамический анализ, тревога тампера, конфликт IP- адресов, ошибка хранилища |  |
|  |  |  | Электронный затвор | не менее чем 1/2-1/10000 сек* |  |
|  |  |  | Варифокальный объектив | не менее чем 3.2 – 11.8мм @ F1.4 |  |
|  |  |  | Кадры | Более 16к/сек (при более 2524×1482), более 24к/сек (при более 1900×1024), более 24к/сек (1160×648) |  |
|  |  |  | Видео битрейт | не более чем 30Кбит/с – 20Мбит/с |  |
|  |  |  | Чувствительность | Более 0 лк @ (F1.2, AGC вкл.), Более 0.01лк @ (F1.4, AGC вкл.), Менее 0.01 лк с ИК |  |
|  |  |  | DNR | Не менее 3D DNR |  |
|  |  |  | Совместимые стандарты | ONVIF, PSIA, CGI |  |
|  |  |  | Формат сжатия видео | Н.264, MJPEG, H.264+; Н.264, MJPEG, H.264+, H.265 |  |
|  |  |  | Регулировка изображения | яркость, контраст, насыщенность, чёткость; яркость, контраст, насыщенность; яркость, контраст, насыщенность, цвет; яркость, контраст, насыщенность, цвет, чёткость; яркость, контраст, насыщенность, цвет, чёткость, баланс белого; яркость, контраст, насыщенность, чёткость, баланс белого; |  |
|  |  |  | Формат сжатия аудио | G.711, G.722.1, G.722.2; G.722.1, G.726, MP2L2; G.711, G.722.1, G.723, G.726 |  |
|  |  |  | Скорость сжатия аудио | 16Кбит/с , 64Кбит/с, не менее чем 38- 120Кбит/с |  |
|  |  |  | Максимальное разрешение | >2524х1482 |  |
|  |  |  | Протоколы | Qos, DHCP, HTTP, PPPoE, TCP/IP, RTP, RTSP, SMTP, NTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, 802.1x; SNMP, DHCP, TCP/IP, DNS, DDNS, HTTP, Qos, RTP, RTSP, SMTP, NTP, HTTPS, PPPoE, FTP, 802.1x; HTTPS, PPPoE, FTP, SNMP, HTTP, Qos, RTP, RTSP, SMTP, NTP, 802.1x, TCP/IP, DNS, DDNS; DDNS, NTP, HTTPS, HTTP, Qos, RTP, RTSP, SNMP, DHCP, TCP/IP, DNS, SMTP, PPPoE, FTP, 802.1x |  |
|  |  |  | Функции | Двойной поток, Защита паролем, Водяные знаки, Зеркалирование, Анонимный доступ, Фильтрация IP-адресов, Подавление мерцания; Перезагрузка одной кнопкой, Двойной поток, Защита паролем, Водяные знаки, Зеркалирование, Анонимный доступ, Фильтрация IP-адресов, Маскирование, Подавление мерцания; Перезагрузка одной кнопкой, Двойной поток, Защита паролем, Водяные знаки, Зеркалирование, Анонимный доступ, Маскирование, Подавление мерцания; Перезагрузка одной кнопкой, Двойной поток, Защита паролем, Водяные знаки, Зеркалирование, Анонимный доступ, Фильтрация IP-адресов, Маскирование, Права доступа |  |
|  |  |  | Настройка изображения | Через клиентское ПО или Веб браузер или на камере |  |
|  |  |  | Режим День/Ночь | Ручное переключение, автоматическое переключение, по расписанию, по тревоге; автоматическое переключение, по расписанию, по тревоге |  |
|  |  |  | Сетевое хранение | NAS или ANR |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30°С … 55°С |  |
|  |  |  | Вес | 1.4 кг |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 11 до 13В |  |
|  |  |  | Локальное хранение данных | Должен быть встроенный слот для micro SD, SDHC или SDXC или SD карт от 128 до 512Гб |  |
|  |  |  | Матрица | 1/3 – 1/2.8" Progressive Scan CMOS |  |
|  |  |  | Защита от пыли | Должна быть обеспечена абсолютная защита от пыли |  |
|  |  |  | Размеры | >88x>99х<261 мм |  |
| 2. | Источник питания |  | Размеры, | <420x230x233 мм |  |
|  |  |  | Сигнализация работы от батарей | Должно быть звуковое сопровождение каждые 10-15 секунд |  |
|  |  |  | Защита АКБ | При малой нагрузки в режиме работы от батарей должен защищать аккумуляторы от глубокой разрядки |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи с компьютером | Должен быть USB |  |
|  |  |  | Максимальное время перехода на батареи | должно быть < 9 мс |  |
|  |  |  | Защита цепи нагрузки | Должна быть защита от короткого замыкания; от скачков напряжения |  |
|  |  |  | Входное напряжение | Не менее чем 174 - 256 В |  |
|  |  |  | Выходное напряжение | не более чем 220 В +- 10% |  |
|  |  |  | Частота | 50 или 60 Гц (автоматическое или ручное определение) |  |
|  |  |  | Диапазон частоты | не более чем +- 1 Гц |  |
|  |  |  | Фильтрация всплесков и шумов | Постоянная фильтрация входного напряжения или фильтрация при превышении установленного порога |  |
|  |  |  | Обычное время заряда | Менее 380 минут до более 86% емкости |  |
|  |  |  | Защита от перегрузки сети | Должен автоматически отключаться если нагрузка будет более 108% от допустимой в течение менее 7 минут и перейдёт в режим неисправности, при нагрузке более 115% от допустимой источник должен переключаться в режим неисправности и отключаться |  |
|  |  |  | Сигнализация перегрузки | Должно быть звуковое сопровождение 2 - 4 раза в секунду |  |
|  |  |  | Вес | не должен быть > 11 кг |  |
|  |  |  | Выходные разъемы | Не менее 3 IEC 320 |  |
|  |  |  | Тип батареи | Должны быть свинцово-кислотные |  |
|  |  |  | Напряжение батарей | 11 - 13 В |  |
|  |  |  | Номинальная ёмкость батарей | 7 - 12 Ач |  |
|  |  |  | Защита от перегрузки от батарей | Должен автоматически выключаться если нагрузка будет более 106% от допустимой через 5 секунд и если нагрузка будет более 112% от допустимой должен отключаться немедленно |  |
|  |  |  | Сигнализация неисправности | Должно быть звуковое сопровождение высокой частоты или непрерывно |  |
|  |  |  | Индикация работы | При работе от сети, при работе от батарей, на передней панели |  |
|  |  |  | Мощность | 600-800 ВА и > 350 Вт |  |
|  |  |  | Сигнализация низкого уровня заряда батарей | Должно быть звуковое сопровождение каждые 1-3 секунд |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от +5 до +35°С |  |
|  |  |  | Шумность | не более 44.2 дБ |  |
|  |  |  | Регулировка напряжения | Отклонение входного напряжения на не менее чем от 12% до 22% ниже номинального, должно происходить повышение выходного напряжения от 12% до 22%. Отклонение входного напряжения на не менее чем от 12% до 22% выше номинала, должно происходить понижение выходного напряжения от 12% до 22% |  |
| 3. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорания с повышением температуры |  |
|  |  |  | Индикация состояния | Должна быть |  |
|  |  |  | Микропроцессорная обработка сигнала | Должна быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 11-24В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | <75 мкА |  |
|  |  |  | Контролируемая площадь | Более 24м2 при высоте не более 3.5 м |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP30-33 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +63оС |  |
|  |  |  | Диапазон температур срабатывания | Не более чем 63 – 80оС |  |
|  |  |  | Срабатывание при скорости увеличения температуры | При не более 5оС/мин менее 520 с, при не более 10оС/мин менее 250 с, при не более 20оС/мин менее 150 с, при не более 30оС/мин менее 110 с |  |
| 4. | Монитор |  | Яркость | Более 240 кд/м2 |  |
|  |  |  | Вес | > 4.16 кг |  |
|  |  |  | Тип | LED или OLED или ЖК, широкоформатный или неширокоформатный |  |
|  |  |  | Время отклика не более | 7 мс |  |
|  |  |  | Входы | Более 1 HDMI,не менее 1 VGA (D-Sub) |  |
|  |  |  | Подсветка | CCFL или WLED |  |
|  |  |  | Диагональ | 22.8 – 32.6 " |  |
|  |  |  | Выходы | Не менее 1 на наушники |  |
|  |  |  | Размеры | <542x>421x>169 мм |  |
|  |  |  | Область обзора | по горизонтали: 177°; по вертикали: 176° |  |
|  |  |  | Максимальное количество цветов | Более 1680000 |  |
|  |  |  | Разрешение > | 1900x1050 |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность не должна быть | работа > 24.4 Вт, сон < 0.28 Вт |  |
| 5. | Кабель-канал |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |  |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |  |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | От 5 до +45 оС |  |
|  |  |  | Высота | От 12 до 22 мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 26 до 55 мм |  |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 0С | Менее 6 Дж |  |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
| 6. | Видеокамера |  | Вес | Менее 1.2кг |  |
|  |  |  | Обнаружение движения | Пересечение линии, вторжение в область |  |
|  |  |  | Распознавание объектов | Обнаружение лиц |  |
|  |  |  | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100MEthernet* |  |
|  |  |  | Локальное хранилище | Слот для microSD, SDHC, SDXC не менее 128Гб |  |
|  |  |  | Чувствительность | >0.02лк@(F1.2,AGC вкл.), >0.02лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |  |
|  |  |  | Крепление объектива | Φ14 |  |
|  |  |  | Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2* |  |
|  |  |  | Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |  |
|  |  |  | Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |  |
|  |  |  | Регулировка угла установки | Поворот не менее чем 1 - 350 °, наклон не менее чем 1 - 72 °, вращение не менее чем 1 - 350 ° |  |
|  |  |  | Частота дискретизации | 16кГц; 32кГц; 44.1кГц; 48кГц |  |
|  |  |  | Режим «День/ночь» | Механический или автоматический ИК-фильтр с автопереключением |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30 °C…+50 °C |  |
|  |  |  | Видеосжатие | H.264/MJPEG/H.264+* |  |
|  |  |  | Битрейт видео | Не менее чем 36 Кб/с– 16000 Кб/с |  |
|  |  |  | Срабатывание тревоги | Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |  |
|  |  |  | Максимальное разрешение | Более 1850х1050 |  |
|  |  |  | Основной поток | Более 1850×1050 при не менее 25к/с |  |
|  |  |  | Дальность действия ИК-подсветки | От 25м |  |
|  |  |  | Переключение «День/ночь» | Автоматически, по расписанию, по тревоге |  |
|  |  |  | Объектив | Не менее чем 3.0 – 11.8мм@F1.4, вариобъектив |  |
|  |  |  | Угол обзора объектива | Не менее чем от 104° до 37° |  |
|  |  |  | Улучшение изображения | Не менее 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI |  |
|  |  |  | Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR* |  |
|  |  |  | Кнопка сброса настроек | Должна быть |  |
|  |  |  | Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |  |
|  |  |  | Аудиовход | 1 вход |  |
|  |  |  | Аудиовыход | 1 выход |  |
|  |  |  | Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC* карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |  |
|  |  |  | Матрица | >1/3’’ |  |
|  |  |  | Габариты | Менее 145х142×100мм |  |
|  |  |  | Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |  |
|  |  |  | Тревожные интерфейсы | 1 вход и 1 выход |  |
|  |  |  | Питание | Не менее чем12В ± 15% |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Менее 7 Вт |  |
|  |  |  | Защита | Не менее IP67, не менее IK10 |  |
| 7. | Сигнально-пусковой блок |  | Предназначение | Должен управлять исполнительными устройствами и передавать извещения |  |
|  |  |  | Работа релейных выходов по времени | Должна быть предусмотрена |  |
|  |  |  | Буфер событий | Должен быть энергонезависимый |  |
|  |  |  | Условия работы | Должен предусматривать непрерывную круглосуточную работу |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 12 В | Не более 450 мА |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 24 В | Не более 290 мА |  |
|  |  |  | Исполнительные реле | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Тип контактов | Переключаемый |  |
|  |  |  | Коммутируемая мощность реле | Не менее 280 Вт |  |
|  |  |  | Задержка (временная) управления | не менее чем От 0.2 до 2ч |  |
|  |  |  | Количество событий в энергонезависимом буфере | Не менее 15 событий |  |
|  |  |  | Резервный ввод электропитания | Должен быть |  |
| 8. | Приёмно-контрольный прибор |  | Предназначение | Должен обеспечивать охрану путём контроля шлейфов с включёнными в них приборами |  |
|  |  |  |  | Должен выдавать извещения о срабатывании шлейфа или его нарушении |  |
|  |  |  |  | Должен включать оповещение |  |
|  |  |  |  | Должен обеспечивать управление постановкой и снятием шлейфов |  |
|  |  |  |  | Должен отображать состояние шлейфа на встроенном индикаторе |  |
|  |  |  | Внешнее оповещение | Световое и звуковое или светозвуковое, подключаемое или встроенное |  |
|  |  |  | Минимальное токопотребление | При 20 - 28 В < 0.8 А |  |
|  |  |  | Максимальное токопотребление | При 10 - 18 В не > 0.75 А |  |
|  |  |  | Количество шлейфов | 20 – 164 |  |
|  |  |  | Управляемые реле | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Индикация работы | Дежурный режим, авария питания, нарушение RS-485; авария шлейфа, авария питания, нарушение RS-485 |  |
|  |  |  | Буфер событий | < 1024 события |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть круглосуточный |  |
|  |  |  | Интерфейс | RS-485 или USB |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +45 оС |  |
|  |  |  | Управление выходами | < 80 программ |  |
|  |  |  | Контроль вскрытия | Посредством пломбы или датчика |  |
| 9. | Видеокамера |  | Матрица | 1/3" |  |
|  |  |  | Количество пикселей более | 750 Х 580 |  |
|  |  |  | Электронный затвор не более чем | 1/50 - 1/100 000 сек. |  |
|  |  |  | Разрешение | 600 ТВЛ |  |
|  |  |  | Чувствительность | 0.001 лк и 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой |  |
|  |  |  | Отношение сигнал/шум | Менее 55.3 дБ |  |
|  |  |  | Объектив не менее чем | 2.9-11.8 мм |  |
|  |  |  | ИК-подсветка | От 25м до 50 м |  |
|  |  |  | Режим день/ночь | Цвет, чб, авто (должен быть электронный) |  |
|  |  |  | Регулировка усиления | низк., средн., высок., выкл. |  |
|  |  |  | Баланс белого | ATW, AWC, ручная настройка |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Должна быть |  |
|  |  |  | Компенсация засветки | BLC, HLC, D-WDR |  |
|  |  |  | Детектор движения | 4 – 8 зон |  |
|  |  |  | Приватные зоны | 8 зон |  |
|  |  |  | Напряжение питания | От 11.2 до 13.8 В |  |
|  |  |  | Потребление тока менее | 399 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура не менее чем | От -5 ° С до + 45 ° С |  |
|  |  |  | Вес | Менее 770 г |  |
| 10. | Труба гофрированная |  | Предназначение | Должна предусматривать прокладку электрических сетей |  |
|  |  |  | Материал | ПВХ; ПНД; полиамид |  |
|  |  |  | Место прокладки | В стенах, потолках, полах; в сухих грунтах |  |
|  |  |  | Стойкость | Влагостойкость, стойкость к распространению горения и стойкость к старению |  |
|  |  |  | Протяжка | Должна быть |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 55 |  |
|  |  |  | Температура монтажа | Не менее чем от 5 до 50 оС |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации диапазон | Не менее чем от -20 до +50 оС |  |
|  |  |  | Прочность на 5 см | Менее 750Н |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв | Не менее 95Н |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 3 диаметров |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | Не более 19 мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Менее 15 мм |  |
| 11. | Индикационный блок |  | Предназначение | Должен отображать состояние разделов |  |
|  |  |  | Отображение состояния | Должно быть световое, звуковое |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть круглосуточный |  |
|  |  |  | Контроль вскрытия корпуса | Посредством датчика; посредством пломбы |  |
|  |  |  | Индикаторы | Более 67 |  |
|  |  |  | Интерфейс RS-485 | Должен быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток макс. | Менее 235 мА |  |
|  |  |  | Подключение считывателя | 1 - 2 |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP 20 - 42 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем - 20 …+45 оС |  |
|  |  |  | Вес | Менее 830 г |  |
| 12. | Кабель-канал |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |  |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |  |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | Не менее чем от 5 до +45 оС |  |
|  |  |  | Высота | От 9 до 12 мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 11 до 20 мм |  |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 0С | Менее 6 Дж |  |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
| 13. | Соединительная коробка |  | Предназначение | Должна обеспечивать соединение кабелей |  |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4х2 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | Не более 45х45х25 |  |
|  |  |  | Максимальный ток через контакты | Не менее 0.4 А |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение | Не менее 75 В |  |
|  |  |  | Электрическое сопротивление между токоведущими частями | Не менее 20 МОм |  |
| 14. | Кабель-канал |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |  |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |  |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | Не менее чем от 5 до +45 оС |  |
|  |  |  | Высота | От 9 до 12 мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 19 до 25 мм |  |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 оС | Менее 6 Дж |  |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
| 15. | Оповещатель световой |  | Предназначение | Должен выдавать световой или свето-звуковой сигнал |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 13 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | Не более 24 мА |  |
|  |  |  | Защита оболочки | IP55 – IP66 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30…+45 оС |  |
|  |  |  | Габариты | > 93х67х15 мм |  |
| 16. | Сирена |  | Предназначение | Должен выдавать звуковой сигнал в случае тревоги |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 11 до 13 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | До 114 мА |  |
|  |  |  | Звуковое давление на расстоянии 1 м | Более 101 дБ |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Диапазон температур | Не менее чем от -25 до +40 оС |  |
|  |  |  | Габариты | < 133х125х54 мм |  |
| 17. | Коробка коммутационная |  | Предназначение | Должна использоваться для соединения и разветвления проводов |  |
|  |  |  | Количество контактов | Не менее 4 пар |  |
|  |  |  | Диаметр | Не более 65 мм |  |
|  |  |  | Глубина | Не менее 20 мм |  |
| 18. | Табло «Выход» |  | Предназначение | Должен показывать путь эвакуации |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 9.4 – 13.3 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20…+50 оС |  |
|  |  |  | Степень защиты | 42 - 54 IP |  |
|  |  |  | Габариты | >300 х >100 х <20 мм |  |
| 19. | Блок АЗС |  | Номинальный ток | 10 А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 225 - 240 В |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 20 |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Не менее 30 мм2 |  |
|  |  |  | Наличие расцепителя | Тепловой или электромагнитный или электронный |  |
| 20. | Коннектор |  | Предназначение | Под витую пару |  |
|  |  |  | Категория | Не ниже 5е |  |
|  |  |  | Контакты ножей | Должен быть сплав меди |  |
|  |  |  | Контакты разъёма | Фосфор-бронза с напылением золотом более 1.21 мкм поверх не менее 2.52 мкм никелировки |  |
| 21. | Кабель |  | Количество пар | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | 0.51 – 0.54 мм |  |
|  |  |  | Изоляция | Полиэтилен сплошной или ПВХ пластикат |  |
|  |  |  | Оболочка | Полиэтилен сплошной или ПВХ пластикат |  |
|  |  |  | Наружный диаметр кабеля | 5.6 - 6.2 мм |  |
|  |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил | Не менее 4000 ОМ при температуре >= 15оС |  |
|  |  |  | Электрическая емкость рабочей пары | Не более 59 пФ/м |  |
|  |  |  | Радиус изгиба | Не менее 7 наружных диаметров |  |
|  |  |  | Соответствие пожарным требованиям | Должен соответствовать |  |
|  |  |  | Растягивающие усилие | Не менее 15 Н на пару |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше -10оС |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -50…+50оС |  |
| 22. | Кабель |  | Изоляция | Должна быть из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным дымо и газовыделением или керамизирующейся кремнийорганической резины |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным дымо и газовыделением или из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше - 15 оС |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Не менее 0.6 кВ |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 7 диаметров |  |
|  |  |  | Количество жил | 3 |  |
|  |  |  | Сечение жил проводника | >1.2 мм2 |  |
| 23. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Тип монтажа | Должен быть накладной |  |
|  |  |  | Поверхность монтажа | Металлическая, неметаллическая |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем 0.05 - 70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | Не менее чем 5- 450 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | Менее 32 мм (магнитопроводящая поверхность) Менее 47 мм (магнитонепроводящая поверхность) |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | Не более 67 мм (магнитопроводящая поверхность) Не более 83 мм (магнитонепроводящая поверхность) |  |
|  |  |  | Защита | Защита от твердых тел размером >=1.0 мм; частичная защита от пыли |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +45оС |  |
| 24. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Тип монтажа | Должен быть накладной |  |
|  |  |  | Поверхность монтажа | Металлическая; неметаллическая; деревянная |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем 0.1- 70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | Не менее чем 5-220 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | Менее 15 мм |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | Не более 47 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 40… +45оС |  |
| 25. | Извещатель тревожный |  | Предназначение | Должен предназначаться для формирования сигнала тревога вручную |  |
|  |  |  | Фиксация кнопки после нажатия | Должна быть механическая или электромагнитная |  |
|  |  |  | Снятие фиксации | Должно осуществляться путём сброса напряжения или с помощью ключа |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия | Должна быть |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | 70 … 80 В |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее 0.2 А |  |
|  |  |  | Размер | Менее 90х62х33 мм |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +40оС |  |
| 26. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен обнаруживать продукты горения в контролируемой зоне |  |
|  |  |  | Контролируемая зона | Должна образовываться оптическим лучом |  |
|  |  |  | Микропроцессорная обработка | Должна быть |  |
|  |  |  | Дальность действия | Не менее чем от 10 до 80 м |  |
|  |  |  | Максимальная контролируемая площадь | Не менее 820 м2 |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Должно быть 12 и 24 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | Не более 23 мА |  |
|  |  |  | Устойчивость к внешней засветке | Не менее 10000 лк |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть круглосуточный |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +50 оС |  |
| 27. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадный или трёхплощадный пироприёмник |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть электронная или пломба |  |
|  |  |  | Защита пироприёмника | Должна быть от насекомых или от грязи |  |
|  |  |  | Защита от маскирования | Должна быть |  |
|  |  |  | Максимальная дальность обнаружения | Более 17 м |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 10.5 до 14.4 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 39 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты | Защита от твердых тел размером >=1.0 мм и защита от капель конденсата, падающих вертикально; Частичная защита от пыли и Защита от капель падающих под углом до 15o; Полная защита от пыли и Защита от брызг, падающих под любым углом |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 25 до +40оС |  |
| 28. | Аккумуляторная батарея |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | 26 Ач |  |
| 29. | Источник бесперебойного питания |  | Предназначение | Должен обеспечивать питание стабилизированным напряжением |  |
|  |  |  | Переход на резервное питание от АКБ | Должен быть автоматический или принудительный |  |
|  |  |  | Контроль наличия АКБ | Должен быть |  |
|  |  |  | Поддержание заряда АКБ | Должно обеспечиваться при наличии сети |  |
|  |  |  | Защита АКБ | Должна быть от глубокого разряда, от переполюсовки клемм АКБ, от короткого замыкания клемм АКБ; от перезаряда |  |
|  |  |  | Защита от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения | Должна быть |  |
|  |  |  | Восстановление выходного напряжения | Должно быть автоматическое или ручное, после устранения причины замыкания |  |
|  |  |  | Защита нагрузки от аварии источника | Должна быть |  |
|  |  |  | Выдача информационных сообщений | Должна быть |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна отображать наличие напряжения электрической сети, выходного напряжения, наличия АКБ; неисправности |  |
|  |  |  | Выходное напряжение в основном режиме | не менее чем 13.1 – 13.7 В |  |
|  |  |  | Выходное напряжение в резервном режиме | не менее чем От 9.7 до 12.4 В |  |
|  |  |  | Минимальное значение напряжения отключения нагрузки | не ниже 10.3В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | 0.1 – 9.7 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки в основном режиме | Не менее 10.8 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки в резервном режиме | Не менее 10.7 А |  |
|  |  |  | Напряжение пульсаций | менее 50мВ |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее От 0 до +35 |  |
|  |  |  | Количество АКБ | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Совместимость с АКБ | более 24 Ач |  |
| 30. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Монтаж | Скрытый на металлические поверхности; скрытый на металлические и неметаллические поверхности |  |
|  |  |  | Толщина поверхности | Не более 0.5 мм |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем от 0.1 до 70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | Не менее чем от 0.1 до 250 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | Не более 9 мм |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | Не менее 40 мм |  |
|  |  |  | Допустимое смещение по осям симметрии | Не более 4 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 30 до +40оС |  |
| 31. | Модуль порошкового пожаротушения |  | Предназначение | Должен обеспечивать тушение пожаров |  |
|  |  |  | Количество огнетушащего вещества | Не менее 1.85 кг |  |
|  |  |  | Содержание озоноразрушающих веществ | Не более 2% |  |
|  |  |  | Площадь тушение пожара классов А,В | Более 5.6 м2 |  |
|  |  |  | Диаметр модуля | Менее 272 мм |  |
|  |  |  | Время действия | Менее 2 с |  |
|  |  |  | Вероятность срабатывания | Более 90% |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 30 … +40оС |  |
|  |  |  | Максимальный пусковой ток | Менее 1.2 А |  |
|  |  |  | Тип запуска | Электрозапуск или самосрабатывание |  |
|  |  |  | Тушение электропроводки | Должно быть предусмотрено |  |
| 32. | Источник бесперебойного питания |  | Предназначение | Должен обеспечивать питание стабилизированным напряжением |  |
|  |  |  | Переход на резервное питание от АКБ | Должен быть автоматический или принудительный |  |
|  |  |  | Контроль наличия АКБ | Должен быть |  |
|  |  |  | Поддержание заряда АКБ | Должно обеспечиваться при наличии сети |  |
|  |  |  | Защита АКБ | Должна быть от глубокого разряда, от переполюсовки клемм АКБ, от короткого замыкания клемм АКБ; от перезаряда |  |
|  |  |  | Защита от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения | Должна быть |  |
|  |  |  | Восстановление выходного напряжения | Должно быть автоматическое или ручное, после устранения причины замыкания |  |
|  |  |  | Защита нагрузки от аварии источника | Должна быть |  |
|  |  |  | Выдача информационных сообщений | Должна быть |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна отображать наличие напряжения электрической сети, выходного напряжения, наличия АКБ; неисправности |  |
|  |  |  | Выходное напряжение в основном режиме | Не менее чем 13 – 13.7 В |  |
|  |  |  | Выходное напряжение в резервном режиме | Не менее чем 9.7 – 13.2 В |  |
|  |  |  | Минимальное значение напряжения отключения нагрузки | не ниже 10.3В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | Не менее чем 0.1 – 3.8 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки в основном режиме | 4.5 … 5.5 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки в резервном режиме | Не менее 4.6 А |  |
|  |  |  | Максимальная мощность, потребляемая от сети | Не более 123 Вт |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 0 до +40 |  |
| 33. | Блок оповещения |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы речевого оповещения на оповещатели |  |
|  |  |  | Запись сообщений | Должа быть через встроенный микрофон, линейный вход и интерфейс RS-232 |  |
|  |  |  | Датчик вскрытий корпуса | Должен быть |  |
|  |  |  | Длительность сообщений | Более 2 мин. |  |
|  |  |  | Трансляция сигналов от внешних устройств | Должна быть |  |
|  |  |  | Воспроизведение | Должно быть ручное и от управляющего устройства |  |
|  |  |  | Задержка включения оповещения | Не менее чем 10-120 с |  |
|  |  |  | Светодиодная индикация работы | Должна быть |  |
|  |  |  | Выходы для подключения оповещателей | Не менее 15 |  |
|  |  |  | Выходная мощность усилителя | Не менее 14Вт |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 170-250В |  |
|  |  |  | Ток потребления | Не более 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 0 до 30оС |  |
| 34. | Прибор приёмно-контрольный |  | Предназначение | Должен контролировать шлейфы охранной сигнализации |  |
|  |  |  | Количество контролируемых шлейфов | 4 - 8 |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Дистанционное управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов | Должно быть |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны разделов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Выдача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения | Должна быть |  |
|  |  |  | Управление звуковыми и световыми оповещателями | Должно быть |  |
|  |  |  | Осуществление контроля и управления доступом с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Питание извещателей по шлейфу | Должно быть |  |
|  |  |  | Подключение считывателя | Должно быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 12 В | Не более 270 мА |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 24 В | Не более 155 мА |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 3.3 Вт |  |
|  |  |  | Емкость памяти кодов ключей Touch Memory | Не менее 4000 |  |
|  |  |  | Количество событий в энергонезависимом буфере | Не менее 4000 событий |  |
|  |  |  | Количество исполнительных реле | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 30 до +50оС |  |
| 35. | Сирена |  | Предназначение | Должна привлекать внимания посредством звукового сигнала |  |
|  |  |  | Громкость на расстоянии 1м | не менее 98 дБ |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее От -20 до +40оС |  |
| 36. | Извещатель пожарный |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорание |  |
|  |  |  | Обработка сигнала | Должна быть микропроцессорная |  |
|  |  |  | Индикация | Должна быть предусмотрена в дежурном режиме или режиме «Пожар» |  |
|  |  |  | Температур срабатывания | Не более чем +52… +69оС |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20 … +69оС |  |
|  |  |  | Срабатывание при повышении температуры 3оС/мин | Не более 15 мин. |  |
|  |  |  | Срабатывание при повышении температуры 30оС/мин | Не более 2 мин. |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 12 – 24 В |  |
|  |  |  | Диаметр | Менее 81 мм |  |
|  |  |  | Степень защиты | Более IP20 |  |
|  |  |  | Контролируемая площадь | Более 10 м2при высоте более 8 м |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 0.1 мА |  |
| 37. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в помещение |  |
|  |  |  | Принцип работы | Должен быть основан на регистрации изменения радиоволн, отраженных от движущегося объекта |  |
|  |  |  | Маскировка | Должна быть предусмотрена материалами, пропускающими радиоволны |  |
|  |  |  | Устойчивая работа при вентиляции | Должна быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 11 до 13 В |  |
|  |  |  | Максимальная дальность действия | не менее 6 м |  |
|  |  |  | Максимальная ширина зоны обнаружения | не менее 4 м |  |
|  |  |  | Диапазон обнаруживаемых скоростей | не менее чем От 0.33 до 2.8 м/с |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток | <35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20 до +40оС |  |
| 38. | Коробка распаячная |  | Предназначение | Должна обеспечивать защиту кабельных соединений |  |
|  |  |  | Материал | АБС-пластик или полипропилен |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP55-66 |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -15 до +50оС |  |
|  |  |  | Ударная прочность | Более 0.5 Дж при менее -20 оС |  |
|  |  |  | Габариты | Ш> 104мм В> 107мм Г> 60мм |  |
| 39. | Оповещатель речевой |  | Предназначение | Должен транслировать сигналы с блока оповещения |  |
|  |  |  | Мощность | Не менее 3Вт |  |
|  |  |  | Сопротивление | Не более 10 Ом |  |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот | Не менее чем 200-12000Гц |  |
|  |  |  | Крепление на потолке | Должно быть |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 0 до +30оС |  |
| 40. | Аккумуляторная батарея |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание и быть совместима с источником питания (п.9) |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость не менее | 6 Ач |  |
| 41. | Жёсткий диск |  | Ёмкость | 4 ТБ |  |
|  |  |  | Скорость передачи данных | Не менее Гбит/с |  |
|  |  |  | Объем кэш-памяти | >32 МБ |  |
|  |  |  | Скорость вращения | >5220 об/мин |  |
|  |  |  | Энергопотребление | Менее 5.3 Вт |  |
|  |  |  | Температура | Не менее чем от 5 до 50оС |  |
| 42. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадныйпироприёмник |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть |  |
|  |  |  | Температурная компенсация обнаруживающей способности | Должна быть |  |
|  |  |  | Защита пироприёмника от насекомых | Должна быть |  |
|  |  |  | Антисаботажные зоны | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Возможность регулирования чувствительности | Должна быть |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна иметь возможность отключения |  |
|  |  |  | Максимальная дальность обнаружения | Не менее 10 м |  |
|  |  |  | Максимальная ширина зоны обнаружения | Не менее 13 м |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 10.5 до 14 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 17 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20 до +40оС |  |
| 43. | Кабель |  | Предназначение | Должен использоваться для групповой прокладки в противопожарных системах; противопожарных системах детских садов |  |
|  |  |  | Огнестойкость при воздействии пламени | Не менее 180 мин |  |
|  |  |  | Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля | Не менее 41 г/м3 |  |
|  |  |  | Снижение светопроницаемости | Не более 50% |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета |  |
|  |  |  | Заполнение | Из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низким показателем токсичности продуктов горения или без |  |
|  |  |  | Изоляция | Должна быть из керамизирующейся кремнийорганической резины или безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Экран | Должна быть алюминиевая фольга, ламинированная или не ламинированная |  |
|  |  |  | Количество жил | 2 |  |
|  |  |  | Тип жил | Скрученные медные однопроволочные или многопроволочные |  |
|  |  |  | Сечение жил | 0.2 – 0.8 мм2 |  |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Не более 100 Ом/км |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 325 МОм |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 7 диаметров |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60 оС |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше -10 оС |  |
| 44. | Аккумуляторная батарея |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание и быть совместима с источником питания (п.9) |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | 16-19 Ач |  |
| 45. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен обнаруживать проникновение в охраняемое пространство |  |
|  |  |  | Чувствительный элемент | Должен быть двухплощадный пироприёмник |  |
|  |  |  | Зона обнаружения | Должна быть сплошной |  |
|  |  |  | Защита от вскрытия извещателя | Должна быть |  |
|  |  |  | Световая индикация | Должна иметь возможность отключения |  |
|  |  |  | Температурная компенсация обнаруживающей способности | Должна быть |  |
|  |  |  | Запоминание тревоги | Должно быть |  |
|  |  |  | Максимальная высота установки | Не менее 4.5 м |  |
|  |  |  | Максимальный угол зоны обнаружения | Не менее 68о |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее чем От 10.5 до 14 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | не более 17 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20 до +40оС |  |
| 46. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен обнаруживать разрушение стекла |  |
|  |  |  | Защита | Должна быть от вскрытия извещателя; от маскирования |  |
|  |  |  | Световая индикация | С возможностью отключения; без отключения |  |
|  |  |  | Регулировка чувствительности | Должна быть быть плавная или ступенчатая |  |
|  |  |  | Рабочие частоты извещателя | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Максимальная дальность обнаружения | Не менее 7.7 м |  |
|  |  |  | Сохранение дежурного режима по первой рабочей частоте | Должен сохраняться при воздействии звукового давления более 68 Дб |  |
|  |  |  | Сохранение дежурного режима по второй рабочей частоте | Должен сохраняться при воздействии звукового давления более 76 Дб |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 16 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | <24 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP20 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 10 до +40оС |  |
| 47. | Считыватель |  | Предназначение | Должен использоваться в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных идентификаторов работающих по протоколу 1-wire |  |
|  |  |  | Максимальное контактное сопротивление | Менее 5 Ом |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -25 до +35оС |  |
| 48. | Ключ |  | Предназначение | Должен предусматривать работу совместно со считывателем (п.29) |  |
| 49. | Кабель |  | Предназначение | Должен использоваться для групповой прокладки в противопожарных системах; противопожарных системах детских садов |  |
|  |  |  | Огнестойкость при воздействии пламени | Не менее 180 мин |  |
|  |  |  | Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля | Не менее 41 г/м3 |  |
|  |  |  | Снижение светопроницаемости | Не более 50% |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета |  |
|  |  |  | Заполнение | Из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низким показателем токсичности продуктов горения или без |  |
|  |  |  | Изоляция | Должна быть из керамизирующейся кремнийорганической резины или безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Экран | Должна быть алюминиевая фольга, ламинированная или не ламинированная |  |
|  |  |  | Количество жил | 2 |  |
|  |  |  | Тип жил | Скрученные медные однопроволочные или многопроволочные |  |
|  |  |  | Сечение жил | 0.24 – 1.1 мм2 |  |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Не более 42 Ом/км |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 55 МОм |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 7 диаметров |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60 оС |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше -10 оС |  |
| 50. | Извещатель охранный |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Тип монтажа | Должен быть накладной |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | не менее чем 0.1-70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | не менее чем 10-200 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | не более 10 мм |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | не менее 15 мм |  |
|  |  |  | Допустимое смещение по осям симметрии | не более 4 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 20 до +40оС |  |
| 51. | Видеокамера |  | Уголобзораобъектива | по горизонталиот 95 до 115°, по вертикали от 52 до 71°, подиагонали от 112° |  |
|  |  |  | Габариты | Ø65 - 77 × 155-158мм |  |
|  |  |  | Масса | Менее 0.5кг |  |
|  |  |  | Сброснастроек | Кнопкой или посредством ПО |  |
|  |  |  | Креплениеобъектива | M12 |  |
|  |  |  | Потребляемаямощность | Менее 8Вт |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -33 °C до +50 °C |  |
|  |  |  | Протоколы | HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, PPPoE |  |
|  |  |  | Битрейтвидео | Не менее чем 36 кбит/с– 16000кбит/с |  |
|  |  |  | Основнойпоток | H.265 и H.264, не менее 25 к/с (>2520 × 1420, >2300 × 1290, >1900 × 1050) |  |
|  |  |  | Дополнительныйпоток | H.265,H.264,MJPEG,не менее 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |  |
|  |  |  | Третийпоток | H.265 и H.264, не менее 25 к/с (не менее 1250 × 710, не менее 620 × 350, 352 × 288) |  |
|  |  |  | SVC | Должен поддерживаться |  |
|  |  |  | Настройкиизображения | Яркость,насыщенность, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |  |
|  |  |  | Защита | >IP66 |  |
|  |  |  | Улучшениеизображения | > 115дБWDR, 3DDNR, BLC, ROI |  |
|  |  |  | Переключениедень/ночь | Автоматически, по расписанию, по тревоге |  |
|  |  |  | Обнаружение движения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения в область |  |
|  |  |  | Сетевоехранение | NAS и ANR |  |
|  |  |  | Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |  |
|  |  |  | Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |  |
|  |  |  | Срабатываниетревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки хранилища |  |
|  |  |  | Действияпотревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |  |
|  |  |  | Сетевойинтерфейс | 1 RJ45 10M/100M* Ethernet |  |
|  |  |  | Локальноехранилище | СлотдляmicroSD,SDHC,SDXCболее 100 Гб |  |
|  |  |  | Питание | Не менее чем 9.6 – 14.3В и PoE(802.3af) |  |
|  |  |  | ИК-подсветка | От 25м |  |
|  |  |  | Корпус | Металлический |  |
|  |  |  | Матрица | Неменее1/3’’ Progressive Scan CMOS |  |
|  |  |  | Чувствительность | Цвет: не менее 0.01лк,Ч/Б: не менее 0.028лк, 0лк с ИК |  |
|  |  |  | Скоростьэлектронногозатвора | не менее чем 1/2-1/10000 сек |  |
|  |  |  | Объектив | 2.7 – 3 мм |  |
|  |  |  | Режим «День/ночь» | Механический или автоматический ИК-фильтр |  |
|  |  |  | Регулировкауглаустановки | Поворот: не менее чем 1 ° - 350 °; наклон: не менее чем 1 ° - 73 °; вращение: не менее чем 1 ° - 350 ° |  |
| 52. | Видеокамера |  | Битрейтвидео | Не менее чем 36 кбит/с– 16000кбит/с |  |
|  |  |  | Основнойпоток | H.265 и H.264, >24 к/с (>1900х1050, >1250х950, >1250х700) |  |
|  |  |  | Дополнительный поток | H.265,H.264,MJPEG,не менее 25 к/с (640 х 480, 640 х 360, 320 х 240) |  |
|  |  |  | Третийпоток | H.265 и H.264, >24 к/с (>1900х1050, >1250х950, >620х350, >350х280) |  |
|  |  |  | SVC | Должен поддерживаться |  |
|  |  |  | Аудиосжатиеи битрейт | Более 60кб/с(G.711) ,более 15кб/с(G.722.1) ,более 14кб/с(G.726) ,не более чем 30-195Кбит/с(MP2L2) |  |
|  |  |  | Сетевоехранение | NAS и ANR |  |
|  |  |  | Протоколы | HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, PPPoE |  |
|  |  |  | Сброснастроек | Кнопкой или посредством ПО |  |
|  |  |  | Питание | Не менее чем 9.6 – 14.3В и PoE(802.3af) |  |
|  |  |  | Потребляемаямощность | Менее 9Вт |  |
|  |  |  | Скоростьэлектронногозатвора | не менее чем 1/2-1/10000 сек |  |
|  |  |  | Объектив | 2.7 – 3 мм |  |
|  |  |  | Креплениеобъектива | M12 |  |
|  |  |  | Уголобзораобъектива | по горизонталиот 113 до 132°, по вертикали от 60 до 73°, подиагонали от130° |  |
|  |  |  | Режим «День/ночь» | Механический или автоматический ИК-фильтр |  |
|  |  |  | Регулировкауглаустановки | Поворот: не менее чем -25 ° +25 °; наклон: не менее чем 1 ° - 73 °; вращение: не менее чем 1 ° - 350 ° |  |
|  |  |  | Габариты | Ø111 - 77х 55-58мм |  |
|  |  |  | Масса | Менее 0.5кг |  |
|  |  |  | Матрица | Неменее1/2.7’’ Progressive Scan CMOS |  |
|  |  |  | Чувствительность | Цвет: не менее 0.01лк,Ч/Б: не менее 0.028лк, 0лк с ИК |  |
|  |  |  | Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |  |
|  |  |  | Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |  |
|  |  |  | Настройкиизображения | Яркость,насыщенность, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |  |
|  |  |  | Улучшениеизображения | > 115дБWDR, 3DDNR, BLC, ROI |  |
|  |  |  | Переключениедень/ночь | Автоматически, по расписанию, по тревоге |  |
|  |  |  | Обнаружение движения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения в область |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -33 °C до +50 °C |  |
|  |  |  | Защита | >IP65 |  |
|  |  |  | Срабатываниетревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки хранилища |  |
|  |  |  | Действияпотревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |  |
|  |  |  | Сетевойинтерфейс | 1 RJ45 10M/100M* Ethernet |  |
|  |  |  | Аудио | Должен быть микрофон и линейные вход и выход |  |
|  |  |  | Фильтрация аудиошумов | Должна быть |  |
|  |  |  | Тревожный интерфейс | Должен быть 1 вход и 1 выход |  |
|  |  |  | Локальноехранилище | СлотдляmicroSD,SDHC,SDXCболее 100 Гб |  |
|  |  |  | ИК-подсветка | 10 – 20 м |  |
|  |  |  | Корпус | Металлический или платиковый |  |
| 53. | Видеорегистратор |  | Габариты | <444х51х294 мм |  |
|  |  |  | Архив | Не менее 2 жёстких дисков, более 4 ТБ |  |
|  |  |  | USB | Более 1 USB 2.0 и не менее 1 USB 3.0 |  |
|  |  |  | Сетевой интерфейс | Не менее 1 Ethernet 10/100/1000* Мбит/с |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Менее 45 Вт |  |
|  |  |  | Видеовыходы | HDMI , VGA |  |
|  |  |  | Количество каналов видео | От 30 до 65 |  |
|  |  |  | Поток | Более 250 Мбит/с |  |
|  |  |  | Макс. разрешение записи | Не менее 8 Мегапикселей |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не более чем от 0 до 45 оС |  |
|  |  |  | Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MJPEG |  |
|  |  |  | Аудиовходы и выходы | Не менее 1 аудиовход и не менее 1 аудиовыход |  |
|  |  |  | Напряжение питания | От 11 до 14 В |  |
| 54. | Жёсткий диск |  | Ёмкость | От 6 ТБ |  |
|  |  |  | Скорость передачи данных | Не менее 5.4 Гбит/с |  |
|  |  |  | Объем кэш-памяти | >32 МБ |  |
|  |  |  | Скорость вращения | >5220 об/мин |  |
|  |  |  | Энергопотребление | Менее 5.4 Вт |  |
|  |  |  | Температура | Не менее чем от 5 до 50 оС |  |
| 55. | Монитор |  | Тип | ЖК-монитор, широкоформатный или нет |  |
|  |  |  | Диагональ | От 26.5 до 33" |  |
|  |  |  | Разрешение | Более 1900x1050 |  |
|  |  |  | Тип матрицы экрана | TFT PLS |  |
|  |  |  | Подсветка | WLED |  |
|  |  |  | Частота обновления кадров | 60 - 80Гц |  |
|  |  |  | Шаг точки по горизонтали | <0.32 мм |  |
|  |  |  | Шаг точки по вертикали | <0.32 мм |  |
|  |  |  | Яркость | От 244 до 300 кд/м2 |  |
|  |  |  | Контрастность | Не менее 1000:1 |  |
|  |  |  | Время отклика | 2 - 5 мс |  |
|  |  |  | Область обзора | По горизонтали 178 - 179°, по вертикали 178-179° |  |
|  |  |  | Максимальное количество цветов | От 16500000 |  |
|  |  |  | Полоса пропускания | От 145 до 150 МГц |  |
|  |  |  | Входы | HDMI, DisplayPort |  |
|  |  |  | Блок питания | Внешний или внутренний |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Ожидание менее 0.33 Вт, Потребление менее 25.5 Вт |  |
|  |  |  | Размеры | 620-650 x351-420x43-77 мм |  |
|  |  |  | Наклон | Не менее чем от 3 до 20о |  |
|  |  |  | Вес | 4.50 кг |  |
| 56. | Коммутатор |  | Размер (стандарт) | Должен быть 19’’ |  |
|  |  |  | Корпус | Должен быть металлический |  |
|  |  |  | Поддерживаемые интерфейсы | Более 20 портов 10/100 Мбит/с PoE Не менее 2 портов 10/100/1000BASE-T Не менее 2 комбо-портов 10/100/1000Base-T /SFP* |  |
|  |  |  | Порты | Должен быть IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары) Должен быть IEEE 802.3u 100BASE-TX FastEthernet (медный кабель на основе витой пары) Должен быть IEEE 802.3ab 1000BASE-T GigabitEthernet (медный кабель на основе витой пары) Должен быть IEEE 802.3z GigabitEthernet (оптоволоконный кабель) Должно быть Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Должно быть Управление потоком IEEE 802.3x* |  |
|  |  |  | Пропускная способность | Более 12.4 Гбит/с |  |
|  |  |  | Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта | Не менее 9.3 Mpps |  |
|  |  |  | Буфер RAM | Не менее 500 Кб |  |
|  |  |  | SDRAM для CPU | Не менее 60 Мб |  |
|  |  |  | Flash-память | Не менее 15 Мб |  |
|  |  |  | Стандарт PoE | Должен быть 802.3af или 802.3at |  |
|  |  |  | Функции портов PoE | Не менее 4 портов с мощностью 15.4 или 30 Вт на порт Не менее 20 портов с мощностью более 15 Вт на порт |  |
|  |  |  | Мощность PoE | Не менее 190 Вт |  |
|  |  |  | Индикаторы диагностики | Должен быть «Power» на устройство Должны быть «Link/Activity/Speed» на порт* |  |
|  |  |  | Программное обеспечение Функции уровня 2 | Должны быть - Управление потоком + Управление потоком 802.3x + Предотвращение блокировки HOL - IGMP Snooping + IGMP v1/v2 Snooping + Поддержка не менее 250 IGMP-групп + Поддержка не менее 60 статических многоадресных групп + IGMP Snooping по VLAN + Поддержка IGMP Querier - Фильтрация многоадресных рассылок + Перенаправление всех незарегистрированных групп + Фильтрация всех незарегистрированных групп - SpanningTreeProtocol + 802.1D STP + 802.1w RSTP - Функция LoopbackDetection - Linkaggregation 802.3ad + Макс. кол-во групп на устройство – не менее 8, 8 портов на группу - PortMirroring + One-to-One + Many-to-One + На основе потока - Функция диагностики кабеля - Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX* |  |
|  |  |  | VLAN | - 802.1Q tagged VLAN - Группы VLAN + Макс. не менее 250 статических VLAN + Макс. не менее 4000 VIDs - Управление VLAN - Asymmetric VLAN - AutoVoice VLAN + Макс. не менее 8 пользователей, определенных OUI + Макс. не менее 8 по умолчанию определенных OUI - AutoSurveillance VLAN |  |
|  |  |  | Качество обслуживания (QoS) | - 802.1p - не менее 4 очередей - Обработка очередей + Strict + WeightedRoundRobin (WRR) - CoS на основе + Очереди приоритетов 802.1p + DSCP - Управление полосой пропускания + На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом не менее 60 Кбит/с для 10/100 Мбит/с и с шагом не менее 1800 Кбит/с для 1000 Мбит/с)* |  |
|  |  |  | Списки управления доступом (ACL) | - Макс. 46 … 53 входящих профилей - Не менее 220 входящих правил доступа - ACL на основе + MAC-адреса + IPv4-адреса + ICMP/IGMP/ TCP/UDP* |  |
|  |  |  | Безопасность | - 802.1X + Управление доступом на основе порта - PortSecurity + Поддержка не менее 60 MAC-адресов на порт - Контроль широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма - Статический MAC-адрес - DHCP ServerScreening - Предотвращение атак ARP Spoofing + Макс. не менее 60 записей - SSL - Поддержка v1/v2/v3* |  |
|  |  |  | Управление | Должно быть - Web-интерфейс GUI - Compact CLI через Telnet - Telnet-сервер - Утилита SmartConsole - TFTP-клиент - SNMP + Поддержка v1/v2/v3 - SNMP Trap - Trap для утилиты SmartConsole - Системный журнал - Макс. не менее 500 записей в журнале - Поддержка IPv4 logserve - BootP/DHCP-клиент - Настройка времени + SNTP - LLDP1 - LLDP-MED - PoE на основе времени* |  |
|  |  |  | MIB | Должнобыть - 1213 MIB II - 1493 Bridge MIB - 1907 SNMP v2 MIB - 1215 Trap Convention MIB - 2233 Interface Group MIB - Power Ethernet-MIB - LLDP-MIB |  |
|  |  |  | Соответствие стандарту RFC | Должно быть - RFC 768 UDP - RFC 783 TFTP-клиент - RFC 791 IP - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 ARP - RFC 854, 855, 856, 858 Telnet-сервер - RFC 896 CongestionControlin TCP/IP Network - RFC 903 ReverseAddressResolutionProtocol - RFC 951 BootP-клиент - RFC 1155 MIB - RFC 1157 SNMP v1 - RFC 1191 Path MTU Discovery - RFC 1212 Concise MIB Definition - RFC 1213MIB II, IF MIB - RFC 1215 Trapsforusewiththe SNMP - RFC 1239 Standard MIB - RFC 1350 TFTP - RFC 1493 Bridge MIB - RFC 1519 CIDR - RFC 1942 BootP/DHCP клиент - RFC 1901, 1907, 1908 SNMP - RFC 1945 HTTP/1.0 - RFC 2131, 1232 DHCP - RFC 2138 Аутентификация RADIUS - RFC 2233 Interface MIB - RFC 2570, 2575 SNMP - RFC 2578 StructureofManagementInformationVersion 2 (SMIv2) - RFC 3416, 3417 SNMP - RFC 3621 PowerEthernet* |  |
|  |  |  | MTBF | Не менее 190000 ч |  |
|  |  |  | Акустика | Не более 61 дБ |  |
|  |  |  | Питание на входе | Не менее чем от 110 до 236 В переменного тока, 50 или 60Гц, Должен быть внутренний источник питания с активной системой PFC |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность (PoEвключен) | Не более 260 Вт |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность (PoEвыключен) | Не более 27.3 Вт |  |
|  |  |  | Размеры | Не более 450х260х48 мм |  |
|  |  |  | Охлаждающие вентиляторы | Не менее 3 вентиляторов Smart |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 5 до 38 оС |  |
| 57. | Коммутатор |  | Вентилятор | 1 вентилятор Smart |  |
|  |  |  | Буфер пакетов | Не менее 360 КБ |  |
|  |  |  | Метод коммутации | Store-and-forward |  |
|  |  |  | Индикаторы | На устройство: Power На порт: Link/Act и Speed НаPoE-порт: Power fail, Power OK |  |
|  |  |  | Размеры | менее 302 х 211 х 44.4 мм |  |
|  |  |  | Таблица MAC-адресов | 8K |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Питание на входе не менее чем от 112 до 237 В |  |
|  |  |  | Расширенные возможности интерфейса | Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах |  |
|  |  |  | MTBF | более 357943 часа |  |
|  |  |  | Стандарты | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) |  |
|  |  |  | Стандарт PoE | IEEE 802.3af |  |
|  |  |  | PoE-порты | Более 14 портов, более 14 Вт на порт |  |
|  |  |  | Мощность PoE | Более 196 Вт |  |
|  |  |  | Защита от статического электричества | Не менее 1600В для более 14 портов |  |
|  |  |  | Температура | не менее чем от +5 до +30ºC |  |
|  |  |  | Вес | не должен быть > 3.48 кг |  |
|  |  |  | Интерфейсы | Более 14 портов 10/100BASE-TX с поддержкой PoE, Не менее 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Максимальная с PoE должна быть > 255 Вт |  |
|  |  |  | Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | 5.22 – 6.86 Мбит/с |  |
|  |  |  | Коммутационная матрица | Более 7 Гбит/с |  |
| 58. | Сетевой коммутатор |  | Количество портов | Не менее 8 портов 10/100/1000BaseT PoE |  |
|  |  |  | Функции на портах | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • Поддержка режима полного/полудуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • IEEE 802.3az* |  |
|  |  |  | Производительность | • Пропускная способность коммутатора: 16-24 Гбит/c • Максимальная скорость перенаправления пакетов: более 11.7 Mpps • Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство • Буфер пакетов: 2-8 Мбит • Flash-память: от 2 до 12 МБ |  |
|  |  |  | Стандарт РоЕ | 802.3af |  |
|  |  |  | Порты с поддержкой РоЕ | • Порты с 1 по 8: >15 Вт • 15.4 Вт на не менее 4 портах 10/100/1000 Мбит/с • Не менее 8 Вт на 8 портах 10/100/1000 Мбит/с* |  |
|  |  |  | Бюджет мощности PoE | 64-128 Вт |  |
|  |  |  | Индикаторы | • Power (на устройство) • Макс. РоЕ • Link/Activity/Speed (напорт)* |  |
|  |  |  | Функции программного обеспечения VLAN | • На основе порта • 802.1Q tagged VLAN • Surveillance VLAN • Management VLAN • Группы VLAN - Не менее 32 статических VLAN - Макс. 4094 VIDs |  |
|  |  |  | Функции уровня 2 | • Таблица МАС-адресов: 8K • Управление потоком - Управление потоком 802.3x - Предотвращение блокировки HOL • Jumbo-фреймы размером до 9216 байт • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping - Поддержка до 32 IGMP-групп • Статическое агрегирование: 2 группы, 2-4 порта на группу • Функция LoopbackDetection • Диагностика кабеля • PortMirroring - One-to-One • Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error* |  |
|  |  |  | Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 4 очереди на порт • Механизмы обработки очередей - Strict - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/ исходящее, выбирается из списка с минимальным значением 8 Кбит/с)* |  |
|  |  |  | Безопасность | • Статический MAC-адрес: до 32 записей • Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма* |  |
|  |  |  | Управление | • Web-интерфейс GUI (Поддержка IPv4) • Утилита SmartConsole |  |
|  |  |  | Список стандартов RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 951 BootP-клиент • RFC 1542 BootP/DHCP клиент • RFC 1945 HTTP/1.0 • RFC 2647 802.1p* |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | • Режим Standby: 2,0 Вт • Maximum: 78,8 Вт |  |
|  |  |  | Питание на входе | Внешний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц* |  |
|  |  |  | Уровень шума | 0 - 5 дБ |  |
|  |  |  | Тепловыделение | <269.92 BTU/час |  |
|  |  |  | Вес | 0.7 – 1.1 кг |  |
|  |  |  | Размеры | Не более 210 x 130 x 46 мм |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем От +5 до +45 С |  |
| 11. | Беспроводной роутер1 шт. |  | Процессор | 400 - 800 МГц |  |
|  |  |  | Оперативная память | От 32 МБ, DDR SDRAM |  |
|  |  |  | Flash-память | От 4 МБ, SPI |  |
|  |  |  | Интерфейсы | Порт WAN 10/100BASE-TX Не менее 4 портов LAN 10/100BASE-TX |  |
|  |  |  | Индикаторы | Питание Беспроводная сеть WPS Интернет |  |
|  |  |  | Кнопки | Кнопка WPS и RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам |  |
|  |  |  | Антенна | Не менее 2 внешних несъемных антенн с коэффициентом усиления от 5 дБи |  |
|  |  |  | Схема MIMO | 2 x 2 |  |
|  |  |  | Типы подключения WAN | PPPoE IPv6 PPPoE PPPoE Dual Stack Статический IPv4 и Динамический IPv4 Статический IPv6 и Динамический IPv6 PPPoE и Статический IP (PPPoE Dual Access) PPPoE и Динамический IP (PPPoE Dual Access) PPTP L2TP и Статический IP PPTP L2TP и Динамический IP |  |
|  |  |  | Сетевые функции | DHCP-сервер Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful Stateless, делегирование префикса IPv6 Автоматическое получение LAN IP-адреса DNS relay Dynamic DNS Статическая IPv4 и IPv6-маршрутизация IGMP Proxy Поддержка UPnP IGD Поддержка VLAN Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) Поддержка механизма SIP ALG Поддержка RTSP Резервирование WAN Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования и Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора |  |
|  |  |  | Функции межсетевого экрана | Преобразование сетевых адресов (NAT) Контроль состояния соединений (SPI) IPv4 и IPv6-фильтр MAC-фильтр URL-фильтр DMZ-зона Функция защиты от ARP- и DDoS-атак Виртуальные серверы |  |
|  |  |  | VPN | IPsec,PPTP,L2TP,PPPoE pass-through |  |
|  |  |  | Управление и мониторинг | Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET и WEB (HTTP/HTTPS) Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках Поддержка для устройств под управлением ОС Android и iOS Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО Сохранение и загрузка конфигурации Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени Автоматическая перезагрузка по расписанию |  |
|  |  |  | Стандарты | IEEE 802.11b/g/n |  |
|  |  |  | Диапазон частот | Не менее чем 2412 - 2482 МГц |  |
|  |  |  | Безопасность беспроводного соединения | WEP WPA,WPA2 МАС-фильтр WPS (PBC) |  |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим «клиент» WMM (Wi-Fi QoS) Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах Расширенные настройки Гостевая Wi-Fi-сеть и поддержка MBSSID Ограничение скорости для беспроводной сети и отдельного MAC-адреса Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на свободный канал Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды |  |
|  |  |  | Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11b> 10 Мбит/с IEEE 802.11g> 50 Мбит/с IEEE 802.11n> 250 Мбит/с |  |
|  |  |  | Выходная мощность передатчика | 802.11b Более 14 дБм 802.11g Более 14 дБм 802.11n HT20/HT40 Более 14 дБм |  |
|  |  |  | Чувствительность приемника | 802.11b <-95 дБм при 1-5 Мбит/с 802.11g <-76 дБм при >50 Мбит/с 802.11n HT20 <-72 дБм HT40 <-715 дБм |  |
|  |  |  | Схемы модуляции | 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |  |
|  |  |  | Размеры | Менее 135 x 135 x 35 мм |  |
|  |  |  | Питание на выходе | 9-15 В постоянного тока, от 0.5 до 1 А |  |
|  |  |  | Температура работы | Не менее чем от 5 до 35 °C |  |

В составе заявки участник указывает сведения о конкретных показателях используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак, фирменное наименование, наименование страны происхождения товара. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «более», «менее», «должен», «может», «выше», «ниже», «лучше», «или», «/» и т.п. если иное не предусмотрено инструкцией. В случае предложения диапазонного значения Участнику рекомендуется сопровождать такое значение словами «от» и «до». Все аббревиатуры указываемые Участником должны быть расшифрованы (за исключением размерностей).При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. В случае отсутствия в требованиях единицы измерения или если единица измерения указана неправильно, Участник может указать единицу измерения самостоятельно в соответствии с характеристиками предлагаемого товара или не указывать такое значение. В случае если единица измерения температуры указана как «оС» следует считать её «оС». Столбцы «параметр» и «значение» читаются совместно и вместе являются требованием к товару. Если значение показателя установлено с использованием союза «и», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием союза «и». Если значение показателя установлено с использованием символа «,» (запятая), Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием символа «,». Если значение показателя установлено с использованием союза «или», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям, при этом, если показатель исключает возможность соответствия всем таким значениям, Участник должен предложить товар, соответствующий одному из предложенных значений. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «;» (точка с запятой), Участник закупки должен предложить один или несколько вариантов разделяемых таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно символов «,» и «;», Участнику следует указать все значения, перечисленные через символ «,», разделённые символом «;», но если предлагаемый товар отвечает так же требованиям перечисленным через символ «;», Участник может указать значения разделённые таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно слов «и» и «или», Участнику следует указать все значения, перечисленные через слово «и», разделённые словом «или».  Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «>»(больше), «<»(меньше), «>=»(больше либо равно), «<=»(меньше либо равно), Участник закупки должен предложить товар с характеристикой соответственно отвечающей данным требованиям. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «/», Участник закупки может предложить один из вариантов разделяемых таким символом. В случае если такое значение сопровождается символом «*», значение разделяемое символом «/» является неразделимым.  Десятичные дроби указываются через точку «.». Указание значений через «,» является перечислением значений. Если значение размера товара (например, АхВ),  установлено с использованием слов «более», «менее», «не более», «не менее» «от», «до» и т.д., следует считать, что они применимы к каждому значению товара (и к А и к В). Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «+-»(плюс минус), такое обозначение является указанием диапазона и в этом случае Участник может использовать при указании значения как символ «+-», так и слова «от» и «до». В случае, если документация содержит требование о соответствии конкретного параметра  ГОСТ, должно быть указано такое соответствие. Допускается указание габаритных размеров в формате АхВхС или в формате А-Х  В-У  С-Z. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не более» или «не менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение. При этом слова «не более» и «не менее» относятся ко всем значениям параметра. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «более» или «менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях, в большую или меньшую сторону. При этом слова «более» и «менее» относятся ко всем значениям параметра. Слова «более» и «менее» равнозначны символам «>» и «<» соответственно. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не выше» или «не ниже», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях. Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение с возможностью указания пограничного значения. Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение без возможности указания пограничного значения. Если в Техническом задании устанавливается показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, либо со значением, объективно улучшающим данный показатель. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся словами «от» и «до» участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «-» (тире, дефис) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения включая пограничные значения. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «…» (троеточие) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не более чем», независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,  участником закупки должен быть предложен товар со значением, соответствующим заявленным требованиям, либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения словами «не более чем». Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее чем», независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до», Участником закупки должен быть предложен товар со значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, улучшая его крайние значения, но без сопровождения словами «не менее». Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).