|  |  |
| --- | --- |
| **Извещение о проведении закупки** | |
| *(от 23.12.2021)* | |
|  |  |
| Наименование закупки: | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизации систем дымоудаления и внутреннего противопожарного водопровода. |
| Способ проведения закупки: | Аукцион в электронной форме |
|  |  |
| **Заказчик** |  |
| Наименование организации: | Муниципальное автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Росинка" городского округа Пущино Московской области |
| Место нахождения: | 142290, Российская Федерация, Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, улица Южная, здание №1 |
| Почтовый адрес: | 142290, Российская Федерация, Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, улица Южная, здание №1 |
|  |  |
| **Контактная информация** |  |
| Ф.И.О: | Першина Оксана Валерьевна |
| Адрес электронной почты: | [rosinka8@bk.ru](mailto:rosinka8@bk.ru) |
| Телефон: | +7(4967)73-11-84 |
| **Предмет договора** |  |
| **Лот № 1** |  |
| Предмет договора: | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизации систем дымоудаления и внутреннего противопожарного водопровода. |
|  |  |
| Начальная (максимальная) цена договора: | **375 650,00 (триста семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек)** |

**Информация о товаре, работе, услуге:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ | Периодичность выполнения работ | |
| 1 ТО ИП, выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 мес | Контроль функционирования один раз в год |
| 2 ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 мес | Контроль функционирования один раз в 3 мес |
| 3 ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 мес | Контроль функционирования один раз в 6 мес |
| 4 ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
| 5 Комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями | |
| 6 Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости | |
| 7 Ремонт СПС | При необходимости | |
| 8 Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости | |
| 9 Передача сигналов на управление системой дымоудаления и системой противопожарного водопровода. | Контроль функционирования один раз в 3 мес | |
| 9 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота № 1** | | | | | | | |
| Место поставки (адрес): | | | 1) 142290, Российская Федерация, Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, улица Южная, здание №1 2) 142290, Российская Федерация, Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, мкр Д, дом 6А | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Информация о документации по закупке** | | |  | | | | |
| Срок предоставления документации: | | | с 23.12.2021 по 12.01.2022 | | | | |
| Порядок предоставления документации: | | | Электронно | | | | |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | | | www.zakupki.gov.ru | | | | |
| **Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке** | | | | | | | |
| Размер платы: | | | Плата не требуется | | | | |
| Срок и порядок внесения платы: | | |  | | | | |
| **Информация о порядке проведения закупки** | | | | | | | |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | | | 12. 01 2022 10:00:00 | | | | |
| **РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК** | | | | | | | |
| Дата и время (по местному времени): | | | 12.01.2022 10:01:00 - 12.01.2022 14:00:00 | | | | |
| **РАССМОТРЕНИЕ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК** | | |  |  | | | |  |
| Дата и время (по местному времени): | | | 12.01.2022 14:01:00 - 13.01.2022 10:00:00 | | | | |
| **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ** | | | | |  |  |  |  |
| Дата и время (по местному времени): | | | | |  | 13 01 2022 14:00:00 | |
| Место: | | | ЕСТП | | | | |