ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по восстановлению и последующему обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Наименование услуг:

Услуги по восстановлению и последующему техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией.

2. Место оказания услуг:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Центральный» | Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Леснова, 2 |

3. Срок оказания услуг:

с момента заключения Договора по 31.12.2022г. (включительно).

4. Порядок оплаты:

оплата осуществляется ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг на основании счета. Авансирование не предусмотрено.

5. Структура цены:

Цена договора включает в себя все расходы исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на оборудование, материалы, транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

II. СИСТЕМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

1.	Система ОПС и СОУЭ

Необходимо выполнить следующий объем ремонтно-восстановительных работ с использованием следующих материалов и оборудования:

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Материалы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | С2000Р-АРР32, Расширитель адресный радиоканальный | шт. | 1 |
|  | Прайс-лист | С2000-РПИ, Радиоканальный повторитель интерфейсов | шт. | 2 |
|  | Прайс-лист | С2000-КДЛ, Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 1 |
|  | Прайс-лист | С2000Р-ДИП, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый | шт. | 5 |
|  | Прайс-лист | С2000Р-ИПР, Извещатель ручной радиоканальный | шт. | 2 |
|  | Прайс-лист | LS 14500 (SL-760/S, ER14505), Элемент питания для извещателей | шт. | 15 |
|  | Прайс-лист | CR2032, Элемент питания (батарея резервная) для приборов радиосистемы | шт. | 20 |
|  | Прайс-лист | Блок бесперебойного питания РИП-12 | шт. | 1 |
|  | Прайс-лист | Аккумулятор 12В 7 А/ч | шт. | 4 |
| Раздел 2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Замена С2000Р-АРР32, Расширитель адресный радиоканальный | шт. | 1 |
|  | Прайс-лист | Установка С2000-РПИ, Радиоканальный повторитель интерфейсов | шт. | 2 |
|  | Прайс-лист | Замена С2000-КДЛ, Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 1 |
|  | Прайс-лист | Замена С2000Р-ДИП, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый | шт. | 5 |
|  | Прайс-лист | Замена С2000Р-ИПР, Извещатель ручной радиоканальный | шт. | 2 |
|  | Прайс-лист | Замена LS 14500 (SL-760/S, ER14505), Элемент питания для извещателей | шт. | 15 |
|  | Прайс-лист | Замена CR2032, Элемент питания (батарея резервная) для приборов радиосистемы | шт. | 20 |
|  | Прайс-лист | Блок бесперебойного питания РИП-12 | шт. | 1 |
|  | Прайс-лист | Замена Аккумулятор 12В 7 А/ч | шт | 4 |

III. СИСТЕМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБСЛУЖИВНИЮ

Система ОПС и СОУЭ

- Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сетевой контроллер С2000М | 1 | шт. |
|  | Блок индикации С2000 БКИ | 1 | шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 2 | шт. |
|  | Расширитель адресный радиоканальный С2000Р-32 | 3 | шт. |
|  | Извещатель дымовой радиоканальный С2000Р-ДИП | 20 | шт. |
|  | Извещатель ручной радиоканальный С2000Р-ИПР | 9 | шт. |
|  | Модуль релейный радиоканальный С2000Р-РМ | 2 | шт. |
|  | С2000-РПИ, Радиоканальный повторитель интерфейсов | 2 | шт. |
|  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 | 6 | шт. |
|  | Оповещатель световой табло "Выход" | 6 | шт. |
|  | Блок бесперебойного питания РИП-12 | 4 | шт. |
|  | Аккумулятор 12В 7 А/ч | 4 | шт. |
|  | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 4х0,5 | 200 | м. |
|  | Кабельный канал ПВХ 20х10 | 100 | м. |

- В задачи и требования к Исполнителю входит:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Проводить техническое обслуживание приборов и оборудования систем ОПС и СОУЭ |
| 2 | Обеспечить выезд механика для устранения неисправности (сработки пожарной сигнализации) в течение 4 (четырех) часов по заявке уполномоченного представителя Заказчика. |
| 3 | Иметь собственный пульт охраны для принятия и обработки сигналов тревоги и мониторинговый центр для контроля прохождения сигналов пожарной тревоги с объектов Заказчика и своевременное реагирование на поступающие тревожные сигналы. |
| 4 | Производить контроль и обеспечивать работоспособность системы передачи сообщений пожарной опасности с объектов Заказчика на установленное оборудование части касаемых: программирование и поддержание положительного баланса на SIM картах, установленных на объектовых модулях Заказчика. |
| 5 | Производить по необходимости подмену установленного оборудования и приборов из собственного ЗИП в течение 24 часов. |
| 6 | Вести техническую документация обслуживания с фиксацией поступающих заявок с объектов. |
| 7 | Производить программирование объектовых приборов на предмет расширения функциональных возможностей по информативности отправляемых сообщений. |
| 8 | Предоставлять детализированный отчёт на бумажном носителе о проведённом обслуживании и ремонте на приборах и оборудовании, установленном на объектах Заказчика за отчётный период (месяц). |
| 9 | Составлять и предоставлять на утверждение Заказчику перечень проводимых работ по техническому обслуживанию. |
| 10 | Вести техническую документацию, а при её отсутствии обеспечивать таковую на объектах Заказчика. |
| 11 | Производить анализ работы и состояния приборов с составлением рекомендательных докладных записок на предмет переоборудования и выполнения дополнительных работ по установкам пожарной сигнализации и системы оповещения. |

  - Исполнитель обязан иметь действующую лицензию со сроком окончания не менее 6 месяцев на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную МЧС России по видам деятельности с формулировками:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

  - Исполнитель должен обеспечить круглосуточное и бесперебойное функционирование систем, ведение эксплуатационной и технической документации.

  - Исполнитель должен обеспечить круглосуточный прием заявок на единый многоканальный телефон диспетчерского центра о возможных авариях, неисправностях и других возможных нештатных ситуациях, связанных с эксплуатацией систем.

  - Исполнитель должен круглосуточно производить мониторинг систем для предупреждения аварийных ситуаций.

  - Системы мониторинга Исполнитель приобретает и устанавливает самостоятельно и за свой счет.

  - Проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ АУПТ, ПС и СОУЭ, ОС, СПИ (система передачи извещений на пункт централизованной охраны) проводить с обязательной проверкой работоспособности каждого шлейфа оконечного устройства систем передачи извещений с пультом, а также с пультом централизованной охраны.

  - Работы по техническому обслуживанию должны выполняться Исполнителем с использованием своих измерительных приборов, специальных инструментов и расходных материалов.

  - Для поддержания работоспособности и исправности составных частей, обслуживаемых систем Заказчика, при их эксплуатации при проведении технического обслуживания, плановых и неплановых ремонтов в соответствии с эксплуатационной документацией и регламентом ТО, Исполнитель обязан сформировать комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных материалов (ЗИП).

  - Исполнитель обеспечивает работу объектов в соответствии с заданными параметрами. В случае отклонения от заданных параметров какой-либо из систем и оборудования (систем ПС, АУПТ, СОУЭ, ОС, СПИ) обеспечить восстановление заданных параметров специалистами Исполнителя.

  - Текущий ремонт проводится на техническом оборудовании, параметры функционирования которого в силу каких-либо причин снизили свои значения до уровня, не позволяющего эксплуатировать это оборудование по своему прямому назначению.

  - Ремонт может быть проведен Исполнителем как на месте эксплуатации, так и в специализированной мастерской. В последнем случае производится демонтаж вышедших из строя технических средств либо их компонентов, подмена из ЗИП, последующая установка после проведения ремонта.

  - После проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе связанных с полной заменой неисправных элементов (блоков, узлов, кабельной системы) или оборудования в целом, в обязательном порядке делается отметка в Журнале с подробным указанием характера проявления неисправности, времени ее обнаружения и способами ее устранения.

  - Исполнитель должен представлять технические заключения (дефектные ведомости) на оборудование, не подлежащее ремонту.

  - В случае невозможности ремонта технических средств Исполнитель самостоятельно и за свой счет приобретает оборудование взамен оборудования неподлежащего ремонту.

  - Если в процессе исполнения возникла необходимость в срочной замене/подмене оборудования, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика. Замена/подмена и приобретение оборудования осуществляется Исполнителем за свой счет и своими силами.

  - Исполнитель так же несет материальную ответственность — за отказы из-за низкого качества проводимых работ, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта.

  - Консультации персонала Заказчика.

  - ТО проводится с учётом рекомендаций завода и в соответствии с нормативно-техническими документами: ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 50776-95.

  - Плановое техническое обслуживание проводится со следующей периодичностью:

  - Систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в объеме ЕТО – ежедневно.

  - Систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в объеме ТО-1 – один раз в месяц.

  - Систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в объеме ТО-2 – один раз в год.

  - Неплановое техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре проводится:

  - по заявкам, сделанными ответственными лицами, представителями организации Заказчика;

  - при поступлении с объекта двух ложных срабатываний в течение 30 календарных дней;

  - в случае ликвидации последствий воздействия на системы безопасности неблагоприятных климатических или производственных условий.

- Объём выполняемых работ

  - В качестве технических средств используются системы следующих производителей: Болид (Россия)

  - Для систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны быть оказаны следующие услуги:

- приборы приемно-контрольные:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проведение внешнего осмотра оборудования; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Проверка работы прибора в различных режимах; |  |
| Проверка режима программирования и правильности программных настроек; |  |
| Удаление пыли и загрязнений; |  |
| Проверка работы прибора без основного питания; |  |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. |  |
| Разборка корпуса и внутренний осмотр; | Ежегодно (ТО-2) |
| Удаление пыли и загрязнений; |  |
| Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов; |  |
| Сборка корпуса и проверка работы; |  |

- источники питания:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проведение внешнего осмотра; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Удаление пыли и загрязнений; |  |
| Проверка предохранителей; |  |
| Измерение электрических параметров; |  |
| Замер входного и выходного напряжения; |  |
| Разборка корпуса; |  |
| Проверка аккумуляторов; |  |
| Внутренний осмотр источников питания; |  |
| Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов; |  |
| Сборка корпуса и проверка работы; |  |
| Проверка уровня пульсации; |  |
| Проверка надежности соединения заземляющего проводника |  |

- пульты управления:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проведение внешнего осмотра оборудования; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Проверка работы оборудования в различных режимах; |  |
| Разборка корпуса и внутренний осмотр; |  |
| Удаление пыли и загрязнений; |  |
| Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов; |  |
| Сборка корпуса и проверка работы. |  |
| Разборка корпуса и внутренний осмотр; | Ежегодно (ТО-2) |
| Удаление пыли и загрязнений; |  |
| Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов; |  |
| Сборка корпуса и проверка работы. |  |

- пожарные дымовые извещатели:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Чистка сжатым воздухом со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг / сантиметр квадратный; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Проверка работоспособности в системе пожарной сигнализации; |  |
| Осмотр и чистка от загрязнений; |  |
| Проверка крепления; |  |
| Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям; |  |
| Контроль помеховой обстановки (помеховых вибраций охраняемой конструкции). |  |

- пожарные тепловые извещатели:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка на работоспособность в составе системы пожарной сигнализации с помощью технического фена; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Осмотр и чистка от загрязнений; |  |
| Проверка крепления; |  |
| Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям; |  |

- пожарный ручной извещатель типа «ИПР»:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка внешнего состояния; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Проверка надежности крепления ИПР; |  |
| Состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; |  |
| Проверка работы. |  |

- охранные извещатели:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Чистка сжатым воздухом со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг / сантиметр квадратный; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Проверка работоспособности в системе пожарной сигнализации; |  |
| Осмотр и чистка от загрязнений; |  |
| Проверка крепления; |  |
| Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям; |  |
| Контроль помеховой обстановки (помеховых вибраций охраняемой конструкции). |  |

- звуковые оповещатели:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Чистка сжатым воздухом со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг / сантиметр квадратный; | Ежемесячно (ТО-1) |
| Проверка работоспособности в системе пожарной сигнализации; |  |
| Осмотр и чистка от загрязнений; |  |
| Проверка крепления; |  |
| Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям; |  |
| Контроль помеховой обстановки (помеховых вибраций охраняемой конструкции). |  |

- Общие требования к выполняемым работам.

  - Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту осуществляется в рабочее время Заказчика с соблюдением правил контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований Заказчика.

  - Исполнитель на момент подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг, на данном объекте, с указанием их квалификационной аттестации, фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных

  - Все работы по техническому обслуживанию выполняются рабочими соответствующих специальностей.

  - Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказываемые услуги не должны препятствовать или создавать неудобства в работе персонала Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

  - Исполнитель несет ответственность за выполнение его персоналом при проведении работ норм охраны труда, пожарной безопасности и эксплуатационных требований.

  - Все оказываемые услуги и проводимые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.10004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- МП по ОТ «Межотраслевые правила по охране труда»;

- СНиП 12-03-2001г. «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 256.1325800.2016 – «Электроустановки жилых и общественных зданий. правила проектирования и монтажа»

- и др. действующих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

  - Все проводимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима возлагаются на Исполнителя. Отключение существующих инженерных сетей, систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

  - Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность выполняемых работ, используемого и устанавливаемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, материалов, работ, наличием сертификатов, обязательных для данного вида выполняемых работ, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель возмещает Заказчику возможный ущерб, если таковой будет нанесен в процессе оказания услуг.

  - В случае, если в ходе выполнения работ Исполнителю передается информация конфиденциального характера, Исполнитель обязуется не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все работы по ТО и ремонту производить строго после уведомления пункта централизованной охраны. В период исполнения ТО и мероприятий, связанных с отключением установок и (или) систем, Исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.  Запрещается устанавливать взамен неисправных извещателей - извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарных извещателей.

  - В целях наименьшего распространения шума и пыли в момент выполнения работ, Исполнителю необходимо использовать оборудование с минимальным уровнем шума, обеспечивающим максимально-возможный сбор мусора и снижение распространение пыли. После окончания работ, Исполнителем за свой счет производится очистка рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

  - В случае проведения на объекте Заказчика хозяйственных (ремонтных) работ, в процессе которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования с выдачей сигналов, в том числе выход из строя в помещениях оборудованными техническими средствами для соблюдения РД 009-01-96 Заказчик, совместно с Исполнителем, должны принять меры по обеспечению сохранности (исправности) оборудования.

  - В ходе выполнения работ Исполнитель несет ответственность за повреждение или порчу находящихся в помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика.

  - Все материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, и других нормативных документов;

  - Исполнитель обязан проводить мониторинг наличия на объекте всей необходимой нормативно-технической документации в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и при отсутствии чего-либо проводить соответствующие оформления и доукомплектования.

  - Перед проведением работ Исполнитель должен утвердить с Заказчиком график работы обслуживающего персонала.

  - Дежурный персонал Исполнителя должен завести журнал на объектах Заказчика о проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и вести его, а также всю оперативную документацию, предусмотренную Правилами технического обслуживания и эксплуатации, Правилами техники безопасности.

  - Исполнителем раз в месяц должен проводиться инструктаж по разработанной им же инструкцией с ответственным лицом по эксплуатационным особенностям системы охранной сигнализации с фиксацией в журнале проведения регламентных работ по техническому обслуживанию.

  - Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

  - Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе систем безопасности и оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при техническом обслуживании и эксплуатации оборудования.