Приложение № 5

К Договору от «___»______ 2021 г.

№ _________________________

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение монтажных работ по модернизации системы пожарной сигнализации на объектах музея-заповедника

- Заказчик:

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

- Наименование объекта закупки:

Выполнение монтажных работ по модернизации системы пожарной сигнализации на

объектах музея-заповедника.

3.  Начальная (максимальная) цена договора: 225 000,00 руб.,

включает в себя все налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также стоимость материалов, оборудования, комплектующих, транспортных расходов, расходов на монтаж, демонтаж, перенос оборудования, расходов на вывоз мусора, расходов на оформление документации и ее согласование, и иные расходы Подрядчика, в том числе  сопутствующие, связанные с исполнением контракта.

4.  Источник финансирования:

Бюджет Московской области.

5.  Место оказания услуг (поставки товара):

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

6. Срок выполнения работ:

20 рабочих дней с даты заключения  договора.

7. Способ проведения закупки:

Запрос котировок в электронном виде

8. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

Объект представляет собой комплекс зданий, оборудованных системами безопасности. Системы являются неразделимыми. Отображение состояния систем происходит посредством автоматизированных рабочих мест оборудованных специальным программным обеспечением. Здания представляют собой памятники культурного наследия, в связи с чем Участнику закупки необходимо во второй части заявки представить лицензию Министерства Культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

9. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

9.1. Монтажные работы в соответствии с таблицами №1.1 - 1.2Оборудование в соответствии с таблицами №2.1 – 2.2.

10. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

10.1. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим строительным конструкциям и инженерным системам.

10.2. Подрядчик при необходимости по обязательному согласованию с Заказчиком вносит дополнения в существующие инженерные системы безопасности, предоставляет техническую документацию на данное оборудование и сертификаты к нему.

10.3. Подрядчик проводит обучение работников учреждения по эксплуатации установленной системы и оборудования.

10.4. При выполнении работ, Исполнитель должен устранить все недостатки, вызванные проведением таких работ, восстановить наружную и внутреннюю покраску (в т.ч. декоративно-художественную), восстановить штукатурную отделку, провести приспособление систем электрообеспечения, инженерных систем и оборудования.

11. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

11.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям  нормативно-технических документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р50827-95, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ  10434-82, ГОСТ 15150-69

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

- СНиП 12-04-2002   «Безопасность  труда в  строительстве.   Часть  первая.   Общие требования».

- СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства».

- СНиП 3.05.07.-85 «Системы автоматизации».

- СНиП 31-110-2003 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

- СП. 6.131130.2009 «Электрооборудование».

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

Применяемая система контроля качества за выполненными работами – должна соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2011).

Правила техники безопасности на рабочих местах в соответствии с требованием Трудового Кодекса РФ.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97 (1999).

11.2.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать действующий внутренний трудовой распорядок, контрольно-пропускной режим и инструкции учреждения.

11.3. Подрядчик обязан соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации, в случае привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы. После заключения контракта, в течении 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик обязан представить Заказчику список работников привлеченных к выполнению работ на данном объекте и получить допуск на объект.

Работа в выходные и праздничные дни, а также за пределами нормальной продолжительности рабочего времени дня возможна по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

11.4. Все работы выполняются работниками обученными по специальности, имеющих группу электробезопасности не менее III.

11.5. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

- 11.6. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- - соблюдение и проведение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно правовыми актами;

- осуществление по завершении работ окончательной уборки от последствий работ и вывоз мусора и отходов в течение 2-х дней после завершения работ до подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории учреждения, с предоставлением подтверждающих документов о вывозе мусора и отходов.

11.7. При проведении работ Подрядчик гарантирует выполнение законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также предписаний контролирующих и надзорных органов.

11.8. Гарантия распространяется на весь объем  выполненных работ.

11.9. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы устанавливается в течение 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки  работ.

11.10. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным на данное оборудование, гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениям Правительства Российской Федерации и быть не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков результат работы составляется Акт о дефектах/недостатках, подписываемый обеими сторонами. В Акте должен быть указан перечень выявленных дефектов/недостатков и сроки их устранения. Отсутствие подписи Подрядчика в таком акте не влечёт его нелигитимность.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные дефекты/недостатки.

На работы, проведенные по устранению недостатков/дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

12. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

- 12.1. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы, должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

12.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, техническому заданию, Договору и аукционной документации, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае применения подрядчиком материалов не соответствующих указанным в настоящем техническом задании нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций в соответствии с Договором.

12.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих норм и сводам правил  противопожарной  безопасности.  Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям, указанным в Договоре, техническом задании, аукционной документации, действующему законодательству РФ и соответствующим нормативно правовым актам. Системы и оборудование в пределах гарантийного срока должны находиться в исправном, работоспособном состоянии.

12.4. Подрядчик  может принять на себя по  Договору обязанность по выполнению работ, отвечающих требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон обязательными требованиями.

12.5. Подрядчик в согласованные сроки обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе  выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившие качество работы  системы.

12.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

12.7. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться  действующими требованиями противопожарной безопасности.

12.8. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.9. В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций при выполнении работ Подрядчик обязан использовать технически исправное оборудование, инструменты и механизмы.

13.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

13.1 В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

Требуется лицензия МЧС с обязательными пунктами:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

14.Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора:

14.1. Начало выполнения работ – с даты заключения Договора;

Окончание выполнения  работ – в течение 20рабочих дней с даты заключения Договора.

Выполнение Работ на Объекте производится в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов, а в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика на Объекте может изменить график выполнения Работ на последующие сутки путем устного или письменного информирования Подрядчика не менее, чем за один день ранее согласованной даты и времени выполнения Работ.

15. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

15.1. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки скрытых работ представителем Заказчика и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаний представителя Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

В случае, если при производстве работ у Подрядчика возникает необходимость демонтажа оборудования, сетей, приборов, кабельных линий систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонии, локальных компьютерных сетей, иных приборов и оборудования, сметная стоимость которых не учтена в техническом задании и сметной документации или Подрядчик умышленно или неумышленно повредил данные коммуникации или оборудование, Подрядчик обязан произвести работы по восстановлению работоспособности и нормального функционирования данных инженерных коммуникаций и оборудования за свой счёт, с предоставлением необходимой исполнительной документации при приёмке выполненных работ.

После завершения выполнения полного комплекса работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ.

15.2. Не позднее рабочего дня следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренный по условиям Договора, в том числе Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и Акт сдачи-приемки работ, счета и счета-фактуры, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, гарантийные паспорта, гарантийные талоны на оборудование, техническую документацию, правила безопасного использования на вновь установленные оборудование, запасные части, детали,  Акт освидетельствования скрытых работ.

- 15.3. По требованию Заказчика при сдаче и приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет сертификаты на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспорта на установленное оборудование и товарные (товарно-транспортные) накладные на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ, технический отчет по результатам выполнения пуско-наладочных работ, Акты пуско-наладочных работ, Исполнительную документацию с указанием мест расстановки оборудования на плане помещения и спецификацией такого оборудования.

15.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 9.2. настоящего технического задания, в том числе по условиям Договора Заказчик, рассматривает результаты выполненных работ Подрядчика и осуществляет приемку выполненных работ Подрядчика по условиям настоящего технического задания, Договора на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, Договоре и аукционной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте с перечнем выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями отчет об устранении недостатков, а также повторно оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит повторную приемку выполненных работ.

Повторное невыполнение требований устранения выявленных недостатков является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой его расторжение.

15.5. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается  фактическое выполнение работ в полном объеме в соответствии с календарным планом с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ.

15.6. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами Заказчиком и Подрядчиком Актов сдачи-приемки работ, оформляемых на основании подписанных  сторонами форм №№ КС-2, КС-3 с приложением счетов и счетов-фактур.

Таблица №1.1

Главный дом «Усадьбы Варенникова»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 40 |
| 2. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 5 |
| 3. | Звонок | 1 шт. | 3 |
| 4. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1 |
| 5. | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |
| 6. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,2 |
| 7. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,4 |
| 8. | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1. | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1 |

Таблица   №1.2

Флигель «Людская»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |
| 2. | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | 1 шт. | 1 |
| 3. | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 8 |
| 4. | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 6 |
| 5. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 6. | Звонок | 1 шт. | 1 |
| 7. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1 |
| 8. | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |
| 9. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,3 |
| 10. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,85 |
| 11. | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Наладочные работы |  |  |  |
| 1. | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1 |

Таблица №2.1

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения, производителя | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный 40 шт. |  | Обнаружение возгорания | С появлением дыма; с появлением дыма и тепла |  |
|  |  |  | Выдача извещений | Должна быть по адресному запросу или при изменении контролируемого признака пожара |  |
|  |  |  | Индикация | Срабатывания; аварии |  |
|  |  |  | Контроль дымовой камеры | Задымлённости или запылённости |  |
|  |  |  | Чувствительность (диапазон) | Не менее чем от 0.06 до 0.18 дБ/м |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 8.5 до 9.9 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | Не более 730 мкА |  |
|  |  |  | Инерционность срабатывания | 12 с |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP 42; 41 |  |
|  |  |  | Максимальная контролируемая площадь | Не менее 80 м2 при высоте более 3 м |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 25 до +40 °C |  |
| 2. | Извещатель пожарный ручной адресный 5 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать сигнал тревоги ручным включением |  |
|  |  |  | Индикация состояния | Должна быть оптическая; звуковая |  |
|  |  |  | Контроль вскрытия | Посредством датчика; посредством пломбы |  |
|  |  |  | Время технической готовности | Не более 30 с |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 8.5 до 9.8 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Не более 700 мкА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP 40 - 44 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 25 до +40 °C |  |
|  |  |  | Габариты | Менее 100х100х70 мм |  |
| 3. | Оповещатель звуковой Сирена 3 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать звуковой сигнал в случае тревоги |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 11 до 13 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | До 114 мА |  |
|  |  |  | Звуковое давление на расстоянии 1 м | Более 101 дБ |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Диапазон температур | Не менее чем от -25 до +40°C |  |
|  |  |  | Габариты | < 133х125х54 мм |  |
| 4. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать световой или свето-звуковой сигнал |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 13 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | Не более 24 мА |  |
|  |  |  | Защита оболочки | IP55 – IP66 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30…+45 °C |  |
|  |  |  | Габариты | > 93х67х15 мм |  |
| 5. | Табло «Стрелка вправо» 2 шт. |  | Предназначение | Должен показывать путь эвакуации |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 9.4 – 13.3 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20…+50 °C |  |
|  |  |  | Степень защиты | 42 - 54 IP |  |
|  |  |  | Масса | Не более 0.5 кг |  |
|  |  |  | Габариты | >300 х >100 х <20 мм |  |
| 6. | Табло «Выход» 3 шт. |  | Предназначение | Должен показывать путь эвакуации |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 9.4 – 13.3 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20…+50 °C |  |
|  |  |  | Степень защиты | 42 - 54 IP |  |
|  |  |  | Габариты | >300 х >100 х <20 мм |  |
| 7. | Табло «Запасный выход» 1 шт. |  | Предназначение | Должен показывать путь эвакуации |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 9.4 – 13.3 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20…+50 °C |  |
|  |  |  | Степень защиты | 42 - 54 IP |  |
|  |  |  | Габариты | >300 х >100 х <20 мм |  |
| 8. | Источник питания 1 шт. |  | Предназначение | Должен осуществлять питание постоянным током подключенного оборудования |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть непрерывный круглосуточный |  |
|  |  |  | Контроль | Вскрытия корпуса, сетевого напряжения, напряжения АКБ, выходного напряжения, выходного тока |  |
|  |  |  | Защита на выходе | От короткого замыкания; от скачков напряжения |  |
|  |  |  | Отображение состояния | Световое отображение наличие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, разряд батарей; Световое и звуковое отображение наличие и отсутствие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, заряд батарей |  |
|  |  |  | Напряжение питания на входе | Не менее чем от 158 до 244 В |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 132 ВА |  |
|  |  |  | Напряжение питания на выходе при наличии питания от сети | Не более чем от 9.6 до 13.9 В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | Не менее 2.7 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки | Не менее 3.7 А |  |
|  |  |  | Пульсации выходного напряжения | Не более 200 мВ |  |
|  |  |  | Время полного заряда батареи | Менее 60 часов |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 5 до 30°C |  |
| 9. | Аккумулятор 1 шт. |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | 16-19 Ач |  |
| 10. | Электроплинтус 22х10 80м |  |  |  |  |
| 11. | Электроплинтус 40х17 40м |  |  |  |  |
| 12. | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 80м |  |  |  |  |
| 13. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 150м |  |  |  |  |
| 14. | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 10м |  |  |  |  |
| 15. | Блок АЗС 1 шт. |  | Номинальный ток | 10 А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 225 - 240 В |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 20 |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Не менее 30 мм2 |  |
|  |  |  | Наличие расцепителя | Тепловой или электромагнитный или электронный |  |

Таблица №2.2

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Указание на товарный знак, название, модель, место происхождения, производителя | Параметр | Значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приёмно-контрольный 1 шт. |  | Предназначение | Должен контролировать шлейфы охранной сигнализации |  |
|  |  |  | Количество контролируемых шлейфов | 4 - 8 |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Дистанционное управление взятием под охрану и снятием с охраны шлейфов | Должно быть |  |
|  |  |  | Управление взятием под охрану и снятием с охраны разделов с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Выдача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения | Должна быть |  |
|  |  |  | Управление звуковыми и световыми оповещателями | Должно быть |  |
|  |  |  | Осуществление контроля и управления доступом с использованием электронных идентификаторов | Должно быть |  |
|  |  |  | Питание извещателей по шлейфу | Должно быть |  |
|  |  |  | Подключение считывателя | Должно быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 12 В | Не более 270 мА |  |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме при 24 В | Не более 155 мА |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 3.3 Вт |  |
|  |  |  | Емкость памяти кодов ключей TouchMemory | Не менее 4000 |  |
|  |  |  | Количество событий в энергонезависимом буфере | Не менее 4000 событий |  |
|  |  |  | Количество исполнительных реле | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | не менее IP30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не менее чем От – 30 до +50°С |  |
| 2. | Считыватель 1 шт. |  | Предназначение | Должен использоваться в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных идентификаторов работающих по протоколу 1-wire |  |
|  |  |  | Максимальное контактное сопротивление | Менее 5 Ом |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от -25 до +35°С |  |
| 3. | Ключ 3 шт. |  | Предназначение | Должен предусматривать работу совместно со считывателем |  |
| 4. | Извещатель пожарный 8 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать появление дыма; появление дыма и изменение температуры |  |
|  |  |  | Питание и передача сигнала «Пожар» | Должны осуществляться по ДПЛС |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть круглосуточный |  |
|  |  |  | Стойкость | Должен не реагировать на изменения фонового излучения; температуры и освещённости |  |
|  |  |  | Чувствительность | Не менее чем от 0.065 до 0.185 дБ/м |  |
|  |  |  | Инерционность срабатывания | Менее 10 с |  |
|  |  |  | Питание | Не менее чем от 9.6 до 28.4 В |  |
|  |  |  | Ток потребления | Не более 52 мА |  |
|  |  |  | Контролируемая площадь | Более 80 м2при высоте не более 3.8м |  |
|  |  |  | Максимальная фоновая освещённость | Не менее 11000 лк |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP40 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 40 до +50оС |  |
| 5. | Извещатель пожарный 6 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорание |  |
|  |  |  | Обработка сигнала | Должна быть микропроцессорная |  |
|  |  |  | Индикация | Должна быть предусмотрена в дежурном режиме или режиме «Пожар» |  |
|  |  |  | Температур срабатывания | Не более чем +62… +78 оС |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20 … +69оС |  |
|  |  |  | Срабатывание при повышении температуры 3оС/мин | Не более 15 мин. |  |
|  |  |  | Срабатывание при повышении температуры 30оС/мин | Не более 2 мин. |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 12 – 24 В |  |
|  |  |  | Диаметр | Менее 81 мм |  |
|  |  |  | Степень защиты | Более IP20 |  |
|  |  |  | Контролируемая площадь | Более 10 м2при высоте более 8 м |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 0.1 мА |  |
| 6. | Извещатель пожарный 1 шт. |  | Назначение | Должен предназначаться для подачи сигнала «Пожар» путём ручного включения – нажатием на неразрушимую пластину извещателя |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP 41-54 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 35 до +45оС |  |
|  |  |  | Размер | <90х90х50мм |  |
|  |  |  | Масса | 0.1 – 0.22 кг |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | Более 0.6 А |  |
|  |  |  | Усилие нажатия | От 20 до 27Н |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 28В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | До 0.1 мА |  |
| 7. | Оповещатель звуковой Сирена 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать звуковой сигнал в случае тревоги |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 11 до 13 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | До 114 мА |  |
|  |  |  | Звуковое давление на расстоянии 1 м | Более 101 дБ |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Диапазон температур | Не менее чем от -25 до +40°C |  |
|  |  |  | Габариты | < 133х125х54 мм |  |
| 8. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать световой или свето-звуковой сигнал |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10 до 13 В |  |
|  |  |  | Максимальный ток потребления | Не более 24 мА |  |
|  |  |  | Защита оболочки | IP55 – IP66 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -30…+45 °C |  |
|  |  |  | Габариты | > 93х67х15 мм |  |
| 9. | Источник питания 1 шт. |  | Предназначение | Должен осуществлять питание постоянным током подключенного оборудования |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть непрерывный круглосуточный |  |
|  |  |  | Контроль | Вскрытия корпуса, сетевого напряжения, напряжения АКБ, выходного напряжения, выходного тока |  |
|  |  |  | Защита на выходе | От короткого замыкания; от скачков напряжения |  |
|  |  |  | Отображение состояния | Световое отображение наличие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, разряд батарей; Световое и звуковое отображение наличие и отсутствие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, заряд батарей |  |
|  |  |  | Напряжение питания на входе | Не менее чем от 158 до 244 В |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 132 ВА |  |
|  |  |  | Напряжение питания на выходе при наличии питания от сети | Не более чем от 9.6 до 13.9 В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | Не менее 2.7 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки | Не менее 3.7 А |  |
|  |  |  | Пульсации выходного напряжения | Не более 200 мВ |  |
|  |  |  | Время полного заряда батареи | Менее 60 часов |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 5 до 30°C |  |
| 10. | Аккумулятор 1 шт. |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | 16-19 Ач |  |
| 11. | Электроплинтус 22х10 20м |  |  |  |  |
| 12. | Электроплинтус 40х17 10м |  |  |  |  |
| 13. | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 10м |  |  |  |  |
| 14. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 70м |  |  |  |  |
| 15. | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 5м |  |  |  |  |
| 16. | Блок АЗС 1 шт. |  | Номинальный ток | 10 А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 225 - 240 В |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 20 |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Не менее 30 мм2 |  |
|  |  |  | Наличие расцепителя | Тепловой или электромагнитный или электронный |  |

В составе заявки участник указывает сведения о конкретных показателях используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак, фирменное наименование, наименование страны происхождения товара. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «более», «менее», «должен», «может», «выше», «ниже», «лучше», «или», «/» и т.п. если иное не предусмотрено инструкцией. В случае предложения диапазонного значения Участнику рекомендуется сопровождать такое значение словами «от» и «до».Все аббревиатуры указываемые Участником должны быть расшифрованы (за исключением размерностей).При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. В случае отсутствия в требованиях единицы измерения или если единица измерения указана неправильно, Участник может указать единицу измерения самостоятельно в соответствии с характеристиками предлагаемого товара или не указывать такое значение. В случае если единица измерения температуры указана как «оС» следует считать её «оС». Столбцы «параметр» и «значение» читаются совместно и вместе являются требованием к товару. Если значение показателя установлено с использованием союза «и», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием союза «и». Если значение показателя установлено с использованием символа «,» (запятая), Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям. При этом допускается указание значений с использованием символа «,». Если значение показателя установлено с использованием союза «или», Участник должен предложить товар, отвечающий всем перечисленным в таком требовании значениям, при этом, если показатель исключает возможность соответствия всем таким значениям, Участник должен предложить товар, соответствующий одному из предложенных значений. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «;» (точка с запятой), Участник закупки должен предложить один или несколько вариантов разделяемых таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно символов «,» и «;», Участнику следует указать все значения, перечисленные через символ «,», разделённые символом «;», но если предлагаемый товар отвечает так же требованиям перечисленным через символ «;», Участник может указать значения разделённые таким символом. Если в техническом задании устанавливается требование с использованием одновременно слов «и» и «или», Участнику следует указать все значения, перечисленные через слово «и», разделённые словом «или».  Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «>»(больше), «<»(меньше), «>=»(больше либо равно), «<=»(меньше либо равно), Участник закупки должен предложить товар с характеристикой соответственно отвечающей данным требованиям. Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символа «/», Участник закупки может предложить один из вариантов разделяемых таким символом. В случае если такое значение сопровождается символом «*», значение разделяемое символом «/» является неразделимым.  Десятичные дроби указываются через точку «.». Указание значений через «,» является перечислением значений. Если значение размера товара (например, АхВ),  установлено с использованием слов «более», «менее», «не более», «не менее» «от», «до» и т.д., следует считать, что они применимы к каждому значению товара (и к А и к В). Если в Техническом задании устанавливается значение с использованием символов «+-»(плюс минус), такое обозначение является указанием диапазона и в этом случае Участник может использовать при указании значения как символ «+-», так и слова «от» и «до». В случае, если документация содержит требование о соответствии конкретного параметра  ГОСТ, должно быть указано такое соответствие. Допускается указание габаритных размеров в формате АхВхС или в формате А-Х  В-У  С-Z. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не более» или «не менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение. При этом слова «не более» и «не менее» относятся ко всем значениям параметра. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «более» или «менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях, в большую или меньшую сторону. При этом слова «более» и «менее» относятся ко всем значениям параметра.Слова «более» и «менее» равнозначны символам «>» и «<» соответственно. Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не выше» или «не ниже», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответственно  отличное от установленного в требованиях.Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «от»,Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение с возможностью указания пограничного значения.Если в Техническом задании значение показателя установлено в сопровождении слова «до»,Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение без возможности указания пограничного значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, либо со значением, объективно улучшающим данный показатель. Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся словами «от» и «до» участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «-» (тире, дефис) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения включая пограничные значения.Если в Техническом задании устанавливается показатель, ограниченный определёнными значениями, сопровождающийся символом «…» (троеточие) участником закупки должен быть предложен товар с точным значением показателя, не выходящим за рамки ограничения не включая пограничные значения. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не более чем», независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,  участником закупки должен быть предложен товар со значением, соответствующим заявленным требованиям, либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения словами «не более чем». Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее чем»,независимо от того, сопровождается ли такой диапазон символами «-», «…» или словами «от» и «до»,Участником закупки должен быть предложен товар со значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, улучшая его крайние значения, но без сопровождения словами «не менее». Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).