«Утверждаю»

Генеральный  директор

АО «Ногинсктрастинвест»

_________ Князева Н. Ю.

«___»  __________ 2021г.

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования котельной

1. Заказчик:

Наименование:  Акционерное Общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»)

Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.

Контактный телефон: 8(49651) 95-000

Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com

2. Место оказания услуг:

Котельная по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли,

мкр. Светлый д.30

3. Предмет закупки: техническое обслуживание оборудования газовых котлов, системы газосигнализации, внутреннего газопровода и запорной арматуры, химводоподготовки, автоматики безопасности котлов, оборудования ГРП,  узла учета расхода природного газа, тепловычислителя Теросс-ТМ,  а также системы телеметрического контроля

4. Состав обслуживаемого Оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объект: котельная Адрес объекта: Московская обл., Богородский городской округ, г. Электроугли, мкр. Светлый |  |  |
| 1 | Газовые котлы «Минск-1» | 7 шт. |
| 2 | Газовый котел «ЗИО-46» | 1 шт. |
| 3 | Внутренний газопровод от ГРП до опуска к горелкам | 69,52м |
| 4 | Котловая и контурная автоматика БУРС | 8 шт. |
| 5 | Узел учета тепла ТеРосс-В. | 1 шт. |
| 6 | Узел учета газа DELTA G650. | 1 шт. |
| 7 | Система химводоподготовки Pentair Water TS 91-14М. | 1 шт. |
| 8 | Система газосигнализации БСП-6М, СОУ-1 | 1 шт. |
| 9 | Шкаф телеметрии «Аксон-XL» | 1 шт. |

5. Перечень операций, проводимых при плановом Обслуживании

| № п/п | Перечень работ по сервисному обслуживанию | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание горелок и автоматики регулирования горелок: - внешний осмотр; - проверка работы (ревизия); - чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки; - проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов при необходимости; - очистка горелок, проверка закрепления факельной головки и крыльчатки вентилятора; - проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига; - проверка состояния топливного фильтра и фильтров горелок. - | ежемесячно |
| 2 | Обслуживание котлов: - проверка электрических присоединений котла; - проверка функционирования автоматики котла; - проверка устройств автоматического регулирования; - проверка установок сервопривода заслонок, при необходимости проведение их регулирования; - проверка правильности показаний котловых манометров с посадкой на «ноль»; - проверка функционирования автоматики котла; - проверка режима работы котлов с использованием газоанализатора. Сравнение полученных данных (распечаток) с режимной картой. При необходимости настройка режима работы котлов в соответствии с режимной картой. Проверка тепловычислителя. | ежемесячно |
| 3 | Проверка состава уходящих газов при работе котлов на природном газе: - контроль сжигания топлива, с измерением С02, СО, 02, NOx, температуры уходящих газов и тяги газоанализатором; - регулировка горелок при отклонении показаний отданных, указанных в режимных картах котлов. | ежемесячно |
| 4 | Проверка системы контроля загазованности: - проверка сигнализаторов СО, СН4; - проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной. | ежемесячно |
| 5 | Визуальный наружный осмотр дымоходов котлов и проверка наличия тяги. | ежемесячно |
| 6 | Замена неисправных деталей и узлов | По мере необходимости |
| 7 | Работы по подготовке котельной к отопительному сезону. Чистка топки котлов, горелочных устройств. Ремонт или замена вышедшего из строя оборудования (горелочного устройства, котловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, приборов технического учета). Ревизия газовых фильтров (при необходимости прочистка и промывка). Настройка горелочных устройств. | 1 раз в год, По мере необходимости |
| 8 | Проверка герметичности внутреннего газопровода | ежемесячно |
| 9 | Проверка насосных станций | ежеквартально |
| 10 | Проверка системы хиводоподготовки | ежеквартально |
| 11 | Обслуживание оборудования узла учета расхода природного газа и системы телеметрического контроля АСУПГ природного газа: - проверка работоспособности корректора, настройка (при необходимости) - проверка целостности измерительных цепей, устранение нарушений - проверка показаний измерений датчика давления, настройка (при необходимости) - проверка показаний измерений датчика температуры, настройка (при необходимости) - проверка прохождения счетных импульсов настройка (при необходимости) - проверка уровня масла в счетчике доливка ( при необходимости) - проверка герметичности соединений на предмет утечек - проверка, настройка функционирования локальной печати (при наличии) - Проверка работоспособности шкафа телеметрии Аксон XL | ежемесячно |

Главный инженер                                                                                     А. С. Кропотов