|  | Утверждаю: Заведующий МАДОУАлфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка» _____________________ Кармаева А.М. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по ремонту АПС и переносу ПКП и объектовой станции на пост охраны в  МАДОУ Алфимовском д/с общеразвивающего вида «Рябинка»  в 2020 году

- Общие сведения

- Вид работ: ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), перенос приемно-контрольного прибора (ПКП) и объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» на пост охраны.

1.2. Основание для выполнения работ: Техническое задание.

1.3. Сроки выполнения работ: в соответствии с договором.

1.4. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215;

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985г. №175;

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации (Постановление Госстандарта СССР от 04.12.1984 № 4084) (Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993) (Официальное издание, М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000 год);

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.  Утверждены Приказом  Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

2. Объем работ:

2.1. Необходимо перенести на пост охраны следующее оборудование:

- приемно-контрольный прибор системы АПС;

- объектовую станцию ПАК «Стрелец-Мониторинг».

2.2. Провести ремонт системы АПС:

- заменить дымовые пожарные извещатели во всех помещениях;

- заменить приемно-контрольный прибор.

3. Требования к оборудованию и работе:

3.1. Все оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении и ремонте), сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

3.2. Система АПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

3.3. Провода шлейфов пожарной сигнализации проложить по потолкам и стенам в гофрированной трубе и кабель-каналах.

3.4. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты.

3.5.  Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется подрядчиком в соответствии со следующими нормативными документами:

-  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

-	 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.6. Подрядчик, выполняющий вышеназванные работы должен обладать:

- лицензией на «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

4. Ведомости.

4.1.Ведомость поручаемых работ:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Закупка необходимых материалов и оборудования |
| 2 | Прокладка кабельных трасс, пробивка отверстий в перегородках |
| 2 | Монтаж оборудования |
| 3 | Подключение смонтированной АПС на пост охраны |
| 4 | Пусконаладочные работы |
| 5 | Комплексные испытания |
| 6 | Передача рабочей документации |
| 7 | Сдача выполненных работ |

4.2. Ведомость монтируемого оборудования:

| № | Наименование оборудования, материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 8П | шт | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 | шт | 64 |
| 3 | Кабель-канал размером 20х10х2000мм с крышкой | шт | 32 |
| 4 | Кабель КСПВ 8х0,5 | шт | 60 |