Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование Заказчика: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» (далее МАУ «ЦК «Югра-презент»).

Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной и охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, наружного и внутреннего водовода к пожарным кранам, пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и системы оповещения на объектах МАУ «Центр культуры «Югра-презент», согласно договору, настоящему Техническому заданию, в том числе Перечню объема услуг и Перечню оборудования пожарной и охранной сигнализации.

Место оказания услуг:

1. Здание МАУ «ЦК «Югра-презент», расположенное по адресу: г. Югорск, ул. Спортивная, д. 6.

2. Здание МАУ «ЦК «Югра-презент», расположенное по адресу: г. Югорск, мкрн. Югорск-2, д. 11.

Срок оказания услуг: с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

1. Требования к оказываемым услугам:

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов, стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также другими нормативными, правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

Услуги должны быть оказаны в соответствие с требованиями:

- ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

-   РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

Исполнитель должен иметь лицензию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" по следующему перечню работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов;

- техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов.

При проведении технического обслуживания систем противопожарной защиты, Исполнитель должен руководствоваться техническими паспортами на оборудование, в которых прописаны виды выполняемых работ по ТО и ППР.

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия договора Исполнитель организует и проводит первичное обследование систем АУПС, СОУЭ, пожарного водовода, видеонаблюдения на объекте с целью определения их состояния.

При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- направить на первичное обследование квалифицированный персонал;

- соблюдать при оказании услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

- составить Акт первичного обследования по установленной (согласованной с Заказчиком) форме.

На основании Акта первичного обследования систем пожарной автоматики в течение 10 (десяти) календарных суток после его подписания Исполнитель выявляет неисправности и приводит системы пожарной автоматики, в дежурный (автоматический) режим в существующем виде.

Введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним комиссионным техническим актом не позднее, чем через 3 (трое) календарных суток после устранения неисправностей и приведения систем пожарной автоматики в дежурное (автоматическое) рабочее состояние.

При нахождении на территории и при проведении работ на объекте сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать во время проведения работ правила по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, и иные требования законодательства Российской Федерации.

Работы выполняются средствами и силами Исполнителя с использованием инструментов и оборудования, измерительного инструмента, имеющих свидетельство о поверке.

Работы по техническому обслуживанию систем АУПС, СОУЭ, осуществляются на территории Заказчика, в рабочие дни с 08.0.0 до 18.00 часов, при необходимости по согласованию с Заказчиком и в выходные дни

Выполнение работ на объекте Заказчика производится в следующие сроки:

Срок реагирования на аварийную заявку – не более 0,5 часа с момента вызова.

Срок реагирования на заявку не более 1 часа с момента обращения.

Срок устранения некачественно выполненных работ – 1 рабочий день.

Срок прибытия аварийной бригады – до 1 часа с момента вызова.

Исполнитель должен назначить приказом ответственного представителя Исполнителя по данному Контракту и до начала оказания услуг сообщить его данные (Ф.И.О., контактный номер телефона, адрес электронной почты) Заказчику.

До начала оказания услуг Исполнитель должен ознакомить своих работников со спецификой выполняемых работ Заказчика, ознакомить с правилами охраны труда, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими требованиями, действующими на территории Заказчика, под роспись на бланке Исполнителя, заверенную копию предоставить Заказчику.

При оказании услуг по ТО и ППР Исполнитель обязан использовать сертифицированные материалы, разрешенные к применению. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, их периодичность.

2. Исполнитель обязан:

- обеспечить присутствие на объекте специалистов в нужном количестве на время, необходимое для проведения работ по проведению ТО и ППР противопожарных систем, при проведении разовых работ, а также при проведении внеплановых работ в межрегламентный период и работ в аварийных ситуациях, работ во внерабочее время, в выходные и праздничные дни;

- обеспечить своих работников всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты перед началом проведения работ на объекте, в том числе и перед проведением работ с повышенной опасностью, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика;

- поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, необходимые для оказания услуг, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям;

- обеспечить условия для полноценного функционирования объекта, исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика;

- в ходе оказания услуг обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, соблюдению экологической безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- работы по ТО и ППР проводить в сроки, установленные графиком проведения ТО и ППР;

- осуществлять ведение всей необходимой технической документации, определённой законодательством РФ в области пожарной безопасности.

3. Регламент технического обслуживания пожарной и охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, наружного и внутреннего водовода к пожарным кранам, пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и системы оповещения на объектах

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (шкафов управления, приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей и т.п.) с целью. Выявления механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | еженедельно |
| 2. | Очистка от пыли и посторонних предметов наружных панелей приборов и систем | ежемесячно |
| 3. | Контроль работоспособности системы. | еженедельно |
| 4. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в полугодие |
| 5. | Очистка от пыли и посторонних предметов извещателей. | ежемесячно |
| 6. | Проверка работоспособности систем и оборудования в режимах реальной работы. | ежемесячно |
| 7. | Регулирование реального времени. | при необходимости |
| 8. | Проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода в количестве 2 стояков. | 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов |
| 9. | Перекатка пожарных рукавов в количестве 51 шт. | 1 раз в год с составлением соответствующих актов |

Плановое техническое обслуживание проводится со следующей периодичностью:

1. Систем: охранной сигнализации, видеонаблюдения, в объеме ТО-1: Один раз в месяц.

Периодичность ТО и ППР должна быть установлена, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых установок пожарной автоматики согласно графикам.

Внеплановое техническое обслуживание ТСБ проводится:

1. По заявкам на ремонт ТС, сделанными ответственными лицами, представителями организации заказчика.

2. Систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, в объеме ТО-2:

— при поступлении с объекта двух ложных срабатываний в течение 30 календарных дней,

— а также в случае ликвидации последствий воздействия на средства охранной сигнализации, контроля доступа на объект неблагоприятных климатических или производственных условий.

Документальное оформление выше - перечисленных работ:

| Перечень работ | Оформление документации |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Журнал проведения ТО. |
| Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Журнал проведения ТО. |

Не реже одного раза в 3 месяца проводятся плановые испытания системы противопожарной защиты с составлением соответствующих актов.

В рамках действующего договора осуществляется ремонт пожарной и охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, наружного и внутреннего водовода к пожарным кранам, пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и системы оповещения на объектах МАУ «Центр культуры «Югра-презент».

Исполнитель проводит диагностику неисправного оборудования, устанавливает причину, подбирает необходимые запасные части для ремонта оборудования, составляет Акт технического обследования, в котором указывает причины неисправности, перечень необходимых запасных частей.  После письменного согласования с Заказчиком данного акта Исполнитель осуществляет установку необходимых запасных частей и ремонт неисправного оборудования в рамках действующего договора. После чего оформляется Акт ремонта и установки запасных частей. В случае приобретения необходимых запасных частей у Исполнителя, Заказчик оплачивает стоимость запасных частей на основании договора, выставленного счета, счет-фактуры (при наличии), товарной-накладной, УПД (при наличии).

Исполнитель предоставляет Заказчику заключение о рабочем состоянии оборудования и рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

После окончания работ (Технического обслуживания или Текущего ремонта) Исполнителем и Заказчиком производится соответствующая запись в журнале «ЖУРНАЛ регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ежемесячно)».

Перечень оборудования пожарной и охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, наружного и внутреннего водовода к пожарным кранам, пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей, системы оповещения на объектах МАУ «ЦК «Югра – презент»:

- расположенное по адресу: г. Югорск, ул. Спортивная, д. 6:

| № п/п | Наименование, техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатели и технические средства пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | Кодос А-20 | шт. | 1 |
| 2 | Адресный блок | Кодос А-06/8 | шт. | 22 |
| 3 | Адресный блок | Кодос А-08/24 | шт. | 4 |
| 4 | Изоляция линии | ИЗЛ-01 | шт. | 9 |
| 5 | Модуль индикации | Кодос МИ-50 | шт. | 3 |
| 6 | Устройство перезапуска адресной линии |  | шт. | 1 |
| 7 | Адаптер к ИП «Пульсар» |  | шт. | 13 |
| 8 | Адаптер интерфейса | Кодос АД-01 | шт. | 3 |
| 9 | Источник резервного питания | Скат 1200 | шт. | 1 |
| 10 | Источник резервного питания | Скат 1200М | шт. | 1 |
| 11 | Источник резервного питания | Скат 1200Р20 | шт. | 1 |
| 12 | Аккумуляторная батарея | 7 А/ч | шт. | 1 |
| 13 | Аккумуляторная батарея | 12 А/ч | шт. | 2 |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45М | шт. | 320 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-1А | шт. | 7 |
| 16 | Извещатель пожарный пламени | Пульсар-1-01ОМ | шт. | 14 |
| 17 | Ручной пожарный извещатель | ИПР-ЗСУ | шт. | 18 |
| 18 | Устройство контроля шлейфа | УКШ-1 | шт. | 120 |
| 19 | Устройство коммутационное | УК-ВК/03 | шт. | 8 |
| 20 | Монтажное устройство для ИП 212-45 |  | шт. | 150 |
|  | АРМ Оператора, в составе: |  |  |  |
| 21 | Персональный компютер | Cel 1,7 | шт. | 1 |
| 22 | Монитор 17” | СТХ | шт. | 1 |
| 23 | ИБП ПК | UPS-650 | шт. | 1 |
| 24 | Лицензионная операционная система | Win 2000 | шт. | 1 |
| 25 | ПО «Кодос» |  |  |  |
| 26 | Базовая программа |  | шт. | 1 |
| 27 | Модуль ОПС |  | шт. | 1 |
| 28 | Кабель связи ПК с панелью «Кодос А-20» |  | шт. | 1 |
| 29 | Звуковой оповещатель диспетчера |  | шт. | 1 |
| 30 | Кабельная продукция |  |  |  |
| 31 | Кабель | КСПВ-2*0,8 | м | 400 |
| 32 | Кабель | КСПВ-2*0,5 | м | 4500 |
| 33 | Труба винипластовая | Диам. 40 мм | м | 24 |
| 34 | Труба стальная | Диам. 30 мм | м | 50 |
| 35 | Коробка протяжная металлическая | У-995 | шт. | 12 |
| 36 | Шкаф распределительный навесной |  | компл. | 8 |
| 37 | в комплекте: |  |  |  |
| 38 | Шкаф ШРН (12 модулей, с замком) | ШРН | шт. | 1 |
| 39 | Клеммник Viking 3/2,5 | 390 00 | шт. | 15 |
| 40 | Кабель-канал “Legrand” | 20*12,5 | м | 400 |
| 41 | Предохранительная колодка | ПРС-10 с ПВД6,3 | шт. | 2 |
| 42 | Кабель сетевой | ВВГнг 2*1,5 | м | 80 |
| 43 | Кабель сетевой | ШВВП 2*0,75 | м | 100 |
| Приемно-контрольные приборы, сигнально-пусковых устройства, извещатели, оповещатели, технические средства системы оповещения людей о пожаре |  |  |  |  |
| 1 | Усилитель | Тромбон | шт. | 1 |
| 2 | Громкоговоритель абонентский об оповещении, 3 Вт | Интер-М | шт. | 75 |
| 3 | Колонка звуковая, 10 Вт | Интер-М | шт. | 4 |
| 4 | Микрофон |  | шт. | 1 |
| 5 | Провод | ПРППМ | м | 1170 |
| Оборудование автоматической установки пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф управления дренажным насосом |  | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф промежуточного реле |  | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф промежуточного реле |  | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления |  | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф звуковой и световой сигнализации |  | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф управления пожарными насосами |  | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф автоматики системы пожаротушения |  | шт. | 1 |
| 8 | Насос ГНОМ |  | шт. | 1 |
| 9 | Насос JTN |  | шт. | 1 |
| 10 | Насос 1Д |  | шт. | 1 |
| 11 | Насос 1Д |  | шт. | 1 |
| 12 | Асинхронный двигатель |  | шт. | 1 |
| 13 | Асинхронный двигатель |  | шт. | 1 |
| 14 | Датчики давления СДУ |  | шт. | 8 |
| 15 | Датчики давления ЭКМ |  | шт. | 5 |
| 16 | Электрический клапан |  | шт. | 1 |
| Устройства, технические средства системы охранной сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель магнитоконтактный, открывание металлических дверей, окон | ИО 102-20 | шт. | 23 |
| 2 | Извещатель магнитоконтактный врезной, открывание металлических дверей, окон | ИО 102-5 | шт. | 88 |
| 3 | Кабель | ШВВП-2*0,75 | м | 180 |
| 4 | Кабель | ТПП-10*2*0,5 | м | 50 |
| 5 | Кабель | КСПВ-4*0,5 | м | 480 |
| 6 | Кабель | КСПВ-2*0,5 | м | 1950 |
| 7 | Кабель | КСПЭВ-1*2*0,5 | м | 460 |
| 8 | Кабель | КСПЭВ-2*0,8 | м | 600 |
| 9 | Коробка распределительная телефонная | КРПТ 10*2 | шт. | 7 |
| 10 | Коробка соединительная с подрозетником | УК-2П | шт. | 60 |
| 11 | Резистор | 0,25ВТ 10кОм | шт. | 60 |
| 12 | Короб | Legrand 20*12,50 | м | 180 |
| 13 | Короб | Legrand 40*20 | м | 10 |
| 14 | Гофротруба лег. С пр. (ТД электроизделий) | ПХВ 20мм | шт. | 150 |
| 15 | Скоба монтажная | СО-6-УЗ(К252У2) | шт. | 5104 |
| 16 | Дюбель пластмассовый с шурупами | 4*35 | шт. | 5104 |
| 17 | Прибор приемно-контрольный | Кодос А-20 | шт. | 1 |
| 18 | Адресный блок (1 резерв) | Кодос А-07/8 | шт. | 20 |
| 19 | Модуль индикации | Кодос МИ-50 | шт. | 4 |
| 20 | Считыватель бесконтактных карт | RD-офис | шт. | 4 |
| 21 | Изолятор линии | Кодос ИЗЛ-01 | шт. | 11 |
| 22 | Источник питания стабилизированный | Скат-1200 3,5 А 12В | шт. | 1 |
| 23 | Источник питания стабилизированный | Скат-1200 0,5 А 12В | шт. | 1 |
| 24 | Источник питания стабилизированный | Скат-1200М 1,7 А 12В | шт. | 4 |
| 25 | Источник питания стабилизированный | Скат-1200Р20 1,5 А 12В | шт. | 2 |
| 26 | Батарея аккумуляторная | АКБ 1,2А/ч 12В | шт. | 1 |
| 27 | Батарея аккумуляторная | АКБ 12А/ч 12В | шт. | 6 |
| 28 | Батарея аккумуляторная | АКБ 26А/ч 12В | шт. | 1 |
| 29 | Извещатель пассивный ИК | ИО 409-Фотон-9 | шт. | 3 |
| 30 | Извещатель поверхностный, звуковой | ИО329-4 Стекло-3 | шт. | 15 |
| 31 | Извещатель объемный, комбинированный | ИО Сокол-2 | шт. | 3 |
| 32 | Извещатель-кнопка тревожной сигнализации | ИО 101-2 | шт. | 4 |
| 33 | Устройство радиоохранной сигнализации (2 брелка) | Астра-Р | шт. | 1 |
| 34 | Устройство перезапуска адресной линии | УПЛ | шт. | 1 |
| 35 | Оповещатель звуковой оператора | ОЗО-Р | шт. | 1 |
| 36 | Колодка предохранительная | ПРС-10 с ПВД 6,3А | шт. | 2 |
| 37 | Реле отключения фазы |  | шт. | 3 |
| Содержимое пожарных шкафов |  |  |  |  |
| 1 | Пожарный кран |  | шт. | 51 |
| 2 | Пожарный рукав |  | шт. | 51 |
| 3 | Огнетушитель |  | шт. | 55 |

- расположенное по адресу: г. Югорск, мкрн. Югорск-2, д. 11.

| № п/п | Наименование, техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатели и технические средства пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ВЭРС-16ПК | шт. | 1 |
| 2 | Блок речевого оповещения | Орфей |  | 1 |
| 3 | Источник резервного питания | Скат 1200Д | шт. | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея | 7 А/ч | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | 2,2 А/ч | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-3СУ | шт. | 60 |
| 7 | Ручной пожарный извещатель | ИПР-ЗСУ | шт. | 10 |
| 8 | Монтажное устройство для ИП 212-3СУ |  | шт. | 60 |
| 9 | Кабель | КСПВ-4*0,5 | м | 600 |
| 10 | Кабель-канал “Legrand” | 20*12,5 | м | 100 |
| 11 | Кабель сетевой | ШВВП 2*0,75 | м | 100 |
| Приемно-контрольные приборы, сигнально-пусковых устройства, извещатели, оповещатели, технические средства системы оповещения людей о пожаре |  |  |  |  |
| 1. | Модуль акустический | Орфей | шт. | 1 |
| Содержимое пожарных шкафов |  |  |  |  |
| 1. | Пожарный кран |  | шт. | 10 |
| 2. | Пожарный рукав |  | шт. | 10 |
| 3. | Огнетушитель |  | шт. | 15 |

Составил: Главный инженер МАУ «ЦК «Югра-презент», Д.В. Домрачев