Приложение №1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Описание объекта закупки и количество

- Наименование объекта закупки: трансформаторы силовые трехфазные.

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование показателя товара | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.11.43.000 (Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА) | ТМГ-630/10 | Основные параметры | Тип трансформатора – силовой масляный трансформатор общего назначения, трехфазный, двухобмоточный, с естественным масляным охлаждением, класса напряжения 10 кВ, герметизированного исполнения (без расширителя), с баком из гофрированной стали. |  | Значение не меняется | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Серия (исполнение) – энергоэффективные, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная мощность трансформатора – 630 кВА. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки ВН – 10 кВ. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки НН – 0,4 кВ. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная частота питающей сети – 50 Гц. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Схема и группа соединений обмоток – Д/Ун-11. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Вид, число и диапазон ступеней регулирования напряжения – ПБВ, ±2х2,5 %. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Потери холостого хода – ≤ 800 Вт. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Потери короткого замыкания – ≤ 6750 Вт. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение короткого замыкания – ≤ 5,5 %. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89) – УХЛ1 либо У1. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Общие технические требования – по ГОСТ Р 52719. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Трансформатор должен выдерживать нагрузки по ГОСТ 14209. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Термометр должен располагаться со стороны выводов обмоток низкого напряжения. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | На баке трансформатора помимо основных конструктивных элементов должна находиться паспортная табличка, содержащая информацию согласно пп. 6.9.1.2 ГОСТ Р 52719, а также класс энергоэффективности. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | Длина – не более 1400 мм | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина – не более 1010 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота – не более 1650 мм. |  |  |  |
|  |  |  | Комплект-ность | - силовой трансформатор заводской комплектности; - зажимы контактные для выводов ВН – 3 шт.; - зажимы контактные для выводов НН – 4 шт.; - жидкостный термометр и гильза для его установки – 1 шт.; - компенсатор медный шинный (КМШ) 80х10 мм – 4 шт.; - транспортные ролики, обеспечивающие продольный и поперечный ход. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | К трансформатору должна прилагаться следующая техническая документация на русском языке: - паспорт трансформатора (в паспорте должна быть отображена информация в соответствии с обязательным приложением «Е» ГОСТ Р 52719); - паспорта комплектующих изделий; - руководство по эксплуатации трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту; - инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора; - чертежи важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  | Требования к качеству | Трансформатор должен быть выпуска не ранее III квартала 2024 г. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Трансформатор должен быть новым (не бывшим в использовании, не из ремонта), не выставочный образец. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора – не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Полный установленный срок службы трансформатора - не менее 30 лет. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Установленная наработка на отказ - не менее 25000 ч. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Происхождение товара | Товар должен быть внесен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо государства - члена Евразийского экономического союза. |  | Указать одно значение |  |  |
| 2 | 27.11.43.000 (Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА) | ТМГ-1000/6 | Основные параметры | Тип трансформатора – силовой масляный трансформатор общего назначения, трехфазный, двухобмоточный, с естественным масляным охлаждением, класса напряжения 6 кВ, герметизированного исполнения (без расширителя), с баком из гофрированной стали. |  | Значение не меняется | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Серия (исполнение) – энергоэффективные, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная мощность трансформатора – 1000 кВА. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки ВН – 6 кВ. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки НН – 0,4 кВ. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная частота питающей сети – 50 Гц. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Схема и группа соединений обмоток – Д/Ун-11. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Вид, число и диапазон ступеней регулирования напряжения – ПБВ, ±2х2,5 %. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Потери холостого хода – ≤ 1100 Вт. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Потери короткого замыкания – ≤ 10500 Вт. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение короткого замыкания – ≤ 4,5 %. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89) – УХЛ1 либо У1. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Общие технические требования – по ГОСТ Р 52719. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Трансформатор должен выдерживать нагрузки по ГОСТ 14209. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Термометр должен располагаться со стороны выводов обмоток низкого напряжения. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | На баке трансформатора помимо основных конструктивных элементов должна находиться паспортная табличка, содержащая информацию согласно пп. 6.9.1.2 ГОСТ Р 52719, а также класс энергоэффективности. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | Длина – не более 1800 мм | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина – не более 1200 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота – не более 2170 мм. |  |  |  |
|  |  |  | Комплект-ность | - силовой трансформатор заводской комплектности; - зажимы контактные для выводов ВН – 3 шт.; - зажимы контактные для выводов НН – 4 шт.; - жидкостный термометр и гильза для его установки – 1 шт.; - компенсатор медный шинный (КМШ) 100х10 – 4 шт.; - транспортные ролики, обеспечивающие продольный и поперечный ход. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | К трансформатору должна прилагаться следующая техническая документация на русском языке: - паспорт трансформатора (в паспорте должна быть отображена информация в соответствии с обязательным приложением «Е» ГОСТ Р 52719); - паспорта комплектующих изделий; - руководство по эксплуатации трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту; - инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора; - чертежи важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  | Требования к качеству | Трансформатор должен быть выпуска не ранее III квартала 2024 г. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Трансформатор должен быть новым (не бывшим в использовании, не из ремонта), не выставочный образец. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора – не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Полный установленный срок службы трансформатора - не менее 30 лет. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Установленная наработка на отказ - не менее 25000 ч. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Происхождение товара | Товар должен быть внесен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо государства - члена Евразийского экономического союза. |  | Указать одно значение |  |  |
| 3 | 27.11.43.000 (Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА) | ТМГ-63/10 | Основные параметры | Тип трансформатора – силовой масляный трансформатор общего назначения, трехфазный, двухобмоточный, с естественным масляным охлаждением, класса напряжения 10 кВ, герметизированного исполнения (без расширителя), с баком из гофрированной стали. |  | Значение не меняется | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Серия (исполнение) – энергоэффективные, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная мощность трансформатора – 63 кВА. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки ВН – 10 кВ. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки НН – 0,4 кВ. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная частота питающей сети – 50 Гц. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Схема и группа соединений обмоток – Д/Ун-11. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Вид, число и диапазон ступеней регулирования напряжения – ПБВ, ±2х2,5 %. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Потери холостого хода – ≤ 230 Вт. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Потери короткого замыкания – ≤ 1410 Вт. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение короткого замыкания – ≤ 4,7 %. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89) – УХЛ1 либо У1. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Общие технические требования – по ГОСТ Р 52719. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Трансформатор должен выдерживать нагрузки по ГОСТ 14209. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Термометр должен располагаться со стороны выводов обмоток низкого напряжения. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | На баке трансформатора помимо основных конструктивных элементов должна находиться паспортная табличка, содержащая информацию согласно пп. 6.9.1.2 ГОСТ Р 52719, а также класс энергоэффективности. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | Длина – не более 935 мм | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина – не более 680 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота – не более 1135 мм. |  |  |  |
|  |  |  | Комплект-ность | - силовой трансформатор заводской комплектности; - зажимы контактные для выводов ВН – 3 шт.; - зажимы контактные для выводов НН – 4 шт.; - жидкостный термометр и гильза для его установки – 1 шт.; - транспортные ролики, обеспечивающие продольный и поперечный ход. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | К трансформатору должна прилагаться следующая техническая документация на русском языке: - паспорт трансформатора (в паспорте должна быть отображена информация в соответствии с обязательным приложением «Е» ГОСТ Р 52719); - паспорта комплектующих изделий; - руководство по эксплуатации трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту; - инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора; - чертежи важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  | Требования к качеству | Трансформатор должен быть выпуска не ранее III квартала 2024 г. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Трансформатор должен быть новым (не бывшим в использовании, не из ремонта), не выставочный образец. |  | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора – не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Полный установленный срок службы трансформатора - не менее 30 лет. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Установленная наработка на отказ - не менее 25000 ч. |  | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Происхождение товара | Товар должен быть внесен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо государства - члена Евразийского экономического союза. |  | Указать одно значение |  |  |

3.	Требования к транспортированию поставляемого товара.

Транспортная маркировка грузов в соответствии с действующими правилами, при этом на каждый груз, кроме основных и дополнительных надписей, должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое», «Места строповки». При высоте груза более 1 м должен ставиться знак «Центр тяжести». Все подвижные части на время транспортирования должны быть перед упаковкой надежно закреплены (заклинивание деревянными колодками, подвязка лентами и т.д.).

4.	Требования к упаковке поставляемого товара.

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемый товар от внешних воздействий, отвечающей требованиям нормативной документации.