Приложение № 11

к Договору подряда № 12/30-10/23 от 30.10.2023г.

ПРАВИЛА

комплектования вагон – бытовок на строительных объектах

ООО «Алгоритм» в соответствии с требованиями электробезопасности и правил противопожарного режима РФ.

- Наличие с наружной стороны входной двери выгон бытовки подрядной организации таблички с указанием:

– номера вагона - бытовки

- наименования организации,

-  Ф.И.О. лица ответственного за противопожарное состояние (санитарное состояние),

- номера телефона ответственного лица за противопожарное состояние (санитарное состояние),

Формат: А4

Наименование организации

Инв. № помещения ____________________________

Отв. за пожарную _____________________________

(фамилия)

безопасность _________________________________

(номер телефона)

- номера телефонов для вызова  ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Формат: А4

-  наличие дверных ручек

- Наличие заземления металлического каркаса вагон бытовки (согласно ГОСТ

Р 50669-94 п.4.3.4 «Электроснабжение и электробезопасность инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом»)

- Для защиты от поражения эл. током:

- обязательное наличие устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (согласно общих требований правил устройства электроустановок ПУЭ)

- проходы электропроводки во внутрь помещения выполнены через гильзу,

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасание электропроводки к острым краям: крыши, корпуса бытовки, провисание проводов, прокладка электропроводов по крышам вагон-бытовок без защитного изолирующего кожуха

- наличие защитной крышки на эл. щите

- целостность корпуса электрощита,

- наличие защитных крышек на раздаточных эл. коробках.

- наличие розеток с заземляющим проводом

- наличие исправной электропроводки без повреждения внешней изоляции,

- электропроводка для розеток выполнена кабелем NYM 3х2,5  (или медным кабелем ВВГнГ ),

- электропроводка для освещения выполнена кабелем NYM 3х1,5  (или медным кабелем ВВГнГ ),

- розетки установлены на несгораемую подложку без повреждений.

- наличие на светильниках плафонов (рассеивателей) предусмотренными конструкцией светильника (согласно пункта №42 , Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года, «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)

-наличие исправных нагревательных электроприборов промышленного производства с наличием тепловой защиты и исправным терморегулятором предусмотренных конструкцией в соответствии с паспортом (инструкцией) по эксплуатации (согласно пункта №42, Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года. «О правилах противопожарного режима»)

- наличие инструкции по охране труда (в файле) при эксплуатации электронагревательного прибора, подписанной ответственным лицом за противопожарное состояние и утвержденную начальником участка (главным инженером) на видном месте.

3.1  отсутствие:

-  скруток электропроводки,

- открытых токоведущих частей.

4. Наличие знаков безопасности (согласно пункта №43, Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года, «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» )

- наличие на крышке электрощита знака безопасности «Опасность поражения электрическим током (по ГОСТ  12.4.026-2015 таблица Ж1 пункт w08),

- Наличие огнетушителя тип ОП -4 (емкостью не менее).

- огнетушитель следует располагать на видном месте вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра от пола, на удерживающем кронштейне (согласно пункта №480, Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)

- место нахождения огнетушителя обозначено знаком (по ГОСТ  12.4.026-2015 таблица К1 пункт F04)

- исправного, обслуженного (чистого) не имеющего повреждений корпуса: вмятин, ржавчины,

-  защитной чеки с кольцом.

-  пломбы,

-  исправного стрелочного индикатора датчика давления,

- читаемой инструкции по эксплуатации на корпусе огнетушителя, указанием срока изготовления огнетушителя (изделия).

- наличие паспорта на огнетушитель (изделие).

- наличие инвентарного номера, нанесенного белой краской (п.475, Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») на видном месте, на верхней части корпуса огнетушителя,

- наличие «Журнала  учета технического состояния огнетушителей» с учетной записью.

- журнал: прошит, листы пронумерованы, скреплен печатью за подписью руководителя организации.

- наличие  автономного пожарного извещателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ГЕНПОДРЯДЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ООО «Алгоритм» Генеральный директор ________________________К.С.Рудаков м.п. |  |