Извещение о проведении закупки

№ 1170-зк

| 1. Способ закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| 2. Основание закупки: | Пункт 4.4 главы 4, глава 11 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| 3. Наименование закупки: | Поставка электрических электродных водогрейных котлов и шкафа управления насосами |
| 4. Сведения о Заказчике закупки: |  |
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт» |
| Сокращенное наименование: | ПАО «ММТП» |
| ИНН/КПП | 4909047613/490901001 |
| ОГРН | 1024900958565 |
| Почтовый адрес: | 685000, г. Магадан, шоссе Портовое, зд. 211, пом.13 |
| Юридический адрес: | 685000, г. Магадан, шоссе Портовое, зд. 211, пом.13 |
| 5. Контактная информация: |  |
| Контактное лицо, номер телефона/факс | Быргазова Татьяна Юрьевна, 8(4132)692300 доб.366 |
| Адрес электронной почта Заказчика | zakupki@magadanport.ru |
| Адрес сайта для размещения информации о закупке: | http://zakupki.gov.ru |
| Адрес электронной площадки для проведения закупок и места направления заявки на участие в закупке: | ESTP.RU http://estp.ru |
| 6. Информация о документации по закупке: |  |
| Срок предоставления | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок |
| Место предоставления | http://estp.ru, www.zakupki.gov.ru |
| Порядок предоставления | установлен в Извещении о закупке, а также Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации | не определены |
| 7. Сведения о договоре: |  |
| Наименование предмета договора: | Поставка электрических электродных водогрейных котлов и шкафа управления насосами |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 6 974 833 (шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки. Цена договора устанавливается с учётом всех расходов Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов (в т.ч. НДС), расходы по упаковке, маркировке, подготовке сопроводительной документации, расходы по доставке товара, прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по договору в полном объеме. |
| Сведения об обосновании начальной (максимальной) цены договора: | определены в отдельном документе Обоснование начальной (максимальной) цены договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов по договору | Российский рубль |
| Срок подписания договора с победителем, иными участниками закупки | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. |
| 8. Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| Классификация по ОКПД 2 | 25.21.12.000 Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления 27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки |
| Классификация по ОКВЭД 2 | 25.21.2 Производство котлов центрального отопления |
| Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: | г. Магадан, шоссе Портовое, зд. 211, пом. 13 |
| Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: | В течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Договора |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара: | установлены в Проекте договора |
| Гарантийный срок: | Гарантийный срок исчисляется с Даты поставки Товара и составляет 24 (двадцать четыре) месяца, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем Товара. |
| 9.Требования к поставке товара/ выполнению работ/ оказанию услуг: | установлены в приложении к извещению Техническом задании, Проекте договора. |
| 10. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки: | Национальный режим предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Далее - ПП РФ № 1875). Положения ПП РФ № 1875, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза. В отношении Товаров с ОКПД 2 25.21.12.000 установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, приложению № 2 Постановления Правительства № 1875. В случае установления ограничение закупок товара, происходящего из иностранного государства, не допускаются: - заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; - при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. В отношении Товаров с ОКПД 2 27.33.13.169 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения. В случае установления преимущества в отношении товара российского происхождения: - при рассмотрении, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения; - при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. Страна происхождения товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке Участника закупки. |
| 11. Обеспечение заявки на участие в закупке: | не требуется |
| 12. Обеспечение исполнения договора: | не требуется |
| 13. Обеспечение гарантийных обязательств: | не требуется |
| 14. Подача заявок: |  |
| Дата начала подачи заявок: | 21.03.2025 г. |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) | 31.03.2025 г. 10:00 |
| Порядок подачи заявок: | Заявка на участие в закупке представляется согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт». Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос котировок в электронной форме. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме установлена в Приложении № 2 к извещению. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка действует до момента подписания договора по результатам проведения запроса котировок либо до принятия решения об отмены закупки. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений в котировочной заявке и информации прилагаемой к ней. |
| 15. Требования к составу, содержанию, форме и оформлению заявки на участие: | Перечень документов, предоставляемых участниками закупки: 1. Заполненная заявка на участие в запросе котировок (по форме, указанной в Приложении № 2 к извещению о запросе котировок в электронной форме). 2. Документы и информация, прилагаемая участником закупки к заявке на участие в запросе котировок: - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица – для юридических лиц; - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей; - идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; - копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать электронный образ (в виде файла в формате .pdf) оригинала соответствующей доверенности либо ее нотариально заверенной копии (с указанием правомочий на подписание заявки), либо предоставляется машиночитаемая доверенность (с указанием правомочий на подписание заявки). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; - копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено в извещении об осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; - декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке: а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; ж) отсутствуют сведения об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; з) отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством РФ; и) участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ; к) между Участником и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член Комиссии по закупкам, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. л) участник закупки не является иностранным агентом. 3. информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в соответствии пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). * Номер реестровый записи из реестра российской промышленной продукции и/или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза подтверждаются выписками из указанных выше реестров. В случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 4. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках закупаемых товаров, |
| 16. Требования к составу заявки на участие в запросе котировок, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота): | В случае, если участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота) (ниже 25% от НМЦД) в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. |
| 17. Срок и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса от участника закупки, при этом Заказчик закупки вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 18. Требования к участнику закупки: | Установлены в положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт»: 1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок (в случаях, установленных в конкретной закупочной документации); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и/или отсутствие судебного акта о признании участника закупки банкротом и о введении в отношении участника закупки любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением участников закупки - субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства). 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 8) отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 10) участник закупки не является офшорной компанией; 11) участник закупки не является иностранным агентом. |
| 19. Дополнительные требования к участнику закупки: |  |
| Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: | не установлено |
| 20. Подведение итогов: |  |
| Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов: | http://estp.ru |
| Дата подведения итогов: | 01.04.2025 г. |
| Порядок подведения итогов: | установлен в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт». Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в которых предложена такая же цена. |
| 21. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся | В случае если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, или признанным единственным участником запроса котировок, заказчик вправе провести повторный запрос котировок или применить другой способ закупки. В случае подачи единственной котировочной заявки, комиссия оформляет протокол рассмотрения единственной котировочной заявки. |
| 22. Приложения: | Техническое задание; Проект договора; Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, Форма декларации о соответствии участника закупки требованиям запроса котировок в электронной форме, Обоснование начальной (максимальной) цены договора. |
| При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также действующим Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт». |  |
| Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о закупке либо отказаться от ее проведения в любое время до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. |  |
| Размещение информации о проведении закупки в ЕИС является надлежащим уведомлением Участников закупки, включая Победителя закупки. |  |

Приложение № 1 к Извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрических электродных водогрейных котлов и шкафа управления насосами

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Котел отопительный 600кВт ОКПД 2 25.21.12.000 |  |  | Шт. | 2 |
|  | Наименование параметра | Значение |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВт | 600 |  |  |  |
|  | Максимальная мощность, кВт | 600±5% |  |  |  |
|  | Напряжение питающей сети, В | ≈370-410 |  |  |  |
|  | Максимальный ток, А | 900+5% |  |  |  |
|  | Максимальная теплопроизводительность Гккал/час | 0,516±5% |  |  |  |
|  | Назначение | Нагрев воды в закрытых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя |  |  |  |
|  | Тип электрокоа тла | электродный |  |  |  |
|  | Сфера применения | Отопление, ГВС, технологический нагрев |  |  |  |
|  | Тип / модификация теплообменной части | Центроориентированная электродная группа, с нулевыми электродами |  |  |  |
|  | Тип присоединения (вход/выход теплоносителя) | ДУ 80 мм |  |  |  |
|  | Тип нагреваемого теплоносителя | вода |  |  |  |
|  | Способ монтажа блока котла | напольный |  |  |  |
|  | Принцип регулирования мощности и действия регулятора | Плавное, электронное тиристорное. |  |  |  |
|  | Диапазон регулирования мощности % | 10-100 |  |  |  |
|  | Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |  |  |  |
|  | Температура теплоносителя на выходе не более, ° С | +110 |  |  |  |
|  | Температура теплоносителя на входе не менее,° С | +1 |  |  |  |
|  | Испытательное давление теплообменной части, МПа | 0,75 |  |  |  |
|  | Максимально допустимое рабочее давление, Мпа (кг/см²) | 0,6 (6) |  |  |  |
|  | Диапазон рабочего давления, Мпа (кг/см²) | 0-0,6 (0-6) |  |  |  |
|  | Расход теплоносителя через котел, не менее, м³/час | 15 |  |  |  |
|  | Масса блока котла без теплоносителя не более, кг | 450 |  |  |  |
|  | Габаритные размеры блока котла (ШхГхВ), мм не более | 670х800х1500 Размер 800 указан с учетом длины входного и выходного патрубка ДУ80 |  |  |  |
|  | Внутренний объем котла, не менее м³ | 0,20 |  |  |  |
|  | Расчетный срок службы не менее, лет | 10 |  |  |  |
|  | Толщина стенки бака, не менее, мм | 10 |  |  |  |
|  | Межосевое расстояние патрубков подачи/обратки, мм | 730 |  |  |  |
|  | Расчетный ресурс не менее, час | 100 000 |  |  |  |
|  | КПД не менее % | 98 |  |  |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р 58698-2019 | 0I (требуется подключение к контуру заземления) |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
|  | Степень защиты блока котла, не менее | IP21 |  |  |  |
|  | Гарантия, мес. Не менее | 24 |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение блока котла: | Цилиндрический корпус, внутри которого установлены равноудаленные фазные электроды. Выходной патрубок блока котла должен быть оборудован датчиком температуры, электроконтактным манометром и предохранительным клапаном, при этом манометр и датчик температуры выполнены с возможностью передачи сигналов в шкаф управления. Блок котла должен быть оснащен в нижней части сливным патрубком и в верхней крышке краном для сброса воздуха (воздухоотвод). Блок котла должен иметь кронштейн или рым болт для его монтажа с помощью подъемных устройств. |  |  |  |
|  | Материал обечайки | Сталь ГОСТ 1577-2022 |  |  |  |
|  | Толщина верхней крышки котла (фланца) не менее | 20 мм |  |  |  |
|  | Толщина нижней крышки котла (днище), не менее | 10 мм |  |  |  |
|  | Материал крышек котла | Сталь ГОСТ 1577-2022 |  |  |  |
|  | Материал фазных электродов | Сталь или цветной металл |  |  |  |
|  | Материал и размер шпилек, метизы для подключения кабеля: | Шпильки латунь М30, шайбы латунь М30, гайки латунь М30, шинки для подключения кабеля медь. |  |  |  |
|  | Материал проходных изоляторов | Фторопласт |  |  |  |
|  | Фланцевые уплотнения | паронит |  |  |  |
|  | Термоизоляция котла | Фольгированная минвата 50мм, металлический кожух, закрывающий теплоизоляционный слой (сталь не более 1мм) |  |  |  |
|  | Покраска электрокотла снаружи и внутри | Термостойкая, коррозийностойкая краска; цвет белый или серый; |  |  |  |
|  | Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям | Защитный цилиндрический кожух- перфорированный металл не менее 1мм |  |  |  |
|  | Управление котлом: | Через шкаф управления. Шкаф управления котлом должен иметь следующие характеристики: |  |  |  |
|  | Шкаф управления котлом отопительным |  |  |  |  |
|  | Мощность, кВт | 600 |  |  |  |
|  | Напряжение, В | ≈370-410 |  |  |  |
|  | Номинальный ток вводного автоматического выключателя, А | 1250 |  |  |  |
|  | Габаритные размеры ШхГхВ, мм не более | 800х600х2000 |  |  |  |
|  | Степень защитной оболочки, не менее | IP21 |  |  |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р 58698-2019 | 0I (требуется подключение к контуру заземления) |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
|  | Тип коммутационной группы | Тиристорный коммутатор с охладителями |  |  |  |
|  | Блок управления симисторами и тиристорами | Наличие |  |  |  |
|  | Регулирование | Погодозависимое. Цифровой, двухканальный терморегулятор |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение шкафа управления | В шкафу управления смонтирован вводной трехфазный автоматический выключатель номинальным током 1250А с дополнительным контактом, позволяющим передавать сигнал о положении выключателя (вкл/выкл) посредством модуля дискретного ввода/вывода для передачи сигнала по RS485, аппаратура коммутации, регулирования, управления и автоматического поддержания установленных параметров. В цепи электропитания смонтирована тиристорная группа, прибор управления открытия и закрытия тиристоров, прибор контроля токовой нагрузки, прибор контроля напряжения, прибор измерения, контроля температуры окружающего воздуха и теплоносителя второго контура (обратки), прибор измерения и контроля температура теплоносителя на выходе из котла. На внешней панели оператора, смонтированы кнопки включения и отключения электрокотла, квитирования сигнализации, световые индикаторы состояния электрокотла, переключатель автоматического / ручного режима работы, потенциометр мощности котла – позволяющий в ручном режиме управления задавать значение мощности блока управления тиристорами |  |  |  |
|  | Защиты, предусматривающие отключение электрокотла с последующей световой индикацией на панели оператора и звуковой сигнализацией. | В шкафу управления должна быть собрана схема на отключение электрокотла по следующим параметрам: 1) отключение электрокотла в случае понижения или превышения давления в электрокотле ниже или выше установленных значений; 2) отключение электрокотла в случае превышения температуры теплоносителя на выходе из котла выше установленного значения (например 95 градусов). Включение электрокотла должно происходить автоматически при достижении установленного значения температуры и давления. 3) отключение электрокотла в случае превышения заданного значения токовой нагрузки; 4) В шкафу управления должна быть выведены контакты для присоединения внешней звуковой сигнализации, которая должна срабатывать в случаях аварийного отключения электрокотла. 5) На панели оператора должна быть предусмотрена кнопка сброса аварийной сигнализации (квитирования). |  |  |  |
|  | Автоматизация шкафа управления и передача параметров работы на диспетчерский пункт | Шкаф управления позволяет передавать на клиентское место системы Заказчика по сети RS-485 следующие данные: - уличная температура - вычисленная уставка - температура на котле (подаче) - температура в обратном сетевом трубопроводе - рабочий ток по трем фазам - включен/выключен котел - включен/выключен автоматический выключатель - включен/выключен нагрев - сигнал аварии (перегрев / превышение давления/понижение давления). Для контроля температуры электрокотла необходимо установить дополнительный двухканальный терморегулятор с RS485 и аварийным выходом, с возможностью отображения температуры на подаче котлового контура и передачи его значения в систему верхнего уровня по RS485, с возможностью дополнительного отключения при превышении температуры на выходе из котла выше заданного значения (дополнительно к основному аварийному датчику температуры) |  |  |  |
|  | Погодное регулирование температуры теплоносителя | Шкаф управления должен быть оснащен двухканальным цифровым терморегулятором, предназначенным для измерения, регистрации и автоматического регулирования температуры. Терморегулятор должен осуществлять: 1) взаимодействие с блоком управления тиристорами; 2) взаимодействие с датчиками температуры, установленными на выходном патрубке электрокотла и с датчиком температуры наружного воздуха. 3) измерение и регулирование физических величин по двум каналам; 4) регистрация и управление исполнительными механизмами сигналами 4…20 мА или 0...10 В.; 5) сигнализация о выходе измеряемой величины на заданные пределы; 6) ручной режим управления исполнительными механизмами; 7) регулирование по разности двух физических величин; 8) погодозависимое регулирование (датчик температуры окружающего воздуха входит в комплект устройства погодного регулировния) Режим работы электрокотлов должен предусматривать каскадное регулирование мощности по электрокотлам. Т.е при температуре наружного воздуха до - 10° в работе находится один электрокотел, второй электрокотел находится в режиме ожидания. В случае понижения температуры наружного воздуха ниже 10° второй электрокотел включается в режим нагрев и производит нагрев теплоносителя до заданного значения при соответствующей температуре окружающего воздуха. При этом мощность электрокотлов во всех режимах не должна превышать 80% от номинальной мощности. При повышении температуры выше 10° второй электрокотел должен снизить свою мощность до минимальной и находиться в режиме ожидания понижения температуры наружного воздуха. Заданное значение температуры при котором происходит включение нагрева второго котла должно быть регулируемым. |  |  |  |
|  | Шкаф управления электрокотлом должен быть оснащен электронным блоком управления тиристорами. | Характеристики: 1) Напряжение питания 220В; 2) Допустимое отклонение напряжения питания от номинала -15...+10% 3) Входы управления/входное сопротивление: 0...1 В/47кОм 0...10 В/47кОм 0...20 мА/50 Ом 4...20 мА/50 Ом 4) Напряжение низкого уровня на входе «Блокировка» - 0….0,4 В; 5) Напряжение высокого уровня на входе «Блокировка» 2,4...5 В; 6) Импульсный ток управления не менее 0,5А, либо 1,5А в зависимости от настроек блока. Блок управления тиристорами должен осуществлять взаимодействие с устройством погодного регулирования и иметь следующие основные функции: 1) Автоматическое регулирование мощности активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В, 0...1 В поступающих от регулятора; 2) Управление мощными симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А; 3) Ручное регулирование мощности с помощью встроенного потенциометра; 4) Защита силовых тиристоров или симисторов при возникновении аварийных ситуаций: короткого замыкания или превышения номинального тока в нагрузке (с использованием внешних трансформаторов тока); 5) Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %); 6) Возможность внешней блокировки управления нагрузкой; 7) Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой; 8) Управление активной и активно-индуктивной нагрузкой (cos φ>0,4); Переключение режимов: Плавный выход на заданный уровень мощности для предотвращения резких перегрузок питающей сети или защиты нагревателей, а также мгновенный выход на заданный уровень мощности для управления низко-инерционными нагрузками. |  |  |  |
|  | Восстановление работы после аварийного отключения | Для целей восстановления работы после аварийного отключения электропитания, в цепи шкафа управления котлом установить реле времени, позволяющее задавать задержку включения основных приборов шкафа управления, восстановление работы всех приборов, установленных в шкафу управления котлами, производится в соответстветствии с их функциональными возможностями по восстановлению состояния работы до потери электропитания. |  |  |  |
|  | Охлаждение электрооборудования шкафа управления | Для охлаждения электрооборудования, расположенного в шкафу управления, в нижней части шкафа управления необходимо установить вентиляционную корзину с тремя вентиляторами. Каждый вентилятор должен иметь производительность не менее 240м.куб/час. Режим работы вентиляторов должен предусматривать их включение при включении функции «НАГРЕВ» электроктла. Выключение вентиляторов производится также автоматически при отключении функции «НАГРЕВ» электрокотла, т.е. при включении и отключении тиристорных модулей. |  |  |  |
|  | Комплектность каждого электрокотла должна составлять: |  |  |  |  |
|  | Блок котла, шт.: | 1 |  |  |  |
|  | Шкаф управления котлом, шт: | 1 |  |  |  |
|  | Датчик температуры теплоносителя ТСМ (котловой и обратки), шт: | 2 |  |  |  |
|  | Стакан для датчика ТСМ, шт: | 2 |  |  |  |
|  | Датчик перегрева блока котла, шт: | 1 |  |  |  |
|  | Манометр электроконтактный, шт: | 1 |  |  |  |
|  | Ответные фланцы Ду 80, шт: | 2 |  |  |  |
|  | Болты, гайки на фланцевых соединениях, шт: | 8 |  |  |  |
|  | Кран шаровый (слив), шт: | 1 |  |  |  |
|  | Кран шаровый (обратка), шт: | 1 |  |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха (уличный), шт: | 1 |  |  |  |
|  | Комплект прокладок, компл: | 1 |  |  |  |
|  | Дополнительный комплект запасных частей (на весь объем поставляемых котлов): |  |  |  |  |
|  | Блок управления тиристорами, применяемый в шкафу управления, шт: | 1 |  |  |  |
|  | Силовые тиристоры, применяемые в шкафу управления, шт: | 6 |  |  |  |
|  | Датчик термосопротивления, применяемый для электрокотла, шт: | 2 |  |  |  |
|  | Комплект прокладок, применяемый для электрокотла, компл: | 1 |  |  |  |
|  | Флэш-накопитель с программным обеспечением, устанавливаемым на ПК, шт: Программное обеспечение должно обеспечивать мониторинг за параметрами электрокотлов и нештатными, аварийными ситуациями, отключениями электрокотла. | 1 |  |  |  |
| 2 | Шкаф управления насосами ОКПД 2 27.33.13.169 |  |  | шт | 1 |
|  | Наименование параметра | Значение |  |  |  |
|  | Напряжение, В | ≈370-410 |  |  |  |
|  | Габаритные размеры ШхГхВ, мм не более | 600х800х2000 |  |  |  |
|  | Мощность, кВт, не менее | 25 |  |  |  |
|  | Номинальный ток вводного автоматического выключателя, не менее | 3Р 80А |  |  |  |
|  | Степень защитной оболочки, не менее | IP21 |  |  |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р 58698-2019 | 0I (требуется подключение к контуру заземления) |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
|  | Шкаф управления насосами должен предусматривать подключение следующего оборудования: | - Сетевой насос – 15 кВт №1 - Сетевой насос – 15 кВт №2 (резерв) - Циркуляционный насос – 7,5 кВт №1 - Циркуляционный насос – 7,5 кВт №2 (резерв) - Подпиточный насос – 1,5 кВт №1 Подпиточный насос – 1,5 кВт №2 (резерв) |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение и комплектация: | Шкаф управления насосами должен быть укомплектован: 1) коммутационной аппаратурой включения и отключения электродвигателей насосов: 2) в качестве коммутационной аппаратуры для сетевых насосов и циркуляционных насосов предусмотреть аппаратуру соответствующих номиналов, с функцией плавного пуска со встроенным обводным контактором, с комплексной защитой электродвигателей, с автоматическим перезапуском при возникновении ошибки или сбое питания и имеющую встроенный сетевой протокол Modbus RTU/ Устройство плавного пуска должно обладать следующими основными видами защит: - Защита от перегрева устройства плавного пуска; - Защита от обрыва входной фазы; - Защита от обрыва выходной фазы; - Защита от перекоса фаз; - Защита от перегрузки в процессе работы двигателя; - Защита от короткого замыкания нагрузки; 3) на лицевой панели (дверь) должны быть смонтированы кнопки пуск и стоп для каждого насоса, световые индикаторы, указывающие на состояние работы насоса (включен/выключен). 4) для работы подпиточного насоса от реле давления, предусмотреть схему подключения реле давления (типа Ридан КPI35R), установленного в системе отопления второго контура. 5) Для уведомлений об аварийной остановки котлов по перегреву/превышению давления посредством СМС на сотовый телефон предусмотреть установку GSM модуля. 6) Для передачи рабочих параметров шкафов управления электрическими котлами, параметров шкафа управления наосами на клиентское место заказчика, установить устройство связи, позволяющее передавать данные посредством сети Ethernet. |  |  |  |
|  | Температурный график для программирования температурного режима работы электрокотлов. | Температура наружного воздуха: +10 +5 0 -5 -10 15 -20 -25 -30 -35 | Температура на выходе из котла: +40 +45 +50 +55 +60 +68 +74 +80 +85 +85 |  |  |

Поставляемый Товар должен  соответствовать требованиям ТУ, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», правилам устройств электроустановок (ПУЭ) и иным нормативным документами, регламентирующим безопасность эксплуатации электрооборудования.

Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. К техническому заданию прилагается схема расположения патрубков.

Поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлено замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), без следов коррозии, деформации и механических повреждений и готов к эксплуатации.

При поставке: шкафы управления электрокотлами и шкаф управления насосами должны быть упакованы в ящики из фанеры или ДВП с деревянным каркасом. Электрокотлы должны быть закреплены на поддоне и упакованы картоном с последующей обрешеткой.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает:

- Паспорт с руководством по эксплуатации на каждый вид товара на русском языке;

- Чертёж с габаритно-присоединительными размерами – 1 шт;

- Декларация соответствия  ТР ТС 004/2011, 020/2011, 010/2011;

- Схема электрическая принципиальная на шкаф управления электрокотлом – 2 шт;

- Схема электрическая принципиальная на шкаф управления насосами – 1шт.

Приложение № 2 к Извещению о закупке

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в запросе котировок в электронной форме

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Наименование закупки:___________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО руководителя/уполномоченного лица / ФИО (для физического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме опубликованное на официальном сайте в сети Интернет сайте www.zakupki.gov.ru, реестровый номер закупки в единой информационной системе (ЕИС):________________________,  на электронной торговой площадке ESTP http://estp.ru, проект договора:

- Участник процедуры закупки сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении, проекте договора, и направляет настоящую заявку и электронные копии документов в соответствии с установленными требованиями.

- Участник процедуры закупки согласен осуществить поставку товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и на условиях, которые он предоставил в составе настоящей заявки на участие в закупке, в том числе в документах и сведениях, прилагаемых к настоящей заявке.

- Участник процедуры закупки сообщает, что для оперативного уведомления его по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, им уполномочен_____________________________________

(указать Ф.И.О, должность, телефон, адрес электронной почты)

Все сведения о проведении запроса котировок прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Настоящим гарантируется достоверность представленной участником процедуры закупки информации, предоставленной в заявке и подтверждается право заказчика данную информацию проверять в установленном законом порядке.

- Настоящая заявка действует до момента подписания договора по результатам проведения запроса котировок либо до принятия решения об отмене закупки.

| Дополнительные сведения об участнике закупки (при наличии): |  |
| --- | --- |
| Информация о руководителе (уполномоченном лице), действующего от имени организации, имеющее право подписи (ФИО, должность, основание, дающее право действовать от имени организации) |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКТМО |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Субъект малого и среднего предпринимательства(да/нет) |  |
| Самозанятый (да/нет) |  |
| Признак Индивидуального предпринимателя(да/нет) |  |
| Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон |  |
| Электронный адрес |  |
| Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка, Расчетный счет, Корреспондентский счет, Код БИК |  |

- (Указать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации о закупке)

| № п/п | Наименование объекта закупки, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Наименование страны происхождения товара/номер реестровой записи из реестра | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (с информацией о НДС), руб. | Сумма (с информацией о НДС), руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

7. Приложения:(перечислить)

Руководитель участника

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение № 3 к Извещению о закупке

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. номер

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии требованиям к участникам запроса котировок, указанным в извещении о запросе котировок в электронной форме

Настоящим _________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в закупке:

- не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и/или отсутствие судебного акта о признании участника закупки банкротом и о введении в отношении участника закупки любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствуют сведения об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствуют у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией;

- участник закупки не является иностранным агентом.

Руководитель                подпись                  Ф.И.О.