Приложение №1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Описание объекта закупки и количество

- Наименование объекта закупки: шкаф оперативного тока.

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование показателя товара | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27.12.31.000 | Шкаф оперативного тока | Назначение | Шкаф оперативного тока (далее – ШОТ) предназначен для бесперебойного питания оперативных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации на существующих распределительных пунктах или трансформаторных подстанциях | Значение не меняется | шт. | 1 |
|  |  |  | Функции | - прием электрической энергии собственных нужд переменного тока от двух и более независимых источников и преобразование ее в электрическую энергию постоянного тока; - автоматическая зарядка и подзарядка аккумуляторных батарей от выпрямительных модулей; - распределение электрической энергии постоянного тока между потребителями; - непрерывный автоматический контроль значения напряжения на шинах с формированием сигнала об отклонении параметров сети постоянного тока; - непрерывный автоматический контроль сопротивления изоляции сети постоянного тока относительно «земли» с формированием сигнала об устойчивом снижении сопротивления изоляции ниже допустимого значения; - селективная защита вводов и отходящих линий от токов перегрузки и короткого замыкания; - возможность объединения шин, разных секций и шкафов ШОТ с помощью разъединителей; - измерение основных текущих параметров состояния аккумуляторных батарей (напряжение, ток заряда-разряда). | Значение не меняется |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные параметры | Номинальное напряжение и количество фаз питающей сети – 220 В, L и N. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Выходное выпрямленное напряжение выпрямительного модуля - 230 В. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Количество выпрямительных модулей - 2 шт. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие блока АВР в цепи питания выпрямительных модулей – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Система охлаждения выпрямительных модулей – принудительная. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный выходной ток выпрямительного модуля – 10 А. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Количество секций сборных шин – 1 шт. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат защиты ввода от аккумуляторной батареи - автоматический выключатель. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток автоматического выключателя ввода от аккумуляторной батареи – не менее 10 А. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат защиты отходящих линий - автоматический выключатель. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток автоматического выключателя отходящей линии – не менее 6 А. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Количество отходящих линий – 6 шт. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие температурной компенсации напряжения подзаряда – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие блока микропроцессорного контроля сопротивления изоляции и других электрических параметров с портом RS485 - да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие резервного вольтметра контроля напряжения и сопротивления изоляции – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие резервного амперметра контроля тока аккумуляторной батареи – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие вспомогательных контактов сигнализации аварийного отключения линейных выключателей – да. | Значение не меняется |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подвод кабелей внешних подключений – снизу. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Наличие кабельного цоколя – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Входные фильтры защиты от ВЧ помех и перенапряжений – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда с действием на её отключение и восстановлением нормального режима – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Защита от импульсных перенапряжений на шинах постоянного тока – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Защита от длительных перенапряжений в цепях питания выпрямительных модулей – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Обогрев шкафа – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Освещение шкафа – да. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивное исполнение шкафа ввода и распределения – в одном шкафу. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Расположение аккумуляторных батарей - в шкафу ввода и распределения. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты шкафа – не менее IP21. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Ёмкость аккумуляторной батареи – не менее 40 А*ч и не более 46 А*ч. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение аккумуляторной батареи – 12 В. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Технология аккумуляторной батареи – AGM. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Срок службы аккумуляторной батареи – не менее 12 лет. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Количество аккумуляторных батарей – не менее 17 шт.. | Указать одно значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Габаритные размеры ШОТ | Высота – не более 2205 мм. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Ширина – не более 805 мм. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Глубина – не более 805 мм. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  | Комплект-ность поставки ШОТ | - полностью скомплектованный и готовый к монтажу ШОТ – 1 шт.; - комплект технической документации на русском языке содержащий: - паспорт на ШОТ; - паспорта комплектующих изделий; - руководство по эксплуатации ШОТ; - чертежи и однолинейные схемы важнейших составных частей ШОТ; - сертификат либо иной документ, подтверждающий качество товара. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  | Иные требования | ШОТ и его комплектующие должны быть выпуска не ранее IV квартала 2024 г. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | ШОТ должен быть новым (не бывшим в использовании, не из ремонта), не выставочный образец. | Значение не меняется |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации ШОТ – не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию. | Указать одно значение |  |  |
|  |  |  |  | Полный установленный срок службы ШОТ - не менее 10 лет. | Указать одно значение |  |  |

3.	Требования к транспортированию поставляемого товара.

Транспортная маркировка грузов в соответствии с действующими правилами, при этом на каждый груз, кроме основных и дополнительных надписей, должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое», «Места строповки». При высоте груза более 1 м должен ставиться знак «Центр тяжести». Все подвижные части на время транспортирования должны быть перед упаковкой надежно закреплены (заклинивание деревянными колодками, подвязка лентами и т.д.).

4.	Требования к упаковке поставляемого товара.

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемый товар от внешних воздействий, отвечающей требованиям нормативной документации.